## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (1월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-01-01 | 7.48 | 168.9 | 147.7103 | 160 | 48.9552 | 4.7983 | 190000 | 554 | 14.3
2021-01-02 | 7.51 | 168.6 | 76.8744 | 176.6667 | 45.8472 | 4.2641 | 190000 | 579 | 14.1
2021-01-03 | 7.33 | 171.3 | 77.171 | 150 | 46.5432 | 4.4666 | 190000 | 663 | 14.1
2021-01-04 | 7.41 | 153.3 | 67.4629 | 176.6667 | 49.9608 | 4.8686 | 190000 | 597 | 13.7
2021-01-05 | 7.515 | 144.9 | 181.7955 | 156.6667 | 49.608 | 4.8422 | 160000 | 640 | 13.55
2021-01-06 | 7.54 | 180 | 133.9512 | 176.6667 | 40.0176 | 5.9138 | 180000 | 635 | 13.5 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-01-07 | 7.555 | 174.3 | 115.4488 | 156.6667 | 46.656 | 4.9968 | 170000 | 620 | 12.6 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-01-08 | 7.58 | 174.3 | 151.5203 | 156.6667 | 45.7932 | 4.1592 | 190000 | 634 | 12.3 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-01-09 | 7.495 | 147 | 85.7302 | 146.6667 | 50.5884 | 4.9932 | 180000 | 626 | 13.35 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-01-10 | 7.495 | 144.9 | 82.9728 | 186.6667 | 50.37 | 5.0587 | 180000 | 654 | 13.05 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-01-11 | 7.51 | 171 | 102.8685 | 143.3333 | 44.7744 | 4.3392 | 190000 | 630 | 12.45 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-01-12 | 7.445 | 170.1 | 123.8089 | 183.3333 | 48.03 | 4.4393 | 190000 | 653 | 12.25
2021-01-13 | 7.325 | 159.9 | 102.7718 | 200 | 47.424 | 3.8918 | 180000 | 696 | 12.45
2021-01-14 | 7.445 | 169.5 | 89.8381 | 150 | 48.8556 | 4.465 | 190000 | 672 | 12.35
2021-01-15 | 7.595 | 179.1 | 89.0902 | 200 | 48.9984 | 4.5254 | 180000 | 724 | 12.45
2021-01-16 | 7.445 | 150 | 121.4629 | 156.6667 | 44.6436 | 4.1765 | 190000 | 671 | 12.15
2021-01-17 | 7.495 | 160.2 | 126.9256 | 166.6667 | 44.4444 | 4.3056 | 190000 | 738 | 12.25
2021-01-18 | 7.61 | 171.3 | 126.987 | 173.3333 | 48.8808 | 4.4707 | 180000 | 682 | 11.3
2021-01-19 | 7.63 | 175.8 | 66.6903 | 203.3333 | 49.3116 | 4.7234 | 190000 | 672 | 11.15
2021-01-20 | 7.525 | 177.6 | 57.5208 | 180 | 46.2768 | 4.6476 | 200000 | 644 | 12.55
2021-01-21 | 7.445 | 172.8 | 61.8689 | 173.3333 | 48.9996 | 4.3481 | 190000 | 631 | 12.05
2021-01-22 | 7.525 | 174.3 | 94.9515 | 176.6667 | 49.3104 | 4.6135 | 180000 | 648 | 12.55
2021-01-23 | 7.545 | 156.3 | 60.1946 | 163.3333 | 50.1312 | 4.9022 | 180000 | 646 | 12.3
2021-01-24 | 7.435 | 157.8 | 59.4323 | 150 | 51.9168 | 5.1346 | 180000 | 688 | 12.05
2021-01-25 | 7.535 | 170.7 | 70.6645 | 176.6667 | 54.336 | 4.9673 | 160000 | 664 | 12.75
2021-01-26 | 7.495 | 188.7 | 85.5909 | 176.6667 | 45.9696 | 4.063 | 180000 | 660 | 12.25
2021-01-27 | 7.55 | 172.8 | 71.2639 | 153.3333 | 47.6688 | 4.4131 | 170000 | 691 | 12.4
2021-01-28 | 7.475 | 168.9 | 99.935 | 150 | 47.7312 | 4.4494 | 190000 | 672 | 12.1
2021-01-29 | 7.47 | 175.5 | 64.7435 | 176.6667 | 43.0284 | 4.1887 | 190000 | 675 | 12.05
2021-01-30 | 7.47 | 161.1 | 92.2056 | 133.3333 | 48.7464 | 4.4964 | 180000 | 664 | 12.1
2021-01-31 | 7.505 | 156.3 | 82.4046 | 176.6667 | 43.3416 | 4.1674 | 180000 | 714 | 11.95
최대값 | 7.63 | 188.7 | 181.7955 | 203.3333 | 54.336 | 5.9138 | 200000 | 738
최소값 | 7.325 | 144.9 | 57.5208 | 133.3333 | 40.0176 | 3.8918 | 160000 | 579
평균 | 7.4963 | 166.6839 | 95.8663 | 167.957 | 47.6503 | 4.5835 | 183225.8065 | 656.0323 | 19680.9677

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (1월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 6.86 | 8.49 | 6.5641 | 8.4 | 7.1309 | 0.20923 | 840 |  | 6.86 | 8.49 | 6.5641 | 8.4 | 7.1309 | 0.20923 | 840
2021-01-05 | 6.805 | 7.665 | 13.7605 | 6 | 11.1065 | 0.24278 | 720 |  | 6.805 | 7.665 | 13.7605 | 6 | 11.1065 | 0.24278 | 720
2021-01-06 | 6.815 | 9.345 | 0 | 5.2 | 12.3727 | 0.26405 | 710 |  | 6.815 | 9.345 |  | 5.2 | 12.3727 | 0.26405 | 710
2021-01-07 | 6.81 | 8.97 | 45.8214 | 6 | 11.9126 | 0.18782 | 730 |  | 6.81 | 8.97 | 45.8214 | 6 | 11.9126 | 0.18782 | 730
2021-01-08 | 6.725 | 8.88 | 0 | 8.8 | 6.2338 | 0.28138 | 630 |  | 6.725 | 8.88 |  | 8.8 | 6.2338 | 0.28138 | 630
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 6.465 | 9.195 | 12.6274 | 9.2 | 8.5987 | 0.25051 | 830 |  | 6.465 | 9.195 | 12.6274 | 9.2 | 8.5987 | 0.25051 | 830
2021-01-12 | 6.665 | 8.505 | 45.0661 | 8.4 | 7.2113 | 0.25411 | 790 |  | 6.665 | 8.505 | 45.0661 | 8.4 | 7.2113 | 0.25411 | 790
2021-01-13 | 6.78 | 8.505 | 39.6464 | 7.2 | 7.8835 | 0.24134 | 730 |  | 6.78 | 8.505 | 39.6464 | 7.2 | 7.8835 | 0.24134 | 730
2021-01-14 | 6.805 | 9.15 | 16.4122 | 8.8 | 5.9678 | 0.16906 | 740 |  | 6.805 | 9.15 | 16.4122 | 8.8 | 5.9678 | 0.16906 | 740
2021-01-15 | 6.84 | 8.91 | 0 | 8.8 | 8.1684 | 0.15811 | 730 |  | 6.84 | 8.91 |  | 8.8 | 8.1684 | 0.15811 | 730
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 6.93 | 8.76 | 33.9681 | 5.2 | 8.1067 | 0.17333 | 740 |  | 6.93 | 8.76 | 33.9681 | 5.2 | 8.1067 | 0.17333 | 740
2021-01-19 | 6.9 | 9.285 | 5.859 | 5.6 | 7.1146 | 0.16478 | 700 |  | 6.9 | 9.285 | 5.859 | 5.6 | 7.1146 | 0.16478 | 700
2021-01-20 | 6.81 | 8.94 | 21.9011 | 6.4 | 7.7846 | 0.52642 | 750 |  | 6.81 | 8.94 | 21.9011 | 6.4 | 7.7846 | 0.52642 | 750
2021-01-21 | 6.72 | 8.505 | 7.9578 | 8.4 | 7.0476 | 0.1488 | 790 |  | 6.72 | 8.505 | 7.9578 | 8.4 | 7.0476 | 0.1488 | 790
2021-01-22 | 6.805 | 9.165 | 0 | 4 | 6.6194 | 0.1667 | 710 |  | 6.805 | 9.165 |  | 4 | 6.6194 | 0.1667 | 710
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 6.805 | 8.715 | 22.7352 | 6.8 | 6.3953 | 0.19382 | 680 |  | 6.805 | 8.715 | 22.7352 | 6.8 | 6.3953 | 0.19382 | 680
2021-01-26 | 6.835 | 8.535 | 23.0483 | 8.8 | 6.7236 | 0.1991 | 700 |  | 6.835 | 8.535 | 23.0483 | 8.8 | 6.7236 | 0.1991 | 700
2021-01-27 | 6.845 | 8.91 | 21.4642 | 4.8 | 7.3726 | 0.18624 | 730 |  | 6.845 | 8.91 | 21.4642 | 4.8 | 7.3726 | 0.18624 | 730
2021-01-28 | 6.735 | 8.55 | 23.0418 | 10 | 6.917 | 0.16598 | 830 |  | 6.735 | 8.55 | 23.0418 | 10 | 6.917 | 0.16598 | 830
2021-01-29 | 6.825 | 9.06 | 0 | 8.4 | 6.6067 | 0.17419 | 740 |  | 6.825 | 9.06 |  | 8.4 | 6.6067 | 0.17419 | 740
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대값 | 6.93 | 9.345 | 45.8214 | 10 | 12.3727 | 0.52642 | 840
최소값 | 6.465 | 7.665 | 5.859 | 4 | 5.9678 | 0.1488 | 630
평균 | 6.789 | 8.802 | 22.6582 | 7.26 | 7.8637 | 0.21789 | 741

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (1월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-01-01 | 6.73 | 1.2 | 9.3325 | 3.5 | 8.985 | 0.272 | 9.5 | 549 | 14.2
2021-01-02 | 6.81 | 1.13 | 5.8591 | 3.2 | 8.844 | 0.232 | 12 | 509 | 14
2021-01-03 | 6.68 | 1.15 | 14.0196 | 3.6 | 9.07 | 0.234 | 9.5 | 529 | 14
2021-01-04 | 6.68 | 1.18 | 12.6877 | 3.2 | 6.7154 | 0.062352 | 9.5 | 574 | 13.5
2021-01-05 | 6.715 | 1.31 | 7.5626 | 2.2 | 9.0864 | 0.18274 | 6.5 | 584 | 13.4
2021-01-06 | 6.69 | 2.39 | 8.4228 | 2 | 10.8046 | 0.18706 | 6.5 | 543 | 13.55
2021-01-07 | 6.695 | 1.88 | 8.2846 | 2.6 | 9.3446 | 0.10987 | 7 | 594 | 12.05
2021-01-08 | 6.675 | 1.69 | 5.2863 | 3.4 | 6.0377 | 0.054336 | 8 | 574 | 12.1
2021-01-09 | 6.72 | 1.27 | 7.1608 | 3.2 | 6.708 | 0.118 | 9 | 595 | 13.3
2021-01-10 | 6.735 | 1.2 | 7.5463 | 3.4 | 6.132 | 0.086 | 9.5 | 577 | 13.05
2021-01-11 | 6.71 | 1.16 | 9.3221 | 3.6 | 7.6906 | 0.06936 | 9 | 582 | 12.15
2021-01-12 | 6.535 | 1.14 | 6.1991 | 3 | 6.2928 | 0.0456 | 10 | 576 | 12.05
2021-01-13 | 6.69 | 1.33 | 9.3543 | 2.6 | 7.685 | 0.062832 | 7.5 | 566 | 12.5
2021-01-14 | 6.72 | 1.26 | 5.4339 | 2.8 | 5.7175 | 0.061536 | 9.5 | 626 | 12.15
2021-01-15 | 6.75 | 1.93 | 4.3961 | 1.8 | 7.2252 | 0.058752 | 9 | 637 | 12.2
2021-01-16 | 6.725 | 1.15 | 4.5318 | 3.1 | 11.911 | 0.235 | 9 | 665 | 12.15
2021-01-17 | 6.685 | 1.21 | 5.2205 | 3.1 | 10.193 | 0.206 | 7.5 | 678 | 12.15
2021-01-18 | 6.85 | 1.52 | 4.666 | 3 | 7.8602 | 0.062544 | 7.5 | 679 | 11.35
2021-01-19 | 6.82 | 1.67 | 9.0647 | 1.8 | 6.5832 | 0.061392 | 8 | 656 | 11.2
2021-01-20 | 6.75 | 1.63 | 4.5649 | 1.6 | 7.4551 | 0.073056 | 7.5 | 602 | 12.6
2021-01-21 | 6.685 | 1.32 | 2.732 | 2.8 | 6.7831 | 0.065424 | 7 | 520 | 12.2
2021-01-22 | 6.68 | 1.72 | 5.2593 | 1.8 | 6.36 | 0.090816 | 8 | 638 | 12.3
2021-01-23 | 6.755 | 1.54 | 3.5173 | 2.9 | 10.763 | 0.159 | 8.5 | 600 | 12.45
2021-01-24 | 6.675 | 1.03 | 3.4031 | 2.8 | 10.595 | 0.147 | 9.5 | 568 | 11.95
2021-01-25 | 6.68 | 2.21 | 3.7947 | 2.8 | 6.3173 | 0.07728 | 6.5 | 606 | 12.65
2021-01-26 | 6.665 | 1.03 | 4.0961 | 2.8 | 6.5875 | 0.09552 | 9 | 647 | 12.05
2021-01-27 | 6.78 | 2 | 3.855 | 1.6 | 6.9038 | 0.07704 | 8 | 585 | 12.1
2021-01-28 | 6.66 | 1.07 | 4.7757 | 2.8 | 6.6456 | 0.07392 | 9 | 633 | 12
2021-01-29 | 6.65 | 1.1 | 6.6849 | 2.6 | 6.3115 | 0.0816 | 9.5 | 616 | 12.15
2021-01-30 | 6.675 | 1.03 | 5.9369 | 2.7 | 11.755 | 0.148 | 8.5 | 597 | 12.1
2021-01-31 | 6.68 | 1.24 | 5.9501 | 2.5 | 11.355 | 0.136 | 8.5 | 612 | 11.85
최대값 | 6.85 | 2.39 | 14.0196 | 3.6 | 11.911 | 0.272 | 12 | 679
최소값 | 6.535 | 1.03 | 2.732 | 1.6 | 5.7175 | 0.0456 | 6.5 | 509
평균 | 6.7081 | 1.4094 | 6.4168 | 2.7355 | 8.0877 | 0.11697 | 8.5 | 597.3226