## 종합운영일지
|  |  | 종 합 운 영 일 지 | [16 empty] | 결 재 | 작 성 |  |  | 검 토 |  |  | 승 인
[21 empty] | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-01 |  |  | 2021-02-01
CODE | [15 empty] | 현 장 명 |  | 영동공공하수처리시설
2021-01-31 |  |  | 일요일 |  |  |  | 기온 : | 6 |  |  | ℃ |  |  |  | 날씨 : | 맑음 |  | 강수/적설량 |  |  | 0 |  | mm |  | 채수시간 : 10시
■ 공정별 처리현황 | [25 empty] | (단위 : m3/일, mg/L)
구 분 |  |  | 유입하수유량 |  | 방류수 유량 |  |  |  |  | 생슬러지 |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지 | [5 empty] | 탈수슬러지
유 량 | 초침 By-pass |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 인발량 | 47.1 | 반송량(D) | 4049.5 | TS | 0 | 인발량 (D) | 88.3 |  | TS | 0 |  | 발효액 이송량 |  | 34 |  | TS |  | 0
| Denipho |  | 4583.8 |  | 4028.7 | [8 empty] | VS(%) | 0 |  |  |  | VS(%) | 0 | [5 empty] | VS(%) |  | 0
| PSBR |  | 1355.5 |  | 1043.3 |  |  |  |  | TS(%) | 0 | 반송량(P) | 111 | TS | 0 | 인발량 (P) | 23.8 |  | TS | 0 |  | 탈수기 공급량 (기존) |  | 120 |  | TS |  | 0
| KS-MBR |  | 1543 |  | 1523 | [8 empty] | VS(%) | 0 |  |  |  | VS(%) | 0 | [5 empty] | 함수율(%) |  | 0
| 분뇨 |  |  |  | 32.38 |  |  |  |  | VS(%) | 0 | 반송량(K) | 2639 | TS | 0 | 인발량 (K) | 28 |  | TS | 0 |  | 탈수기 공급량 (증설) |  | 28 |  | TS |  | 0
| 총유량 |  | 7083 |  | 6595 | [8 empty] | VS(%) | 0 |  |  |  | VS(%) | 0 | [5 empty] | 함수율(%) |  | 0
■ 수질관리현황 | [25 empty] | (단위 : ℃, mg/L)
구 분 | 하수 |  | 초침(入) | Denipho |  |  |  |  | PSBR |  |  | KS-MBR |  |  | 총인제거설비 |  | 최종방류수 | 총제거효율 |  | 분뇨 |  |  |  | 초침방류 By-pass |  | T-P 오염총량관리
|  |  |  | 초침(出) |  | 종침 |  |  | 유량조정조 |  | 유출집수조 | 유입수 | 총인유입수 | 총인유출수 | 유입수 | 유출수 |  |  |  | 저류조 |  | 연계처리수 |  |  |  | 할당량 |  | 농도기준
수온 | 10.5 |  | 10.35 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | kg/일 |  | mg/L
PH | 7.545 |  | 7.405 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.51 |  | 0.69203
BOD | 201.75 |  | 169.5 | 79.2 |  | 4.77 |  |  | 193.125 |  | 6.72 | 99.375 | 1.4 | 0.98 | 4.455 | 1.86 | 1.33 | 99.3408 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOC | 144.0769 |  | 127.1687 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3024 | 96.3197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유입비율
SS | 193.3333 |  | 146.6667 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 98.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | C/N 비 |  | C/P 비
T-N | 46.4328 |  | 31.9164 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.765 | 85.4306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.345 |  | 41.8555
T-P | 4.8202 |  | 3.7982 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 97.8631 |  | 0 |  | 0 |  | 0
대장균수 | 190000 |  | 150000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 99.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0
■ 생물반응조 | [15 empty] | (단위 : ℃, m3, kg-BOD/m3, D, %) | [6 empty] | ■ 미생물 상태
구 분 |  | 수온 |  | pH |  |  |  | DO |  |  | SV30 | MLSS | MLVSS(%) | SVI | 반송률 | HRT | SRT | 반응조 특이사항 |  |  |  |  | 구분 |  |  | 출현 미생물
Denipho |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 88.3437 | 13.4878 | 0 | [5 empty] | Denipho |  |  | Acineta외 다수
PSBR |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 8.1889 | 45.5478 | 0 | [5 empty] | PSBR |  |  | Vorticella외 다수
KS-MBR |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 171.0305 | 20.463 | - | [5 empty] | KS-MBR |  |  | Tokophrya 외 소수
■ 특이사항
1. BOD는 5일전 값임.
Formulas:
검 토 = [작 성]
승 인 = [작 성]

## 수질 DATA관리
요일 | 유량관리 | [10 empty] | 최초침전지 |  | 슬러지발효조 |  | 최종침전지 |  |  | 간헐포기조 |  |  |  | PSBR반응조 |  |  |  | 농축기 | 탈수기 |  |  |  |  | 분뇨연계 |  | 총인처리설비 | [5 empty] | 유량관리(증설) | [8 empty] | 막분리호기조(증설) | [5 empty] | 탈수기(증설)
| 비상방류량 | 강우량/적설량 | 유입-방류량 | 초침By-pass유입 | 초침By-pass방류 | 유입하수량 | 초침유입하수량 | PSBR유입하수량 | PSBR처리수배출량 | 총인설비유입량 | 최종방류량 | 생슬러지농도 | 생슬러지인발량 | 발효액농도 | 발효액이송량 | 반송슬러지농도 | 반송슬러지량 | 잉여슬러지량인발량 | 공기공급량A | 공기공급량B | 공기공급량C | 포기용토출량 | 포기용송풍기토출량 | 반송슬러지농도 | 반송슬러지량 | 잉여슬러지인발량 | 잉여슬러지량 | (기존)농축슬러지량 | (신설)탈수기공급슬러지량 | 폴리머공급량 | 응집제사용량 | 탈수케익발생량 | 분뇨반입량 | 분뇨이송량 | PAC사용량 | 역세척량 | 탈수케익반입량 | 분뇨반입량 | 응집제사용량 | 응집제사용량 | 유입하수량 | 처리수 공급유량A | 처리수 공급유량B | 처리수공급유량 | 처리수 이송유량A | 처리수이송유량B | 처리수 이송유량 | 역세수 이송유량 | 최종방류량 | 반송슬러지 공급유량A | 반송슬러지 공급유량B | 반송슬러지 공급유량 | 잉여슬러지 공급유량A | 잉여슬러지 공급유량B | 잉여슬러지 공급유량 | 슬러지 공급유량A | 슬러지 공급유량B | 슬러지공급유량 | 폴리머 공급유량A | 폴리머 공급유량B | 폴리머공급유량 | 잉여슬러지농도
단위 | ㎥/일 |  | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | % | ㎥/일 | % | ㎥/일 | % | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | % | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | kg/일 | ton/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎏ | ㎥/일 |  |  | kg/일 | kg/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | mg/L
2021-01-01 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 6321 | 3783.2 | 1300.4 | 1420.9 | 5976 | 5845 | 0.99 | 47.4 | 0.98 | 42.2 | 0.46 | 3927.3 | 87.1 | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 12411.4 | 0.79808 | 109.6 | 23.3 | 144 | 0 | 144 | 6.5 | 27.8471 | 0 | 0 | 10.6 | 600 |  | 0 |  | 13.6882 | 14.1589 | 1578 | 804 | 711 | 1515 | 819 | 807 | 1626 | 105 | 1515 | 1320 | 1328 | 2648 | 14 | 13 | 27 | 15 | 15 | 42 | 1318 | 1324 | 2642 | 7505.71
2021-01-02 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 6452 | 3858.6 | 1235.1 | 1387.7 | 6083 | 5901 | 0.98 | 48.1 | 0.95 | 47.1 | 0.45 | 3955.2 | 87.1 | 4430.7 | 8434 | 9687.4 | 28803 | 12410 | 0.73769 | 109.6 | 23.6 | 156 | 0 | 156 | 6.5 | 26.8896 | 0 | 10.56 | 0 | 600 |  | 0 | 10560 | 12.3705 | 14.5191 | 1457 | 795 | 702 | 1497 | 796 | 793 | 1589 | 106 | 1497 | 1318 | 1322 | 2640 | 14 | 12 | 26 | 15 | 15 | 41 | 1344 | 1355 | 2699 | 7687.63
2021-01-03 | 0 | 0 | 897 | 0 | 0 | 6584 | 3941.1 | 1103 | 1361.8 | 6292 | 5687 | 0.95 | 47.9 | 0.87 | 39.7 | 0.45 | 3988.2 | 87.5 | 6262.5 | 8530.8 | 9620.4 | 28880 | 12746.4 | 0.68423 | 109.7 | 23.4 | 164 | 0 | 164 | 8.4 | 26.5016 | 20.09 | 0 | 5.75 | 610 |  | 20090 | 0 | 16.0279 | 10.4737 | 1337 | 690 | 591 | 1281 | 561 | 790 | 1351 | 57 | 1281 | 1321 | 1316 | 2637 | 15 | 12 | 27 | 11 | 11 | 38 | 973 | 980 | 1953 | 7565.83
2021-01-04 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 6685 | 3999.8 | 1117.7 | 1406.8 | 6510 | 5853 | 0.91 | 48.1 | 0.7 | 44.2 | 0.45 | 3991.3 | 87.7 | 6724.9 | 8306.9 | 9630.7 | 28569.7 | 12365.1 | 0.69463 | 106.3 | 25.6 | 134 | 0 | 134 | 7.8 | 28.9236 | 32.5 | 28.37 | 9.96 | 580 |  | 32500 | 28370 | 14.737 | 14.1866 | 1408 | 733 | 642 | 1375 | 766 | 709 | 1475 | 97 | 1375 | 1318 | 1324 | 2642 | 14 | 13 | 27 | 15 | 15 | 42 | 1322 | 1330 | 2652 | 7529.75
2021-01-05 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 6723 | 3982.4 | 1291.8 | 1412.1 | 6653 | 5949 | 1.04 | 48.4 | 0.76 | 44.2 | 0.42 | 3985.8 | 86.8 | 6300.2 | 8140.9 | 9521.3 | 28565.4 | 12363.4 | 0.77867 | 99.6 | 31.4 | 212 | 0 | 212 | 10.7 | 31.0643 | 0 | 51.59 | 21.39 | 580 |  | 0 | 51590 | 19.981 | 11.0833 | 1435 | 742 | 650 | 1392 | 783 | 722 | 1505 | 110 | 1392 | 1288 | 1290 | 2578 | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 31 | 1066 | 1039 | 2105 | 7495.63
2021-01-06 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 6893 | 4284.7 | 1294.5 | 1412.7 | 6733 | 6109 | 1.19 | 48.3 | 1.04 | 50.2 | 0.47 | 3944.3 | 83.1 | 6522.6 | 8462.9 | 10032.2 | 28371.1 | 12363.5 | 0.82818 | 96.7 | 34 | 172 | 0 | 172 | 10.6 | 29.4695 | 0 | 41.83 | 53.27 | 600 |  | 0 | 41830 | 20.492 | 8.9775 | 1347 | 702 | 611 | 1313 | 724 | 703 | 1427 | 108 | 1313 | 1247 | 1250 | 2497 | 9 | 9 | 18 | 10 | 9 | 28 | 869 | 845 | 1714 | 7387.42
2021-01-07 | 0 | 2 | 378 | 0 | 0 | 6460 | 4240.1 | 1300.3 | 1359.1 | 6768 | 6082 | 0.99 | 47.9 | 1.13 | 40.2 | 0.49 | 3945.5 | 81.2 | 7160.4 | 8765.3 | 10126.9 | 28090.9 | 12364.9 | 0.76686 | 92.8 | 38.1 | 110 | 0 | 110 | 5.9 | 20.1077 | 28 | 0 | 17.29 | 620 |  | 28000 | 0 | 11.241 | 8.8666 | 1438 | 746 | 654 | 1400 | 760 | 722 | 1482 | 78 | 1400 | 1246 | 1244 | 2490 | 8 | 9 | 17 | 9 | 10 | 26 | 858 | 836 | 1694 | 7499.42
2021-01-08 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 6818 | 4613.8 | 1259.9 | 1384.3 | 6801 | 6169 | 0.95 | 50.4 | 0.95 | 48.1 | 0.53 | 3945.8 | 80.9 | 8249.7 | 8812.6 | 10084.1 | 29436.2 | 12365.5 | 0.68155 | 100.4 | 32.1 | 172 | 0 | 172 | 9.8 | 24.9889 | 0 | 0 | 6.07 | 610 |  | 0 |  | 18.3944 | 6.5946 | 1382 | 746 | 659 | 1405 | 729 | 759 | 1488 | 84 | 1405 | 1283 | 1285 | 2568 | 9 | 7 | 16 | 7 | 6 | 23 | 636 | 620 | 1256 | 7391.67
2021-01-09 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 7076 | 4650.5 | 1279.1 | 1386.3 | 6918 | 6320 | 0.93 | 46.5 | 0.52 | 46.2 | 0.54 | 3945.8 | 80.9 | 7479.2 | 9042.7 | 10125.8 | 29700.1 | 12366.3 | 0.71936 | 100.8 | 31.7 | 164 | 0 | 164 | 9.7 | 28.3294 | 0 | 0 | 3.62 | 640 |  | 0 | 0 | 18.7978 | 9.5316 | 1397 | 718 | 632 | 1350 | 761 | 707 | 1468 | 112 | 1350 | 1319 | 1325 | 2644 | 10 | 4 | 14 | 19 | 0 | 33 | 1838 | 0 | 1838 | 7500.38
2021-01-10 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 7133 | 4635.4 | 1039 | 1306.4 | 6875 | 6372 | 1.11 | 50.3 | 0.17 | 38.2 | 0.53 | 3945.8 | 80.9 | 7811.6 | 9002.6 | 10127 | 29699.5 | 12366.7 | 0.75592 | 99.4 | 31.9 | 96 | 0 | 96 | 6 | 17.8543 | 0 | 0 | 4.38 | 650 |  | 0 | 0 | 11.5368 | 6.3175 | 1414 | 749 | 665 | 1414 | 760 | 754 | 1514 | 99 | 1414 | 1318 | 1324 | 2642 | 11 | 5 | 16 | 6 | 7 | 22 | 587 | 574 | 1161 | 7671.21
2021-01-11 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 7477 | 4768.3 | 1040.8 | 1310.2 | 7383 | 6709 | 1.19 | 50.6 | 1.04 | 52.2 | 0.53 | 3945.8 | 80.9 | 6271.9 | 8724.7 | 10127.7 | 29699.8 | 12365.8 | 0.80323 | 106.9 | 25.5 | 204 | 0 | 204 | 12.1 | 30.2053 | 17.88 | 14.18 | 0 | 600 |  | 17880 | 14180 | 22.7241 | 7.4812 | 1550 | 803 | 708 | 1511 | 829 | 789 | 1618 | 97 | 1511 | 1321 | 1324 | 2645 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 24 | 726 | 707 | 1433 | 7923.42
2021-01-12 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 7245 | 4806.5 | 1219 | 1280.7 | 7390 | 6783 | 1 | 46.5 | 1.01 | 52.5 | 0.49 | 3945.7 | 80.7 | 6602.6 | 8765 | 10114.4 | 29698.6 | 12363.2 | 0.63858 | 116.1 | 17.4 | 162 | 0 | 162 | 9.3 | 26.1714 | 0 | 47.98 | 0 | 590 |  | 0 | 47980 | 18.6902 | 7.4812 | 1681 | 871 | 776 | 1647 | 857 | 885 | 1742 | 89 | 1647 | 1320 | 1325 | 2645 | 8 | 10 | 18 | 9 | 9 | 27 | 724 | 706 | 1430 | 7941.75
2021-01-13 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 7876 | 4973.7 | 1268.1 | 1147.3 | 7264 | 7300 | 0.92 | 50.4 | 0.68 | 49.2 | 0.48 | 3945.9 | 81.2 | 5100.2 | 8768.7 | 9839.4 | 29700.1 | 12360.5 | 0.6747 | 109.6 | 23.3 | 142 | 0 | 142 | 8 | 22.4016 | 13.33 | 17.6 | 17.01 | 590 |  | 13330 | 17600 | 15.0866 | 7.315 | 1771 | 931 | 816 | 1747 | 925 | 921 | 1846 | 84 | 1747 | 1320 | 1320 | 2640 | 7 | 11 | 18 | 9 | 9 | 27 | 709 | 692 | 1401 | 8081.5
2021-01-14 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 8022 | 5236.6 | 1275.6 | 1143.3 | 6961 | 7742 | 1 | 48.9 | 0.7 | 44.2 | 0.49 | 3945.9 | 81.6 | 5917.6 | 8723.3 | 9908.5 | 29699.5 | 12361.4 | 0.69137 | 106.9 | 25.8 | 176 | 0 | 176 | 8.5 | 23.4235 | 21.42 | 34.21 | 14.13 | 590 |  | 21420 | 34210 | 16.1085 | 7.315 | 1812 | 916 | 869 | 1785 | 947 | 903 | 1850 | 97 | 1785 | 1319 | 1321 | 2640 | 10 | 14 | 24 | 10 | 9 | 34 | 710 | 690 | 1400 | 8322.29
2021-01-15 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 7634 | 4908.1 | 1320 | 1176.4 | 7083 | 7446 | 1 | 48.3 | 0.77 | 54.2 | 0.47 | 3944.7 | 81.9 | 6061.1 | 8443.7 | 10125.6 | 29699.8 | 12359.1 | 0.72742 | 105.9 | 27.4 | 216 | 0 | 216 | 11.3 | 30.6495 | 0 | 72.43 | 40.17 | 570 |  | 0 | 72430 | 21.7828 | 8.8666 | 1892 | 947 | 944 | 1891 | 987 | 999 | 1986 | 67 | 1891 | 1320 | 1324 | 2644 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 33 | 856 | 833 | 1689 | 8278.58
2021-01-16 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 7523 | 4787.3 | 1264.1 | 1187.2 | 7085 | 7146 | 0.92 | 48.6 | 0.86 | 39.4 | 0.44 | 3944.3 | 82.4 | 6197.7 | 8529.8 | 9866.4 | 29701.5 | 12361.3 | 0.54085 | 120.1 | 15.1 | 84 | 0 | 84 | 5.5 | 22.3154 | 0 | 27.96 | 25.83 | 570 |  | 0 | 27960 | 10.6225 | 11.6929 | 2152 | 1052 | 1050 | 2102 | 1125 | 1049 | 2174 | 76 | 2102 | 1319 | 1322 | 2641 | 13 | 16 | 29 | 15 | 15 | 44 | 1127 | 1097 | 2224 | 8745.46
2021-01-17 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 7640 | 4523.2 | 1270.8 | 1211.4 | 7037 | 7157 | 0.89 | 50.5 | 0.86 | 36.2 | 0.45 | 3944 | 82.2 | 5857.6 | 8536.7 | 9841.9 | 29699.2 | 12362.7 | 0.55985 | 119.5 | 15.1 | 134 | 0 | 134 | 6.6 | 21.546 | 13.09 | 0 | 35.24 | 570 |  | 13090 | 0 | 12.236 | 9.31 | 2175 | 1078 | 1075 | 2153 | 1125 | 1078 | 2203 | 57 | 2153 | 1320 | 1326 | 2646 | 11 | 12 | 23 | 12 | 12 | 35 | 895 | 872 | 1767 | 8527.58
2021-01-18 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 7545 | 4810.9 | 1293.3 | 1248.5 | 7279 | 7205 | 1.33 | 53.2 | 0.98 | 49.2 | 0.47 | 3944.3 | 82.2 | 5423.9 | 8279.3 | 9679.1 | 29702 | 12174.8 | 0.61228 | 116.9 | 17.2 | 198 | 0 | 198 | 12.5 | 32.9599 | 0 | 24.97 | 0 | 590 |  | 0 | 24970 | 19.6045 | 13.3554 | 2014 | 999 | 997 | 1996 | 1060 | 996 | 2056 | 51 | 1996 | 1324 | 1327 | 2651 | 15 | 15 | 30 | 17 | 17 | 47 | 1369 | 1330 | 2699 | 8235.17
2021-01-19 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 7411 | 4935.4 | 1184.8 | 1116.1 | 5362 | 6959 | 1.01 | 47.8 | 0.95 | 43.6 | 0.49 | 3944.2 | 82.5 | 6586.2 | 8503 | 9833.9 | 29701.4 | 11614.3 | 0.51811 | 109.8 | 23.3 | 160 | 0 | 160 | 8.1 | 22.7407 | 19.01 | 21.99 | 22.67 | 580 |  | 19010 | 21990 | 13.0428 | 9.6979 | 1779 | 856 | 852 | 1708 | 731 | 1044 | 1775 | 62 | 1708 | 1326 | 1318 | 2644 | 12 | 15 | 27 | 12 | 12 | 39 | 1016 | 987 | 2003 | 8077.79
2021-01-20 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 7504 | 4762.5 | 1274 | 1183.5 | 6871 | 7134 | 1.06 | 52.1 | 0.89 | 45.5 | 0.51 | 3944.3 | 82.2 | 7314.1 | 8095 | 9873.2 | 29701.5 | 11613.7 | 0.79255 | 109.4 | 23.7 | 154 | 0 | 154 | 10.2 | 25.681 | 0 | 51.21 | 42.83 | 630 |  | 0 | 51210 | 14.7639 | 10.9171 | 1951 | 971 | 968 | 1939 | 1020 | 998 | 2018 | 68 | 1939 | 1324 | 1324 | 2648 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | 42 | 1141 | 1110 | 2251 | 8001.58
2021-01-21 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 7421 | 4708.9 | 1275.7 | 1250.9 | 6800 | 7274 | 1.13 | 46.6 | 0.93 | 41.8 | 0.49 | 3944.1 | 82 | 6443.4 | 8093 | 9578.6 | 29699.6 | 11892.7 | 0.71572 | 110.4 | 23.6 | 156 | 0 | 156 | 8.3 | 23.902 | 22.01 | 19.1 | 32.72 | 610 |  | 22010 | 19100 | 12.2091 | 11.6929 | 1926 | 950 | 947 | 1897 | 1008 | 967 | 1975 | 84 | 1897 | 1321 | 1323 | 2644 | 15 | 15 | 30 | 15 | 14 | 45 | 1225 | 1189 | 2414 | 8102.13
2021-01-22 | 0 | 3 | 182 | 0 | 0 | 7598 | 4893.6 | 1202.5 | 1248.8 | 6964 | 7416 | 1.21 | 48.1 | 0.9 | 44.1 | 0.49 | 3983.6 | 83.9 | 6822.5 | 8090.2 | 9452.6 | 29699.6 | 11983.3 | 0.62526 | 110.8 | 23.4 | 162 | 0 | 162 | 7.7 | 24.2076 | 0 | 10.26 | 10.06 | 630 |  | 0 | 10260 | 12.1822 | 12.0254 | 1804 | 884 | 879 | 1763 | 931 | 915 | 1846 | 77 | 1763 | 1325 | 1331 | 2656 | 15 | 14 | 29 | 15 | 15 | 44 | 1261 | 1225 | 2486 | 7737.58
2021-01-23 | 0 | 0 | -205 | 0 | 0 | 7113 | 4705.7 | 1165.9 | 1263.5 | 6743 | 7318 | 1 | 45.8 | 0.77 | 36.2 | 0.46 | 4049.5 | 88.3 | 6899.9 | 8090.5 | 9453 | 29701.6 | 11983.9 | 0.6943 | 110 | 23.6 | 130 | 0 | 130 | 6.1 | 21.0066 | 16.74 | 15.68 | 4.37 | 640 |  | 16740 | 15680 | 9.9233 | 11.0833 | 1851 | 919 | 915 | 1834 | 989 | 935 | 1924 | 83 | 1834 | 1321 | 1325 | 2646 | 12 | 15 | 27 | 14 | 14 | 41 | 1157 | 1124 | 2281 | 8043.13
2021-01-24 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 7214 | 4654.5 | 1023.5 | 1137.4 | 6680 | 6991 | 1.11 | 48.3 | 0.71 | 40.2 | 0.45 | 4049.5 | 88.4 | 6932.5 | 8090.7 | 9452.7 | 29699.9 | 11970.7 | 0.63298 | 108.7 | 23.5 | 158 | 0 | 158 | 7.9 | 26.9947 | 0 | 22.66 | 27.36 | 630 |  | 0 | 22660 | 12.5587 | 14.436 | 1761 | 823 | 820 | 1643 | 837 | 888 | 1725 | 44 | 1643 | 1323 | 1320 | 2643 | 13 | 14 | 27 | 18 | 18 | 45 | 1509 | 1456 | 2965 | 7991.54
2021-01-25 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 7133 | 4705.2 | 1013.8 | 1187.9 | 6644 | 6988 | 1.13 | 45.1 | 0.77 | 46.2 | 0.45 | 4049.5 | 88.5 | 6979.7 | 8091.2 | 9452.9 | 29307.4 | 12010.2 | 0.75631 | 109.8 | 23.9 | 232 | 0 | 232 | 10.7 | 24.3802 | 0 | 18.97 | 14.61 | 600 |  | 0 | 18970 | 17.4532 | 6.9271 | 1611 | 821 | 817 | 1638 | 848 | 819 | 1667 | 61 | 1638 | 1321 | 1322 | 2643 | 13 | 14 | 27 | 9 | 9 | 36 | 727 | 705 | 1432 | 7449.83
2021-01-26 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 7412 | 4708 | 1119.5 | 1181.9 | 6777 | 7041 | 1.56 | 37.9 | 0.82 | 46.2 | 0.45 | 4049.5 | 88.7 | 7076.3 | 8090.4 | 9452.9 | 28063.5 | 13886.6 | 0.54943 | 111.3 | 23.9 | 212 | 0 | 212 | 10.6 | 28.4786 | 14.66 | 59.77 | 41.74 | 600 |  | 14660 | 59770 | 16.6195 | 11.8591 | 1592 | 770 | 766 | 1536 | 815 | 784 | 1599 | 55 | 1536 | 1321 | 1322 | 2643 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 45 | 1268 | 1230 | 2498 | 7426.75
2021-01-27 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 7236 | 4701.9 | 1330.1 | 1116.4 | 6602 | 7072 | 1.24 | 58.1 | 1 | 48.2 | 0.45 | 4049.5 | 88.7 | 7024.6 | 8090.6 | 9452.7 | 28222.2 | 14195.3 | 0.64442 | 110.9 | 24 | 216 | 0 | 216 | 10.5 | 26.6107 | 0 | 12.8 | 31.24 | 600 |  | 0 | 12800 | 16.996 | 9.6148 | 1807 | 884 | 880 | 1764 | 883 | 945 | 1828 | 60 | 1764 | 1321 | 1316 | 2637 | 13 | 14 | 27 | 13 | 12 | 40 | 1058 | 1027 | 2085 | 7524.5
2021-01-28 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 7025 | 4663.6 | 1315.7 | 1070.6 | 6485 | 6736 | 1.09 | 51 | 1.06 | 47.2 | 0.46 | 4049.6 | 88.6 | 5458.2 | 8093.2 | 9452.2 | 28102.3 | 13481 | 0.88791 | 110 | 23.7 | 180 | 0 | 180 | 9.5 | 28.2366 | 19.46 | 56.48 | 46.02 | 580 |  | 19460 | 56480 | 15.4631 | 12.7735 | 1623 | 803 | 799 | 1602 | 795 | 859 | 1654 | 50 | 1602 | 1321 | 1320 | 2641 | 15 | 15 | 30 | 16 | 16 | 46 | 1404 | 1361 | 2765 | 7442.5
2021-01-29 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 7118 | 4699.1 | 1203.3 | 1020.3 | 6388 | 6447 | 1.36 | 47.4 | 1.01 | 44.2 | 0.48 | 4049.4 | 88.2 | 3220.6 | 8104.4 | 9446.6 | 28978.1 | 14333.7 | 0.72011 | 110.1 | 23.5 | 172 | 0 | 172 | 8.9 | 26.9841 | 0 | 31.8 | 47.77 | 560 |  | 0 | 31800 | 14.737 | 12.2471 | 1569 | 764 | 759 | 1523 | 775 | 805 | 1580 | 52 | 1523 | 1320 | 1321 | 2641 | 14 | 15 | 29 | 16 | 15 | 45 | 1351 | 1310 | 2661 | 7264.46
2021-01-30 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 7201 | 4721.8 | 1320 | 1070.5 | 6529 | 6784 | 1.12 | 47.7 | 1.15 | 44.2 | 0.48 | 4049.5 | 88.2 | 7816.8 | 8104.3 | 9446.9 | 29177.9 | 14147.1 | 0.72076 | 111.8 | 23.7 | 146 | 0 | 146 | 8.5 | 23.2639 | 15.36 | 47.14 | 49.55 | 550 |  | 15360 | 47140 | 14.0647 | 9.1991 | 1647 | 818 | 812 | 1630 | 877 | 840 | 1717 | 86 | 1630 | 1325 | 1315 | 2640 | 12 | 12 | 24 | 11 | 12 | 35 | 1016 | 986 | 2002 | 7514.5
2021-01-31 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 7083 | 4583.8 | 1355.5 | 1043.3 | 6368 | 6595 | 1.12 | 47.1 | 0.91 | 34 | 0.46 | 4049.5 | 88.3 | 6324.5 | 8104.5 | 9446.6 | 29246.5 | 13365.5 | 0.71955 | 111 | 23.8 | 120 | 0 | 120 | 6.2 | 10.8645 | 0 | 37.97 | 32.38 | 550 |  | 0 | 37970 | 10.8645 | 0 | 1543 | 765 | 758 | 1523 | 747 | 842 | 1589 | 62 | 1523 | 1322 | 1317 | 2639 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7956.63
[29 empty] | . |  |  |  | 0
평균 | 0 |  |  |  |  | 7179.871 | 4588.6516 | 1224.4129 | 1239.8129 | 6719.4839 | 6726.7742 | 1.0784 | 48.4935 | 0.86581 | 44.4839 | 0.47516 | 3980.5581 | 84.6065 | 6403.1839 | 8398.0129 | 9743.071 | 29219.1548 | 12558.3871 | 0.69906 | 108.4129 | 24.8226 | 162.5161 | 0 | 162.5161 | 8.6742 | 25.3226 | 8.179 | 24.2972 | 21.5494 | 597.4194 | #DIV/0!
최대 | 0 |  |  |  |  | 8022 | 5236.6 | 1355.5 | 1420.9 | 7390 | 7742 | 1.56 | 58.1 | 1.15 | 54.2 | 0.54 | 4049.6 | 88.7 | 8249.7 | 9042.7 | 10127.7 | 29702 | 14333.7 | 0.88791 | 120.1 | 38.1 | 232 | 0 | 232 | 12.5 | 32.9599 | 32.5 | 72.43 | 53.27 | 650 | 0
최소 | 0 |  |  |  |  | 6321 | 3783.2 | 1013.8 | 1020.3 | 5362 | 5687 | 0.89 | 37.9 | 0.17 | 34 | 0.42 | 3927.3 | 80.7 | 3220.6 | 8090.2 | 9446.6 | 28063.5 | 11613.7 | 0.51811 | 92.8 | 15.1 | 84 | 0 | 84 | 5.5 | 10.8645 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
[13 empty] | 1503.3 |  |  |  |  | 2361.1 | [7 empty] | 699.2 | [10 empty] | 253550 | 777510
[18 empty] | 2622.8 | [7 empty] | 769.5
2021-01-31 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 7083 | 4583.8 | 1355.5 | 1043.3 | 6368 | 6595 | 1.12 | 47.1 | 0.91 | 34 | 0.46 | 4049.5 | 88.3 | 6324.5 | 8104.5 | 9446.6 | 29246.5 | 13365.5 | 0.71955 | 111 | 23.8 | 120 | 0 | 120 | 6.2 | 9.5906 | 0 | 0 | 32.38 | 100 | [5 empty] | 1543 | 765 | 758 | 1523 | 747 | 842 | 1589 | 62 | 1523 | 1322 | 1317 | 2639 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7956.63
[6 empty] | 6321 | 3783.2 | 1300.4 | 23.3 | 0 | 5845 | 0.99 | 47.4 | 0.98 | 42.2 | 0.46 | 3927.3 | 87.1 | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 1420.9 | 0.79808 | 10.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 6.5
Note on AG2: 작성 올바로 시스템확인후 수기입력
Note on AH2: 작성 분뇨처리장 계량일보 확인후 작성

## 수질관리
요일 |  |  |  |  | 침사지-순수유입수 | [10 empty] | 최초침전지-유입수 | [10 empty] | 슬러지발효조 |  |  | 최초침전지-처리수 | [7 empty] | 최종침전지 | [13 empty] | PSBR | [21 empty] | 총인처리설비 | [21 empty] | 최종방류구 | [18 empty] | 반응조 관리 | [38 empty] | 연계처리수 | [23 empty] | 슬러지처리시설 | [19 empty] | 방류수역- 하천 | [15 empty] | 초침월류수 | [7 empty] | 연계처리수 | [48 empty] | KS-MBR유입 | [10 empty] | KS-MBR총인제거설비 | [21 empty] | KS-MBR막분리호기조 | [5 empty] | KS-MBR탈수기 | [8 empty] | KS-MBR반응조
Tag. No. | 날씨 | 최초짐전지 월류 | 기온 | 강우량 | 유입하수 | [10 empty] | 1차유입수 | [7 empty] | 생슬러지 |  |  | 발효액 |  |  | 1차처리수 | [7 empty] | 종침처리수 | [10 empty] | 반송슬러지 |  |  | 유입수 | [7 empty] | 유출수 | [10 empty] | 잉여슬러지 |  |  | 유입수 | [7 empty] | 유출수 | [10 empty] | 경사판슬러지 |  |  | 최종방류수 | [10 empty] | 간헐포기조 운전인자 | [7 empty] | DeNipho반응조-1지 | [7 empty] | DeNipho반응조-2지 | [7 empty] | DeNipho반응조-3지 | [7 empty] | PSBR 운전인자 | [6 empty] | PSBR반응조 | [7 empty] | 분뇨저류조-처리전 분뇨원수 | [7 empty] | 분뇨저장조-처리후 연계처리수 | [7 empty] | 자원순환센터 | [7 empty] | 농축기 | [10 empty] | 탈수기여액 | [8 empty] | 하천 상류 | [7 empty] | 하천 하류 | [7 empty] | 초침방류 By-pass | [7 empty] | 어미실맨홀 | [7 empty] | 하나로마트 | [7 empty] | 동정리맨홀 | [7 empty] | 매천리맨홀 | [7 empty] | 오정리1맨홀 | [7 empty] | 오정리2맨홀 | [7 empty] | 총량 | 유입수 | [10 empty] | 총인유입수 | [10 empty] | 총인유출수 | [10 empty] | 반송슬러지 |  |  | 잉여슬러지 |  |  | 탈수기여액 | [8 empty] | KS-MBR반응조 | [7 empty] | KS-MBR반응조 운전인자
[5 empty] | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4-P | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | TS | VS | VS(%) | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 반송율 | 미생물 | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 미생물 | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 방류TS | 방류VS | VS(%) | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 케익함수율(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 |  | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | TS | VS | VS(%) | TS | VS | VS(%) | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 케익함수율(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 반송율 | 미생물
2021-01-01 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 10.9 | 7.56 | 242.25 | 163.5602 | 233.3333 | 51.2376 | 5.0412 | 190000 | 35.8663 | 2.5619 | 4.5412 | 10.8 | 7.44 | 177.75 | 113.8556 | 186.6667 | 38.5488 | 3.7788 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.9 | 0.85 | 8.0528 | 2.9 | 8.479 | 0.087 | 3.5 | 1.6958 | 6.7832 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9255 | 0 | 88.7706 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.4436 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0091 | - | 1.6781 | Tokophrya 외 소수
2021-01-02 | 맑음 |  | -2.1 | 0 | 11.8 | 7.39 | 233.25 | 133.425 | 240 | 45.108 | 4.1741 | 190000 | 31.5756 | 2.2554 | 3.6741 | 11.7 | 7.38 | 151.5 | 53.3144 | 136.6667 | 37.2672 | 3.5976 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.49 | 2.12 | 5.4318 | 2.8 | 9.159 | 0.072 | 0.5 | 1.8318 | 7.3272 | 0.062 | 0.11833 | 0 | 0 | 0 | 16.591 | 0 | 87.6343 | Epistylis외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.13824 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 34.2437 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 181.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.6708 | - | 1.8119 | Epistylis외 다수
2021-01-03 | 맑음 |  | -3.2 | 0 | 10.2 | 7.46 | 237.375 | 133.425 | 163.3333 | 51.048 | 4.9502 | 210000 | 35.7336 | 2.5524 | 4.4502 | 10.2 | 7.25 | 188.625 | 53.3144 | 133.3333 | 46.6896 | 4.1897 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.64 | 1.14 | 5.4318 | 2.2 | 9.075 | 0.062 | 1.5 | 1.815 | 7.26 | 0.052 | 0.15415 | 0 | 0 | 0 | 17.3125 | 0 | 92.2085 | Epistylis외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.13824 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 34.895 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 132.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.6159 | - | 1.9723 | Epistylis외 다수
2021-01-04 | 맑음 |  | -5.4 | 0 | 10.4 | 7.53 | 251.25 | 135.2234 | 170 | 57.8664 | 6.1169 | 210000 | 40.5065 | 2.8933 | 5.6169 | 10.3 | 7.42 | 175.875 | 112.9404 | 133.3333 | 48.1428 | 4.8067 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7.36 | 82.2 | 63.9201 | 40 | 35.5116 | 3.2028 | 150000 | 10.3 | 6.97 | 2.13 | 6.2955 | 4 | 13.782 | 0.21638 | 490 | 2.7564 | 11.0256 | 0.18638 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 7.48 | 237 | 156.0097 | 236.6667 | 50.73 | 6.0142 | 200000 | 10.5 | 6.96 | 5.88 | 6.9779 | 7.6 | 8.7972 | 0.32842 | 410 | 0.87972 | 7.9175 | 0.25842 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.97 | 3.495 | 7.2768 | 6 | 12.69 | 0.28051 | 370 | 10.3 | 6.9 | 3.05 | 6.1539 | 7.2 | 12.4939 | 0.1811 | 21 | 2.4988 | 9.9951 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6.87 | 2.61 | 7.2245 | 3.6 | 10.4314 | 0.098064 | 0.5 | 2.0863 | 8.3451 | 0.088064 | 0.11714 | 0.05071 | 2.3147 | 25.665 | 16.8413 | 18.2623 | 89.7688 | Acineta외 다수 | 10.3 | 6.49 | 3.4 | 17 | 73.5931 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.16839 | 0.064271 | 4.6718 | 39.407 | 33.7788 | 29.1727 | Vorticella외 다수 | 10.5 | 6.42 | 3.2 | 25 | 95.4198 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7 | 7.46 | 199.5 | 138.8227 | 303.3333 | 49.5348 | 7.351 | 150000 | 34.6744 | 2.4767 | 6.851 | 10.8 | 6.88 | 2 | 4.1262 | 0.8 | 8.0371 | 0.40075 | 3.5 | 1.6074 | 6.4297 | 0.39075 | 10.7 | 6.81 | 1.74 | 3.9325 | 10 | 7.841 | 0.20525 | 0.5 | 1.5682 | 6.2728 | 0.19525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 6.69 | 3.7 |  |  | 7320 | 0 | 0 | 0.011452 | 0.029168 | 4.0275 | 27.1393 | 22.425 | 48.7259 | 1.8764 | Tokophrya 외 소수
2021-01-05 | 맑음 |  | -0.4 | 0 | 10.45 | 7.555 | 223.875 | 198.7938 | 236.6667 | 51.0624 | 5.8418 | 190000 | 35.7437 | 2.5531 | 5.3418 | 10.3 | 7.445 | 185.25 | 189.4034 | 116.6667 | 41.6676 | 4.1981 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7.385 | 111.4 | 0 | 100 | 32.4756 | 3.1711 | 150000 | 10.3 | 6.93 | 3.615 | 0 | 2.8 | 13.1767 | 0.14875 | 310 | 2.6353 | 10.5414 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 7.535 | 222.75 | 0 | 220 | 45.504 | 5.4226 | 160000 | 10.5 | 6.965 | 3.105 | 0 | 9.6 | 8.5603 | 0.15922 | 310 | 0.85603 | 7.7043 | 0.089216 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.96 | 2.37 | 0 | 3.6 | 12.1598 | 0.1451 | 270 | 10.3 | 6.91 | 0.97 | 0 | 4.4 | 11.5238 | 0.1079 | 22 | 2.3048 | 9.2191 | 0.097904 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6.885 | 0.87 | 5.7526 | 3.4 | 11.1578 | 0.10018 | 2.5 | 2.2316 | 8.9263 | 0.090176 | 0.16199 | 0.072317 | 3.4303 | 35.1295 | 16.5047 | 19.1705 | 87.8529 | Acineta외 다수 | 10.35 | 6.51 | 3.4 | 17 | 75.8929 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.15886 | 0.0638 | 4.8952 | 41.0784 | 33.652 | 20.1642 | Vorticella외 다수 | 10.6 | 6.44 | 3.2 | 23 | 92.3695 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7 | 7.435 | 173.625 | 0 | 116.6667 | 43.0704 | 4.5504 | 140000 | 30.1493 | 2.1535 | 4.0504 | 10.85 | 6.865 | 0.52 | 0 | 3.6 | 8.2716 | 0.24024 | 4.5 | 1.6543 | 6.6173 | 0.23024 | 10.75 | 6.885 | 0.07 | 0 | 4.4 | 8.0126 | 0.19958 | 1 | 1.6025 | 6.4101 | 0.18958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.75 | 3.8 |  |  | 7260 | 0 | 0 | 0.011671 | 0.026086 | 4.0312 | 38.156 | 22.0031 | 65.78 | 1.7965 | Tokophrya 외 소수
2021-01-06 | 맑음 |  | -5.6 | 0 | 10.3 | 7.54 | 240.75 | 176.4532 | 230 | 50.4312 | 5.377 | 230000 | 35.3018 | 2.5216 | 4.877 | 10.15 | 7.445 | 233.25 | 112.2166 | 173.3333 | 44.5476 | 4.211 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7.385 | 0 | 0 | 50 | 32.4744 | 3.5537 | 150000 | 10.2 | 6.96 | 0 | 0 | 5.2 | 13.237 | 0.19325 | 410 | 2.6474 | 10.5896 | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 7.49 | 0 | 0 | 220 | 48.1584 | 4.9663 | 210000 | 10.4 | 6.955 | 0 | 0 | 10.4 | 8.5049 | 0.26347 | 610 | 0.85049 | 7.6544 | 0.19347 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 6.97 | 0 | 0 | 5.6 | 12.0878 | 0.18624 | 530 | 10.2 | 6.905 | 0 | 0 | 6.4 | 11.4638 | 0.14909 | 36 | 2.2928 | 9.1711 | 0.13909 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 6.865 | 0.9 | 8.1804 | 3 | 11.0148 | 0.14866 | 1.5 | 2.203 | 8.8118 | 0.13866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9445 | 18.0536 | 83.9874 | Acineta외 다수 | 10.3 | 6.57 | 3.5 | 18 | 79.646 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6377 | 18.5637 | Vorticella외 다수 | 10.5 | 6.47 | 3.3 | 23 | 87.1212 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6 | 7.41 | 0 | 0 | 286.6667 | 39.834 | 3.9907 | 170000 | 27.8838 | 1.9917 | 3.4907 | 10.75 | 6.835 | 0 | 0 | 0.6 | 8.7562 | 0.25877 | 1 | 1.7512 | 7.0049 | 0.24877 | 10.7 | 6.755 | 0 | 0 | 5.6 | 8.2207 | 0.22277 | 0.5 | 1.6441 | 6.5766 | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.73 | 3.85 |  |  | 7300 | 0 | 0 | 0.010853 | 0 | 0 | 0 | 23.4405 | 73.0889 | 1.8537 | Tokophrya 외 소수
2021-01-07 | 맑음 |  | -9.8 | 2 | 10.15 | 7.525 | 243.375 | 122.5672 | 233.3333 | 66.9216 | 6.4762 | 210000 | 46.8451 | 3.3461 | 5.9762 | 10 | 7.41 | 228 | 56.2343 | 140 | 50.2872 | 4.213 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 7.36 | 0 | 62.2675 | 78 | 34.6884 | 2.9455 | 150000 | 9.95 | 6.965 | 0 | 5.2656 | 4 | 13.6174 | 0.21946 | 430 | 2.7235 | 10.8939 | 0.18946 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7.47 | 0 | 104.6116 | 226.6667 | 58.4568 | 6.0118 | 200000 | 10.4 | 6.925 | 0 | 8.3901 | 10.4 | 9.3442 | 0.31502 | 630 | 0.93442 | 8.4097 | 0.24502 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 6.95 | 0 | 5.024 | 5.6 | 11.8318 | 0.25027 | 530 | 10.05 | 6.86 | 0 | 4.8129 | 3.6 | 11.6062 | 0.1789 | 32 | 2.3212 | 9.2849 | 0.1689 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 6.83 | 0.84 | 5.3103 | 3.2 | 11.1437 | 0.092304 | 1.5 | 2.2287 | 8.9149 | 0.082304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8547 | 17.2514 | 83.5398 | Acineta외 다수 | 10.05 | 6.535 | 3.45 | 17 | 77.2727 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9643 | 15.9254 | Vorticella외 다수 | 10.35 | 6.44 | 3.2 | 23 | 97.8723 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 7.47 | 0 | 99.4891 | 206.6667 | 49.1964 | 6.5376 | 170000 | 34.4375 | 2.4598 | 6.0376 | 10.45 | 6.86 | 0 | 2.8138 | 2.4 | 8.1646 | 0.37978 | 1.5 | 1.6329 | 6.5316 | 0.36978 | 10.5 | 6.795 | 0 | 2.8064 | 3.6 | 7.9538 | 0.2339 | 1 | 1.5908 | 6.3631 | 0.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 6.81 | 3.85 |  |  | 7460 | 0 | 0 | 0.011368 | 0 | 0 | 0 | 21.9572 | 77.3882 | 1.7316 | Tokophrya 외 소수
2021-01-08 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 228 | 73.919 | 226.6667 | 51.9588 | 5.3618 | 230000 | 36.3712 | 2.5979 | 4.8618 | 12.8 | 7.25 | 221.25 | 73.108 | 150 | 46.2312 | 4.7354 | 180000 | 20570 | 14370 | 69.859 | 19870 | 14590 | 73.4273 | 12.8 | 7.12 | 0 | 0 | 106 | 34.1088 | 4.2062 | 160000 | 12.7 | 6.85 | 0 | 0 | 5.2 | 12.1994 | 0.1969 | 460 | 2.4399 | 9.7596 | 0.1669 | 9038 | 6930 | 76.6763 | 12.8 | 7.28 | 0 | 0 | 200 | 49.7736 | 5.0482 | 220000 | 13 | 6.92 | 0 | 0 | 11.2 | 10.32 | 0.3372 | 700 | 1.032 | 9.288 | 0.2672 | 11100 | 7200 | 64.8649 | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 3.6 | 10.6457 | 0.2063 | 590 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 2.8 | 9.8045 | 0.14045 | 30 | 1.9609 | 7.8436 | 0.13045 | 626 | 500 | 79.8722 | 13.2 | 6.68 | 0.56 | 11.9414 | 2.2 | 9.6322 | 0.14117 | 1.5 | 1.9264 | 7.7057 | 0.13117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6499 | 15.8631 | 82.467 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 20 | 91.7431 | 2180 | 1910 | 87.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3278 | 21.7207 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 21 | 87.5 | 2400 | 2260 | 94.1667 | 12.7 | 7.34 | 0 | 1854.244 | 5800 | 451.32 | 77.7744 | 370000 | 12.8 | 7.25 | 0 | 573.0403 | 4160 | 421.92 | 71.2608 | 340000 | 12.8 | 7.12 | 0 | 140.0364 | 60 | 71.4468 | 1.9406 | 150000 | 0 | 84.603 | 340 | 68.796 | 16.2744 | 9420 | 7850 | 83.3333 | 16330 | 12940 | 79.2407 | 0 | 133.935 | 190 | 80.094 | 16.0152 | 26910 | 14640 | 54.4036 | 80.7542 | 13 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 176.6667 | 39.6648 | 20.7084 | 170000 | 27.7654 | 1.9832 | 20.2084 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 4.4 | 10.4484 | 0.79464 | 1 | 2.0897 | 8.3587 | 0.78464 | 13.2 | 6.68 | 0 | 0 | 4.8 | 9.3379 | 0.7512 | 1.5 | 1.8676 | 7.4703 | 0.7412 | 7200 | 6020 | 83.6111 | 7200 | 6020 | 83.6111 | 0 | 128.8507 | 570 | 95.154 | 16.716 | 7200 | 6020 | 83.6111 | 79.5322 | 13.2 | 6.72 | 2.8 |  |  | 7200 | 6020 | 83.6111 | 0.013551 | 0 | 0 | 0 | 22.8469 | 82.225 | 1.8582 | Tokophrya 외 소수
2021-01-09 | 맑음 |  | -9.6 | 0 | 10.9 | 7.44 | 285.375 | 82.3229 | 160 | 53.8536 | 5.2807 | 230000 | 37.6975 | 2.6927 | 4.7807 | 10.85 | 7.34 | 238.875 | 78.6727 | 120 | 47.352 | 4.2271 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 6.525 | 0.82 | 5.4977 | 2.4 | 10.75 | 0.168 | 1.5 | 2.15 | 8.6 | 0.158 | 0.12967 | 0 | 0 | 0 | 15.1773 | 0 | 79.9765 | Epistylis외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.19823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 34.2783 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 212.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.6016 | - | 1.8926 | Epistylis외 다수
2021-01-10 | 맑음 |  | -8 | 0 | 10.9 | 7.29 | 271.875 | 155.243 | 223.3333 | 53.9808 | 5.1799 | 210000 | 37.7866 | 2.699 | 4.6799 | 11.05 | 7.165 | 216.75 | 179.5267 | 146.6667 | 48.7164 | 4.4753 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 6.755 | 0.91 | 6.5621 | 2.4 | 10.855 | 0.142 | 3 | 2.171 | 8.684 | 0.132 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 14.7821 | 0 | 77.894 | Epistylis외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36.3748 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 209.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.3298 | - | 1.8685 | Epistylis외 다수
2021-01-11 | 맑음 |  | -7.2 | 0 | 8.85 | 7.545 | 268.875 | 114.9812 | 183.3333 | 60.5604 | 6.0041 | 190000 | 42.3923 | 3.028 | 5.5041 | 8.7 | 7.44 | 127.875 | 56.8572 | 120 | 25.4916 | 3.7949 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 7.37 | 82.2 | 43.8055 | 42 | 14.6856 | 2.4312 | 120000 | 8.75 | 6.95 | 2.988 | 4.7429 | 5.2 | 12.4294 | 0.28056 | 430 | 2.4859 | 9.9435 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 7.52 | 248.25 | 116.2488 | 176.6667 | 37.632 | 4.4371 | 190000 | 9 | 6.965 | 2.16 | 6.7926 | 12 | 10.1347 | 0.4429 | 370 | 1.0135 | 9.1212 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 6.96 | 1.524 | 4.8517 | 8.4 | 11.5814 | 0.28968 | 280 | 8.75 | 6.895 | 1.99 | 4.368 | 4.8 | 11.5706 | 0.19128 | 17 | 2.3141 | 9.2565 | 0.18128 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 6.85 | 0.77 | 4.8118 | 2.2 | 10.1962 | 0.14184 | 2 | 2.0392 | 8.1569 | 0.13184 | 0.14224 | 0.063499 | 5.5973 | 33.8105 | 13.8697 | 16.2996 | 73.0866 | Acineta외 다수 | 8.85 | 6.535 | 3.55 | 31 | 138.3929 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.078977 | 6.5968 | 55.9485 | 36.2693 | 20.107 | Vorticella외 다수 | 8.95 | 6.455 | 3.25 | 20 | 96.1538 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1 | 7.475 | 154.125 | 66.0846 | 113.3333 | 20.2956 | 4.7549 | 140000 | 14.2069 | 1.0148 | 4.2549 | 9.25 | 6.895 | 0.61 | 2.624 | 1.2 | 5.0333 | 0.26136 | 3.5 | 1.0067 | 4.0266 | 0.25136 | 9.15 | 6.835 | 0.47 | 2.0175 | 5.6 | 4.4342 | 0.20482 | 3 | 0.88685 | 3.5474 | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6.775 | 3.8 |  |  | 7160 | 0 | 0 | 0.010721 | 0.025361 | 7.594 | 32.4141 | 20.3706 | 82.225 | 1.7065 | Tokophrya 외 소수
2021-01-12 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 9.1 | 7.525 | 210.75 | 129.6561 | 193.3333 | 57.1644 | 5.4605 | 210000 | 40.0151 | 2.8582 | 4.9605 | 8.8 | 7.415 | 171 | 96.4261 | 156.6667 | 53.0796 | 4.2348 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 7.37 | 61.8 | 0 | 60 | 48.2244 | 4.0301 | 170000 | 8.85 | 6.95 | 4.656 | 0 | 3.2 | 14.5142 | 0.16786 | 410 | 2.9028 | 11.6114 | 0.13786 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 7.46 | 197.625 | 0 | 186.6667 | 55.5636 | 5.3765 | 220000 | 9.3 | 6.96 | 4.116 | 0 | 9.6 | 12.6346 | 0.31906 | 720 | 1.2635 | 11.3711 | 0.24906 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 6.96 | 1.92 | 0 | 5.2 | 13.6469 | 0.20904 | 610 | 9.05 | 6.91 | 0.9 | 0 | 4 | 12.6468 | 0.11674 | 33 | 2.5294 | 10.1174 | 0.10674 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 6.885 | 0.99 | 4.3891 | 3.2 | 12.0751 | 0.11525 | 0.5 | 2.415 | 9.6601 | 0.10525 | 0.10899 | 0.048012 | 1.2815 | 15.3347 | 13.6089 | 17.9106 | 71.71 | Acineta외 다수 | 8.95 | 6.5 | 3.4 | 31 | 136.5639 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.12783 | 0.053484 | 3.5567 | 36.7573 | 37.1047 | 42.5892 | Vorticella외 다수 | 9.15 | 6.425 | 3.15 | 20 | 83.682 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.35 | 7.46 | 130.5 | 0 | 353.3333 | 49.8588 | 4.0073 | 150000 | 34.9012 | 2.4929 | 3.5073 | 9.45 | 6.88 | 1.8 | 0 | 2 | 12.5897 | 0.13646 | 1 | 2.5179 | 10.0717 | 0.12646 | 9.4 | 6.83 | 0.22 | 0 | 2.8 | 12.3821 | 0.13094 | 0.5 | 2.4764 | 9.9057 | 0.12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 6.735 | 3.8 |  |  | 8120 | 0 | 0 | 0.011947 | 0.020535 | 2.6174 | 32.5657 | 18.7831 | 73.0889 | 1.5735 | Tokophrya 외 소수
2021-01-13 | 맑음 |  | -5 | 0 | 8.75 | 7.595 | 246 | 114.2254 | 160 | 57.624 | 5.989 | 190000 | 40.3368 | 2.8812 | 5.489 | 8.65 | 7.45 | 177.375 | 79.2318 | 146.6667 | 47.2824 | 4.8938 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 7.395 | 106.8 | 0 | 136 | 38.4252 | 3.4937 | 120000 | 8.85 | 6.94 | 4.845 | 0 | 5.2 | 13.9006 | 0.23448 | 480 | 2.7801 | 11.1204 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.515 | 236.625 | 0 | 150 | 53.154 | 5.4012 | 190000 | 9.2 | 6.96 | 4.545 | 0 | 21.2 | 13.2629 | 0.52325 | 630 | 1.3263 | 11.9366 | 0.45325 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 6.95 | 4.56 | 0 | 6.8 | 13.2922 | 0.36062 | 550 | 8.9 | 6.89 | 1.83 | 0 | 3.2 | 12.9958 | 0.22541 | 30 | 2.5992 | 10.3966 | 0.21541 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 6.87 | 1.5 | 6.1441 | 3.2 | 12.9062 | 0.14328 | 3 | 2.5812 | 10.325 | 0.13328 | 0.21061 | 0.092374 | 2.7794 | 30.5695 | 12.1703 | 18.2512 | 64.1328 | Acineta외 다수 | 8.95 | 6.5 | 3.5 | 31 | 135.9649 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.13711 | 0.0591 | 4.4517 | 43.8097 | 41.419 | 29.2203 | Tokophrya 외 소수 | 9.15 | 6.395 | 3.15 | 20 | 86.2069 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2 | 7.415 | 169.5 | 0 | 136.6667 | 44.3388 | 4.2372 | 130000 | 31.0372 | 2.2169 | 3.7372 | 9.35 | 6.92 | 1.03 | 0 | 4.4 | 11.5214 | 0.26376 | 3.5 | 2.3043 | 9.2172 | 0.25376 | 9.3 | 6.845 | 0.94 | 0 | 4.8 | 9.7111 | 0.20558 | 1 | 1.9422 | 7.7689 | 0.19558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 6.725 | 3.3 |  |  | 8220 | 0 | 0 | 0.012385 | 0.027758 | 3.8228 | 40.0028 | 17.8286 | 73.0889 | 1.4907 | Vorticella외 다수
2021-01-14 | 맑음 |  | -1.7 | 0 | 8.95 | 7.515 | 226.125 | 74.671 | 193.3333 | 54.1548 | 4.9164 | 210000 | 37.9084 | 2.7077 | 4.4164 | 8.85 | 7.37 | 171.75 | 63.6039 | 170 | 48.978 | 4.465 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.33 | 0 | 36.7229 | 134 | 40.4472 | 3.7322 | 130000 | 8.95 | 6.975 | 0 | 6.0656 | 4.4 | 12.6624 | 0.17885 | 460 | 2.5325 | 10.1299 | 0.14885 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 7.45 | 0 | 51.8488 | 183.3333 | 51.546 | 4.7035 | 200000 | 9.45 | 6.945 | 0 | 9.4704 | 18.8 | 10.7796 | 0.46358 | 530 | 1.078 | 9.7016 | 0.39358 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.965 | 0 | 6.2948 | 9.2 | 12.6101 | 0.1763 | 400 | 9.2 | 6.9 | 0 | 5.4162 | 2.8 | 10.9097 | 0.15058 | 22 | 2.1819 | 8.7277 | 0.14058 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6.86 | 1.43 | 5.5774 | 2.4 | 10.3382 | 0.1488 | 4.5 | 2.0676 | 8.2706 | 0.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3477 | 17.401 | 59.7981 | Acineta외 다수 | 9.25 | 6.435 | 3.4 | 31 | 139.0135 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5639 | 29.8596 | Vorticella외 다수 | 9.4 | 6.39 | 3.15 | 20 | 74.3494 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.35 | 7.415 | 0 | 80.2469 | 156.6667 | 46.8192 | 4.2847 | 140000 | 32.7734 | 2.341 | 3.7847 | 9.5 | 6.905 | 0 | 3.9959 | 0.8 | 9.7826 | 0.19027 | 2.5 | 1.9565 | 7.8261 | 0.18027 | 9.45 | 6.905 | 0 | 3.922 | 6.8 | 8.4922 | 0.16858 | 2 | 1.6984 | 6.7937 | 0.15858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 6.735 | 3.75 |  |  | 8180 | 0 | 0 | 0.012878 | 0 | 0 | 0 | 17.4252 | 54.8167 | 1.457 | Tokophrya 외 소수
2021-01-15 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 252.375 | 191.2799 | 240 | 49.4604 | 4.8041 | 220000 | 34.6223 | 2.473 | 4.3041 | 12.8 | 7.25 | 234.375 | 138.6721 | 160 | 44.6328 | 4.3747 | 170000 | 19350 | 14330 | 74.0568 | 18470 | 13750 | 74.445 | 12.8 | 7.12 | 0 | 0 | 106 | 36.7608 | 3.6226 | 130000 | 12.7 | 6.85 | 0 | 0 | 5.2 | 13.2298 | 0.17539 | 420 | 2.646 | 10.5838 | 0.14539 | 8120 | 6050 | 74.5074 | 12.8 | 7.28 | 0 | 0 | 216.6667 | 46.896 | 4.7311 | 210000 | 13 | 6.92 | 0 | 0 | 25.6 | 11.7209 | 0.51043 | 500 | 1.1721 | 10.5488 | 0.44043 | 10530 | 7450 | 70.7502 | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 4 | 12.3307 | 0.27331 | 420 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 3.2 | 11.9081 | 0.15269 | 30 | 2.3816 | 9.5265 | 0.14269 | 630 | 450 | 71.4286 | 13.2 | 6.68 | 0.83 | 8.8186 | 5.4 | 11.1749 | 0.11304 | 6 | 2.235 | 8.9399 | 0.10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9433 | 18.6424 | 62.9179 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 31 | 134.7826 | 2300 | 1910 | 83.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3944 | 20.8617 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 20 | 95.2381 | 2100 | 1720 | 81.9048 | 12.7 | 7.34 | 0 | 1769.5391 | 5300 | 471.048 | 82.3632 | 340000 | 12.8 | 7.25 | 0 | 616.842 | 5100 | 408.12 | 62.52 | 300000 | 12.8 | 7.12 | 0 | 183.9695 | 64 | 71.4144 | 1.6992 | 170000 | 0 | 102.859 | 370 | 63.594 | 16.6656 | 9430 | 7020 | 74.4433 | 16880 | 12580 | 74.5261 | 0 | 77.3286 | 300 | 84.132 | 18.1392 | 18570 | 13910 | 74.9058 | 80.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 173.3333 | 41.0988 | 20.8608 | 170000 | 28.7692 | 2.0549 | 20.3608 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 5.2 | 9.8026 | 1.3082 | 4 | 1.9605 | 7.842 | 1.2982 | 13.2 | 6.68 | 0 | 0 | 6.4 | 8.785 | 0.65544 | 1.5 | 1.757 | 7.028 | 0.64544 | 7260 | 5500 | 75.7576 | 7260 | 5500 | 75.7576 | 0 | 150.613 | 610 | 92.226 | 19.1328 | 7260 | 5500 | 75.7576 | 81.4459 | 13.2 | 6.72 | 2.8 |  |  | 7260 | 5500 | 75.7576 | 0.018552 | 0 | 0 | 0 | 16.6884 | 59.8 | 1.3975 | Tokophrya 외 소수
2021-01-16 | 맑음 |  | -5 | 0 | 9.75 | 7.53 | 210.375 | 69.9029 | 243.3333 | 45.8328 | 4.6877 | 200000 | 32.083 | 2.2916 | 4.1877 | 9.6 | 7.4 | 93.9 | 67.529 | 163.3333 | 38.13 | 3.4334 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 6.89 | 1.98 | 7.6362 | 4.8 | 8.911 | 0.121 | 5 | 1.7822 | 7.1288 | 0.111 | 0.16788 | 0 | 0 | 0 | 12.5663 | 0 | 66.1929 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.08832 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40.027 | 0 | Tokophrya 외 소수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.6721 | - | 1.2272 | Vorticella외 다수
2021-01-17 | 맑음 |  | -3.7 | 0 | 8.95 | 7.535 | 183.9 | 98.6634 | 156.6667 | 52.1748 | 4.9145 | 170000 | 36.5224 | 2.6087 | 4.4145 | 8.7 | 7.385 | 142.8 | 31.5892 | 130 | 42.9708 | 4.2264 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 6.925 | 1.49 | 7.3669 | 4.3 | 8.24 | 0.14 | 1.5 | 1.648 | 6.592 | 0.13 | 0.20581 | 0 | 0 | 0 | 12.5942 | 0 | 66.3348 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.11747 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.2273 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 135.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 14.517 | - | 1.2166 | Tokophrya 외 소수
2021-01-18 | 맑음 |  | -2.7 | 0 | 9.4 | 7.485 | 180.75 | 88.3313 | 203.3333 | 60.9648 | 5.3592 | 190000 | 42.6754 | 3.0482 | 4.8592 | 9.3 | 7.36 | 156 | 45.5717 | 160 | 39.072 | 3.5285 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7.345 | 74.8 | 46.5336 | 56 | 21.8976 | 2.4509 | 130000 | 9.52 | 6.975 | 4.836 | 8.8023 | 5.6 | 13.8326 | 0.20549 | 410 | 2.7665 | 11.0661 | 0.17549 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 7.41 | 171 | 88.0214 | 183.3333 | 54.0096 | 4.9834 | 160000 | 9.7 | 6.935 | 6.252 | 14.2621 | 10 | 11.7701 | 0.38472 | 370 | 1.177 | 10.5931 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6.96 | 2.4 | 10.7021 | 7.6 | 12.9898 | 0.24331 | 250 | 9.5 | 6.89 | 1.85 | 7.673 | 4.8 | 11.8954 | 0.17779 | 19 | 2.3791 | 9.5163 | 0.16779 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 6.86 | 1.58 | 8.2568 | 3.8 | 11.857 | 0.11846 | 4.5 | 2.3714 | 9.4856 | 0.10846 | 0.1428 | 0.061553 | 3.4159 | 30.5197 | 12.5711 | 18.7358 | 66.2184 | Acineta외 다수 | 9.6 | 6.43 | 3.45 | 15 | 64.6552 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.10783 | 0.045496 | 3.1661 | 34.3142 | 38.0617 | 44.559 | Vorticella외 다수 | 9.7 | 6.39 | 3.2 | 23 | 97.0464 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.65 | 7.375 | 143.7 | 353.4016 | 266.6667 | 43.6992 | 4.4866 | 190000 | 30.5894 | 2.185 | 3.9866 | 9.8 | 6.88 | 0.99 | 6.4582 | 0.2 | 14.1883 | 0.20045 | 3.5 | 2.8377 | 11.3507 | 0.19045 | 9.75 | 6.8 | 0.92 | 6.1213 | 5.4 | 12.9787 | 0.1584 | 1.5 | 2.5957 | 10.383 | 0.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 6.775 | 3.7 |  |  | 7940 | 0 | 0 | 0.014773 | 0.027706 | 3.2884 | 32.029 | 15.6775 | 43.8533 | 1.3163 | Tokophrya 외 소수
2021-01-19 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 9.5 | 7.51 | 246.375 | 74.0367 | 203.3333 | 47.5008 | 4.3454 | 220000 | 33.2506 | 2.375 | 3.8454 | 9.4 | 7.42 | 180 | 58.3205 | 146.6667 | 41.2332 | 3.8052 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 7.37 | 108.6 | 0 | 66 | 30.6396 | 2.9618 | 140000 | 9.55 | 6.935 | 4.785 | 0 | 5.2 | 14.0899 | 0.15533 | 400 | 2.818 | 11.2719 | 0.12533 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 7.465 | 236.25 | 0 | 193.3333 | 43.9356 | 3.6437 | 190000 | 9.75 | 6.96 | 3.555 | 0 | 9.6 | 10.1966 | 0.22392 | 440 | 1.0197 | 9.177 | 0.15392 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.94 | 4.59 | 0 | 6.4 | 12.7848 | 0.16478 | 280 | 9.65 | 6.86 | 1.68 | 0 | 4 | 12.0571 | 0.12634 | 20 | 2.4114 | 9.6457 | 0.11634 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6.835 | 1.78 | 5.9846 | 3.8 | 11.8267 | 0.10862 | 2 | 2.3653 | 9.4614 | 0.098624 | 0.20338 | 0.089201 | 3.5444 | 36.6664 | 12.8156 | 17.597 | 67.5042 | Acineta외 다수 | 9.55 | 6.55 | 3.5 | 15 | 65.7895 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.13317 | 0.055954 | 5.3772 | 64.8383 | 42.5768 | 39.0361 | Vorticella외 다수 | 9.8 | 6.5 | 3.25 | 20 | 84.0336 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.85 | 7.445 | 171.75 | 0 | 193.3333 | 39.5592 | 3.8052 | 160000 | 27.6914 | 1.978 | 3.3052 | 10.2 | 6.935 | 1.03 | 0 | 1.2 | 13.1808 | 0.16805 | 3 | 2.6362 | 10.5446 | 0.15805 | 10.05 | 6.86 | 0.71 | 0 | 3.6 | 10.501 | 0.14045 | 1 | 2.1002 | 8.4008 | 0.13045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 6.87 | 3.75 |  |  | 8020 | 0 | 0 | 0.01332 | 0.028958 | 4.3416 | 45.1356 | 17.7484 | 48.7259 | 1.4862 | Tokophrya 외 소수
2021-01-20 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 227.625 | 66.8558 | 193.3333 | 71.1624 | 5.9683 | 200000 | 49.8137 | 3.5581 | 5.4683 | 12.8 | 7.25 | 154.125 | 52.7506 | 166.6667 | 35.472 | 3.5808 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.12 | 99.8 | 0 | 74 | 27.4128 | 2.4725 | 110000 | 12.7 | 6.85 | 4.635 | 0 | 6.4 | 13.7371 | 0.22536 | 450 | 2.7474 | 10.9897 | 0.19536 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.28 | 221.625 | 0 | 180 | 58.7424 | 5.0822 | 180000 | 13 | 6.92 | 4.44 | 0 | 8 | 12.0902 | 0.40906 | 490 | 1.209 | 10.8812 | 0.33906 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 3.21 | 0 | 8.8 | 12.1195 | 0.26664 | 250 | 12.9 | 6.71 | 1.28 | 0 | 6.8 | 11.7994 | 0.1836 | 20 | 2.3599 | 9.4395 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 1.08 | 4.7238 | 4.4 | 11.4442 | 0.12326 | 2 | 2.2888 | 9.1553 | 0.11326 | 0.19034 | 0.084973 | 3.6406 | 40.3643 | 12.5838 | 16.671 | 66.2852 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 16 | 71.4286 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.13247 | 0.050951 | 3.7728 | 43.6077 | 40.1521 | 27.4071 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 23 | 88.4615 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9 | 6.78 | 163.5 | 0 | 173.3333 | 42.0072 | 4.2701 | 170000 | 29.405 | 2.1004 | 3.7701 | 12.9 | 6.71 | 1.13 | 0 | 2.4 | 15.8846 | 0.23232 | 5 | 3.1769 | 12.7077 | 0.22232 | 13.2 | 6.68 | 0.95 | 0 | 4 | 12.6144 | 0.15283 | 4.5 | 2.5229 | 10.0915 | 0.14283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 2.8 |  |  | 8120 | 0 | 0 | 0.01913 | 0.02986 | 3.8922 | 38.2897 | 16.1837 | 46.9857 | 1.3573 | Tokophrya 외 소수
2021-01-21 | 맑음 |  | 4.7 | 0 | 9.35 | 7.54 | 214.125 | 102.8341 | 193.3333 | 47.6112 | 4.2569 | 190000 | 33.3278 | 2.3806 | 3.7569 | 9.25 | 7.435 | 198.75 | 96.2324 | 173.3333 | 41.3208 | 3.6713 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7.38 | 0 | 38.0835 | 32 | 38.0172 | 3.5179 | 120000 | 9.4 | 6.975 | 0 | 3.6549 | 5.2 | 10.2773 | 0.1489 | 480 | 2.0555 | 8.2218 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 7.475 | 0 | 141.661 | 236.6667 | 44.8692 | 4.0318 | 180000 | 9.7 | 6.95 | 0 | 8.8412 | 11.6 | 6.7042 | 0.21941 | 540 | 0.67042 | 6.0337 | 0.14941 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.97 | 0 | 4.8384 | 6.4 | 10.765 | 0.18768 | 360 | 9.35 | 6.88 | 0 | 3.567 | 4 | 10.3392 | 0.1212 | 20 | 2.0678 | 8.2714 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6.87 | 1.11 | 4.4966 | 4.2 | 10.4803 | 0.1129 | 3 | 2.0961 | 8.3843 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4321 | 17.9373 | 65.4829 | Acineta외 다수 | 9.5 | 6.535 | 3.4 | 16 | 69.2641 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9886 | 28.0162 | Vorticella외 다수 | 9.6 | 6.445 | 3.15 | 23 | 96.2343 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | 7.465 | 0 | 58.7603 | 230 | 42.006 | 3.672 | 160000 | 29.4042 | 2.1003 | 3.172 | 9.95 | 6.92 | 0 | 2.428 | 0.8 | 8.6774 | 0.16666 | 3 | 1.7355 | 6.942 | 0.15666 | 9.9 | 6.86 | 0 | 2.436 | 4 | 7.5965 | 0.14861 | 0.5 | 1.5193 | 6.0772 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.835 | 3.75 |  |  | 8180 | 0 | 0 | 0.014347 | 0 | 0 | 0 | 16.3938 | 43.8533 | 1.3728 | Tokophrya 외 소수
2021-01-22 | 맑음 |  | 5.6 | 3 | 10.1 | 7.45 | 247.5 | 270.4672 | 203.3333 | 46.2192 | 4.0711 | 210000 | 32.3534 | 2.311 | 3.5711 | 10 | 7.31 | 174 | 54.9785 | 166.6667 | 38.3472 | 3.4579 | 170000 | 19140 | 13050 | 68.1818 | 17940 | 13350 | 74.4147 | 9.9 | 7.435 | 0 | 0 | 142 | 29.172 | 3.1087 | 140000 | 9.8 | 6.88 | 0 | 0 | 4 | 11.5531 | 0.11549 | 450 | 2.3106 | 9.2425 | 0.085488 | 7050 | 5540 | 78.5816 | 10 | 7.44 | 0 | 0 | 190 | 42.9804 | 3.8501 | 200000 | 10.2 | 6.98 | 0 | 0 | 12.4 | 6.5429 | 0.38914 | 620 | 0.65429 | 5.8886 | 0.31914 | 8820 | 7060 | 80.0454 | 10.2 | 6.88 | 0 | 0 | 7.2 | 10.763 | 0.30672 | 500 | 11.1 | 6.95 | 0 | 0 | 4 | 10.6584 | 0.18566 | 35 | 2.1317 | 8.5267 | 0.17566 | 200 | 160 | 80 | 10.95 | 6.815 | 1.53 | 5.5256 | 3.8 | 10.6694 | 0.12682 | 1.5 | 2.1339 | 8.5356 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1417 | 18.0623 | 64.5933 | Acineta외 다수 | 10 | 6.66 | 3.5 | 31 | 130.2521 | 2380 | 2190 | 92.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0525 | 32.7493 | Vorticella외 다수 | 10.25 | 6.445 | 3.35 | 20 | 82.6446 | 2420 | 2360 | 97.5207 | 10.2 | 6.735 | 0 | 1971.2316 | 5130 | 472.968 | 81.3744 | 320000 | 10.1 | 6.62 | 0 | 552.5855 | 4200 | 429.12 | 65.6544 | 290000 | 9.9 | 6.52 | 0 | 38.0379 | 54 | 100.26 | 1.3543 | 150000 | 0 | 173.2143 | 190 | 47.604 | 14.3892 | 8130 | 6830 | 84.0098 | 14080 | 10470 | 74.3608 | 0 | 176.4899 | 160 | 54.258 | 17.2932 | 14390 | 10920 | 75.886 | 80.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3 | 7.425 | 0 | 0 | 173.3333 | 39.5232 | 2.4962 | 160000 | 27.6662 | 1.9762 | 1.9962 | 10.4 | 6.905 | 0 | 0 | 1.2 | 11.2747 | 0.81336 | 1 | 2.2549 | 9.0198 | 0.80336 | 10.2 | 6.82 | 0 | 0 | 4.4 | 8.9189 | 0.56136 | 1.5 | 1.7838 | 7.1351 | 0.55136 | 7980 | 6480 | 81.203 | 7980 | 6480 | 81.203 | 0 | 147.9815 | 220 | 94.26 | 14.2308 | 7980 | 6480 | 81.203 | 80.9593 | 10.35 | 6.78 | 3.6 |  |  | 7980 | 6480 | 81.203 | 0.014124 | 0 | 0 | 0 | 17.5024 | 45.3655 | 1.4723 | Tokophrya 외 소수
2021-01-23 | 맑음 |  | 9.8 | 0 | 9.8 | 7.52 | 168 | 135.7461 | 163.3333 | 51.3864 | 5.2202 | 200000 | 35.9705 | 2.5693 | 4.7202 | 9.7 | 7.325 | 127.5 | 65.4623 | 130 | 45.1908 | 4.1604 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6.795 | 1.18 | 4.5334 | 3.2 | 7.936 | 0.119 | 0.5 | 1.5872 | 6.3488 | 0.109 | 0.14632 | 0 | 0 | 0 | 12.3677 | 0 | 66.8841 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.10122 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37.6098 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 104.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.058 | - | 1.4295 | Tokophrya 외 소수
2021-01-24 | 맑음 |  | 6 | 0 | 10.15 | 7.42 | 187.125 | 140.5461 | 140 | 52.98 | 5.2646 | 180000 | 37.086 | 2.649 | 4.7646 | 10.05 | 7.31 | 177.375 | 59.6017 | 123.3333 | 50.0676 | 4.9625 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 6.76 | 1.15 | 4.5594 | 3.2 | 7.252 | 0.111 | 1 | 1.4504 | 5.8016 | 0.101 | 0.16623 | 0 | 0 | 0 | 12.7921 | 0 | 69.1797 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.098661 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41.7795 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.9298 | - | 1.5009 | Tokophrya 외 소수
2021-01-25 | 맑음 |  | 5.6 | 0 | 10.5 | 7.53 | 246 | 124.1722 | 206.6667 | 59.832 | 5.3266 | 210000 | 41.8824 | 2.9916 | 4.8266 | 10.4 | 7.45 | 184.875 | 63.1829 | 116.6667 | 48.8172 | 4.1297 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 7.395 | 108.6 | 31.0524 | 38 | 40.5624 | 3.7001 | 120000 | 10.5 | 6.965 | 7.65 | 5.2472 | 3.2 | 11.8018 | 0.11261 | 430 | 2.3604 | 9.4414 | 0.082608 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 7.49 | 234.375 | 97.7264 | 230 | 56.2308 | 4.6325 | 190000 | 10.9 | 6.915 | 3.36 | 12.0651 | 13.6 | 10.3598 | 0.53779 | 410 | 1.036 | 9.3239 | 0.46779 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.945 | 4.695 | 7.0225 | 8 | 11.9698 | 0.21763 | 330 | 10.6 | 6.865 | 1.66 | 4.9148 | 3.6 | 11.0203 | 0.081456 | 28 | 2.2041 | 8.8163 | 0.071456 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 6.84 | 1.51 | 5.202 | 3.6 | 9.468 | 0.089808 | 5 | 1.8936 | 7.5744 | 0.079808 | 0.20189 | 0.083425 | 2.6774 | 29.3507 | 12.9101 | 18.9589 | 69.8178 | Acineta외 다수 | 10.55 | 6.56 | 3.5 | 31 | 128.0992 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.14061 | 0.058834 | 4.1681 | 50.5939 | 40.0034 | 26.1798 | Vorticella외 다수 | 10.85 | 6.455 | 3.25 | 20 | 83.682 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.85 | 7.475 | 182.25 | 56.6675 | 62 | 47.5884 | 4.08 | 160000 | 33.3119 | 2.3794 | 3.58 | 10.95 | 6.94 | 1.06 | 4.1179 | 0.4 | 12.0038 | 0.49853 | 3.5 | 2.4008 | 9.6031 | 0.48853 | 10.95 | 6.855 | 1.02 | 3.5718 | 3.6 | 13.1016 | 0.24701 | 0.5 | 2.6203 | 10.4813 | 0.23701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 6.825 | 3.8 |  |  | 7940 | 0 | 0 | 0.013286 | 0.028107 | 3.8297 | 44.6691 | 19.5993 | 48.7259 | 1.6406 | Tokophrya 외 소수
2021-01-26 | 맑음 |  | 4.5 | 0 | 11 | 7.535 | 182.625 | 112.3608 | 193.3333 | 45.9744 | 4.0603 | 210000 | 32.1821 | 2.2987 | 3.5603 | 10.9 | 7.395 | 178.875 | 84.6128 | 163.3333 | 39.8568 | 3.523 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 7.35 | 90 | 0 | 132 | 36.8484 | 4.1508 | 140000 | 11.25 | 6.955 | 6.15 | 0 | 5.6 | 11.3088 | 0.192 | 400 | 2.2618 | 9.047 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 7.45 | 167.625 | 0 | 183.3333 | 42.4164 | 3.852 | 190000 | 11.6 | 6.94 | 8.055 | 0 | 10.8 | 9.0149 | 0.29746 | 740 | 0.90149 | 8.1134 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.95 | 4.38 | 0 | 8.4 | 11.232 | 0.21912 | 520 | 11.25 | 6.87 | 1.5 | 0 | 4 | 10.6776 | 0.10397 | 36 | 2.1355 | 8.5421 | 0.093968 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.84 | 0.99 | 5.8231 | 3.2 | 10.7107 | 0.09144 | 1 | 2.1421 | 8.5686 | 0.08144 | 0.16901 | 0.06984 | 2.4424 | 21.6826 | 12.7801 | 18.9162 | 69.1147 | Acineta외 다수 | 11.3 | 6.52 | 3.35 | 31 | 128.0992 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.10006 | 0.043694 | 3.9519 | 43.5164 | 40.2064 | 34.5293 | Vorticella외 다수 | 11.5 | 6.43 | 3.1 | 20 | 87.3362 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.3 | 7.42 | 93.375 | 0 | 150 | 40.6392 | 3.6828 | 150000 | 28.4474 | 2.032 | 3.1828 | 11.5 | 6.95 | 1.14 | 0 | 2.8 | 11.8627 | 0.19176 | 1.5 | 2.3725 | 9.4902 | 0.18176 | 11.4 | 6.865 | 0.94 | 0 | 8.4 | 10.8149 | 0.11347 | 2 | 2.163 | 8.6519 | 0.10347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 6.895 | 3.75 |  |  | 7940 | 0 | 0 | 0.013674 | 0.014231 | 2.2977 | 25.3543 | 19.8332 | 43.8533 | 1.6602 | Tokophrya 외 소수
2021-01-27 | 맑음 |  | 3 | 0 | 11.05 | 7.495 | 243.75 | 169.8206 | 310 | 49.1556 | 4.4995 | 210000 | 34.4089 | 2.4578 | 3.9995 | 10.9 | 7.395 | 180.75 | 110.2527 | 136.6667 | 40.8732 | 3.6526 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 7.34 | 114.8 | 0 | 44 | 30.8832 | 2.7466 | 110000 | 11.2 | 6.965 | 7.35 | 0 | 3.6 | 11.125 | 0.20141 | 510 | 2.225 | 8.9 | 0.17141 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.45 | 233.25 | 0 | 246.6667 | 45.5232 | 4.4119 | 180000 | 11.5 | 6.92 | 4.04 | 0 | 10.8 | 5.2728 | 0.31008 | 470 | 0.52728 | 4.7455 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 6.95 | 4.59 | 0 | 6.4 | 9.7123 | 0.24624 | 460 | 11.15 | 6.89 | 1.68 | 0 | 4.4 | 9.1162 | 0.13253 | 33 | 1.8232 | 7.2929 | 0.12253 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.865 | 1.74 | 6.03 | 4 | 9.1262 | 0.11117 | 6.5 | 1.8252 | 7.301 | 0.10117 | 0.21914 | 0.095692 | 3.7172 | 41.7977 | 12.573 | 17.9 | 67.9948 | Acineta외 다수 | 11.3 | 6.46 | 3.35 | 31 | 135.3712 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.13152 | 0.055492 | 5.1238 | 52.8681 | 42.5654 | 30.3412 | Vorticella외 다수 | 11.45 | 6.395 | 3.1 | 20 | 84.3882 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.4 | 7.41 | 184.875 | 0 | 150 | 43.1916 | 0.01512 | 170000 | 30.2341 | 2.1596 | -0.48488 | 11.6 | 6.935 | 1.18 | 0 | 4.4 | 10.908 | 0.22925 | 6.5 | 2.1816 | 8.7264 | 0.21925 | 11.5 | 6.81 | 0.99 | 0 | 4.8 | 9.0566 | 0.13954 | 1.5 | 1.8113 | 7.2453 | 0.12954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 6.865 | 3.65 |  |  | 7920 | 0 | 0 | 0.015658 | 0.032062 | 4.2803 | 12227.1825 | 17.4734 | 48.7259 | 1.4593 | Tokophrya 외 소수
2021-01-28 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 11.1 | 7.555 | 179.25 | 98.1577 | 236.6667 | 46.3788 | 4.4498 | 210000 | 32.4652 | 2.3189 | 3.9498 | 10.85 | 7.425 | 176.625 | 94.816 | 170 | 37.2024 | 3.6108 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 7.375 | 0 | 35.6808 | 122 | 29.9724 | 2.8555 | 130000 | 11.15 | 6.975 | 0 | 8.5282 | 3.6 | 9.0902 | 0.14309 | 420 | 1.818 | 7.2722 | 0.11309 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 7.5 | 0 | 74.899 | 220 | 42.4548 | 4.1122 | 190000 | 11.45 | 6.945 | 0 | 11.3218 | 10.4 | 6.0571 | 0.32131 | 730 | 0.60571 | 5.4514 | 0.25131 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.935 | 0 | 8.9355 | 5.2 | 8.9261 | 0.18552 | 510 | 11.35 | 6.85 | 0 | 8.1669 | 3.2 | 8.6256 | 0.11942 | 38 | 1.7251 | 6.9005 | 0.10942 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 6.82 | 1.03 | 7.932 | 3.2 | 8.5536 | 0.10517 | 1.5 | 1.7107 | 6.8429 | 0.095168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2171 | 17.6838 | 71.4795 | Acineta외 다수 | 11.35 | 6.505 | 3.4 | 31 | 134.1991 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3863 | 21.9231 | Vorticella외 다수 | 11.55 | 6.425 | 3.15 | 20 | 85.8369 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.25 | 7.43 | 0 | 59.7394 | 163.3333 | 39.936 | 3.4783 | 140000 | 27.9552 | 1.9968 | 2.9783 | 11.5 | 6.955 | 0 | 6.889 | 2 | 7.1472 | 0.25219 | 0.5 | 1.4294 | 5.7178 | 0.24219 | 11.5 | 6.965 | 0 | 6.9079 | 4.4 | 6.0571 | 0.1248 | 1.5 | 1.2114 | 4.8457 | 0.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 6.785 | 3.7 |  |  | 7540 | 0 | 0 | 0.013879 | 0 | 0 | 0 | 19.4543 | 43.8533 | 1.6272 | Tokophrya 외 소수
2021-01-29 | 맑음 |  | -6.8 | 0 | 10.1 | 7.455 | 243.75 | 114.1707 | 183.3333 | 42.996 | 3.8726 | 190000 | 30.0972 | 2.1498 | 3.3726 | 10 | 7.355 | 179.625 | 74.1379 | 123.3333 | 35.3364 | 3.2566 | 160000 | 22150 | 15420 | 69.6163 | 19260 | 14610 | 75.8567 | 9.9 | 7.37 | 0 | 0 | 74 | 28.032 | 2.5826 | 130000 | 9.75 | 6.87 | 0 | 0 | 4.8 | 12.6288 | 0.12658 | 440 | 2.5258 | 10.103 | 0.096576 | 8590 | 6670 | 77.6484 | 10.05 | 7.475 | 0 | 0 | 173.3333 | 40.7172 | 3.6437 | 190000 | 10.1 | 6.98 | 0 | 0 | 9.2 | 5.8147 | 0.30288 | 750 | 0.58147 | 5.2332 | 0.23288 | 9610 | 7360 | 76.5869 | 10.15 | 6.855 | 0 | 0 | 5.6 | 9.6058 | 0.2365 | 550 | 11.05 | 6.94 | 0 | 0 | 3.2 | 8.5997 | 0.12499 | 40 | 1.7199 | 6.8797 | 0.11499 | 240 | 190 | 79.1667 | 11 | 6.86 | 1.67 | 6.658 | 3.6 | 8.2277 | 0.1067 | 2 | 1.6455 | 6.5821 | 0.096704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7984 | 16.8027 | 74.6199 | Acineta외 다수 | 10.1 | 6.66 | 3.35 | 31 | 135.9649 | 2280 | 1770 | 77.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5745 | 26.4428 | Vorticella외 다수 | 10.3 | 6.545 | 3.25 | 20 | 88.4956 | 2260 | 1740 | 76.9912 | 10.3 | 6.745 | 0 | 1850.7199 | 6100 | 459.48 | 83.8896 | 260000 | 10.1 | 6.625 | 0 | 546.6152 | 5260 | 409.152 | 62.352 | 220000 | 9.95 | 6.475 | 0 | 105.3448 | 64 | 95.8536 | 1.4162 | 110000 | 0 | 176.6689 | 220 | 55.608 | 14.814 | 9520 | 7220 | 75.8403 | 17120 | 12990 | 75.8762 | 0 | 101.5141 | 200 | 64.758 | 16.9224 | 17850 | 13050 | 73.1092 | 80.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2 | 7.43 | 0 | 0 | 113.3333 | 38.376 | 17.3556 | 160000 | 26.8632 | 1.9188 | 16.8556 | 10.3 | 6.875 | 0 | 0 | 1.2 | 10.0541 | 0.87192 | 0.5 | 2.0108 | 8.0433 | 0.86192 | 10.1 | 6.75 | 0 | 0 | 5.2 | 9.6374 | 0.62136 | 1.5 | 1.9275 | 7.71 | 0.61136 | 7460 | 5380 | 72.118 | 7460 | 5380 | 72.118 | 0 | 118.5102 | 320 | 96.15 | 15.588 | 7460 | 5380 | 72.118 | 81.2699 | 10.4 | 6.665 | 3.55 |  |  | 7460 | 5380 | 72.118 | 0.012165 | 0 | 0 | 0 | 20.1239 | 45.3655 | 1.6832 | Tokophrya 외 소수
2021-01-30 | 맑음 |  | -3.7 | 0 | 11 | 7.51 | 174 | 143.6607 | 196.6667 | 52.7724 | 4.6987 | 210000 | 36.9407 | 2.6386 | 4.1987 | 10.9 | 7.335 | 101.4 | 99.6369 | 123.3333 | 37.5408 | 3.3458 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 6.89 | 1.02 | 5.7607 | 2.9 | 7.652 | 0.129 | 2 | 1.5304 | 6.1216 | 0.119 | 0.12929 | 0 | 0 | 0 | 13.1058 | 0 | 70.876 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.3905 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.1709 | - | 1.6029 | Tokophrya 외 소수
2021-01-31 | 맑음 |  | 6 | 0 | 10.5 | 7.545 | 201.75 | 144.0769 | 193.3333 | 46.4328 | 4.8202 | 190000 | 32.503 | 2.3216 | 4.3202 | 10.35 | 7.405 | 169.5 | 127.1687 | 146.6667 | 31.9164 | 3.7982 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 6.86 | 1.33 | 5.3024 | 2.9 | 6.765 | 0.103 | 4.5 | 1.353 | 5.412 | 0.093 | 0.14093 | 0 | 0 | 0 | 13.4878 | 0 | 72.9416 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.10176 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.5478 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.463 | - | 1.7103 | Tokophrya 외 소수
0
평균 |  |  |  |  | 10.3871 | 7.4873 | 225.7548 | 127.5339 | 203.4409 | 52.6389 | 5.0577 | 203548.3871 | 36.8473 | 2.6319 | 4.5577 | 10.2919 | 7.3685 | 176.6323 | 85.2652 | 146.129 | 42.331 | 4.0109 | 165483.871 | 20302.5 | 14292.5 | 70.4285 | 18885 | 14075 | 74.5359 | 10.18 | 7.3337 | 90.5 | 44.7583 | 81.6 | 33.062 | 3.2468 | 135000 | 10.3185 | 6.9343 | 4.7559 | 6.0753 | 4.58 | 12.6097 | 0.18191 | 434.5 | 2.5219 | 10.0877 | 0.087358 | 8199.5 | 6297.5 | 76.8534 | 10.33 | 7.4457 | 210.2821 | 103.8783 | 202.6667 | 48.4647 | 4.7178 | 192500 | 10.6325 | 6.946 | 4.8862 | 9.7652 | 12.14 | 9.3941 | 0.35292 | 548.5 | 0.93941 | 8.4547 | 0.15769 | 10015 | 7267.5 | 73.0618 | 10.52 | 6.9205 | 4.0183 | 6.8682 | 6.4 | 11.6872 | 0.23258 | 428 | 10.5225 | 6.8647 | 1.9663 | 5.6341 | 4.22 | 11.0856 | 0.14755 | 28.1 | 2.2171 | 8.8685 | 0.085196 | 424 | 325 | 77.6169 | 10.4661 | 6.8061 | 1.2681 | 6.2877 | 3.3355 | 9.9196 | 0.11584 | 2.4839 | 1.9839 | 7.9357 | 0.10584 | 0.15941 | 0.073781 | 3.1674 | 30.9901 | 13.8471 | 17.8185 | 73.5892 | #DIV/0! | 10.4325 | 6.5453 | 3.505 | 24.6 | #DIV/0! | 2288 | 1945 | 85.0766 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.13177 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 38.6935 | 27.9684 |  | 10.66 | 6.4812 | 3.14 | 21.2 | #DIV/0! | 2394 | 2020 | 87.6458 | 11.475 | 7.04 | 5961 | 1861.4336 | 5582.5 | 463.704 | 81.3504 | 322500 | 11.45 | 6.9363 | 5379 | 572.2707 | 4680 | 417.078 | 65.4468 | 287500 | 11.3625 | 6.8087 | 92.35 | 116.8471 | 60.5 | 84.7437 | 1.6026 | 145000 | 150.15 | 134.3363 | 280 | 58.9005 | 15.5358 | 9125 | 7230 | 79.4067 | 16102.5 | 12245 | 76.0009 | 140.475 | 122.3169 | 212.5 | 70.8105 | 17.0925 | 19430 | 13130 | 69.5762 | 80.6806 | 13 | 6.92 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.9 | 6.78 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.9 | 6.71 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.2 | 6.68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.8 | 6.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.2 | 6.72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.2 | 6.72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 |  |  |  |  | 12.7 | 7.595 | 285.375 | 270.4672 | 310 | 71.1624 | 6.4762 | 230000 | 49.8137 | 3.5581 | 5.9762 | 12.8 | 7.45 | 238.875 | 189.4034 | 186.6667 | 53.0796 | 4.9625 | 210000 | 22150 | 15420 | 74.0568 | 19870 | 14610 | 75.8567 | 12.8 | 7.435 | 114.8 | 63.9201 | 142 | 48.2244 | 4.2062 | 170000 | 12.7 | 6.975 | 7.65 | 8.8023 | 6.4 | 14.5142 | 0.28056 | 510 | 2.9028 | 11.6114 | 0.25056 | 9038 | 6930 | 78.5816 | 12.8 | 7.535 | 283.125 | 156.0097 | 246.6667 | 58.7424 | 6.0142 | 220000 | 13 | 6.98 | 8.805 | 14.2621 | 25.6 | 13.2629 | 0.53779 | 750 | 1.3263 | 11.9366 | 0.46779 | 11100 | 7450 | 80.0454 | 12.9 | 6.97 | 8.52 | 10.7021 | 9.2 | 13.6469 | 0.36062 | 610 | 12.9 | 6.95 | 4.42 | 8.1669 | 7.2 | 12.9958 | 0.22541 | 40 | 2.5992 | 10.3966 | 0.21541 | 630 | 500 | 80 | 13.2 | 6.925 | 2.61 | 11.9414 | 5.4 | 12.9062 | 0.168 | 6.5 | 2.5812 | 10.325 | 0.158 | 0.21914 | 0.095692 | 5.5973 | 41.7977 | 17.3125 | 19.1705 | 92.2085 | 0 | 12.8 | 6.66 | 3.9 | 31 | #DIV/0! | 2420 | 2190 | 92.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.19823 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.5745 | 44.559 |  | 13.2 | 6.72 | 3.35 | 25 | #DIV/0! | 2690 | 2360 | 97.5207 | 12.7 | 7.34 | 6360 | 1971.2316 | 6100 | 472.968 | 83.8896 | 370000 | 12.8 | 7.25 | 5868 | 616.842 | 5260 | 429.12 | 71.2608 | 340000 | 12.8 | 7.12 | 102 | 183.9695 | 64 | 100.26 | 1.9406 | 170000 | 160.8 | 176.6689 | 370 | 68.796 | 16.6656 | 9520 | 7850 | 84.0098 | 17120 | 12990 | 79.2407 | 142.5 | 176.4899 | 300 | 84.132 | 18.1392 | 26910 | 14640 | 75.886 | 80.878 | 13 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 |  |  |  |  | 8.75 | 7.29 | 168 | 66.8558 | 140 | 42.996 | 3.8726 | 170000 | 30.0972 | 2.1498 | 3.3726 | 8.65 | 7.165 | 93.9 | 31.5892 | 116.6667 | 25.4916 | 3.2566 | 140000 | 19140 | 13050 | 68.1818 | 17940 | 13350 | 73.4273 | 8.55 | 7.12 | 61.8 | 31.0524 | 32 | 14.6856 | 2.4312 | 110000 | 8.75 | 6.85 | 1.308 | 3.6549 | 2.8 | 9.0902 | 0.11261 | 310 | 1.818 | 7.2722 | -0.03 | 7050 | 5540 | 74.5074 | 8.7 | 7.28 | 147.3 | 51.8488 | 150 | 37.632 | 3.6437 | 160000 | 9 | 6.915 | 1.692 | 6.7926 | 7.6 | 5.2728 | 0.15922 | 310 | 0.52728 | 4.7455 | -0.07 | 8820 | 7060 | 64.8649 | 8.9 | 6.78 | 1.524 | 4.8384 | 3.6 | 8.9261 | 0.1451 | 250 | 8.75 | 6.71 | 0.8 | 3.567 | 2.8 | 8.5997 | 0.081456 | 17 | 1.7199 | 6.8797 | -0.01 | 200 | 160 | 71.4286 | 8.6 | 6.49 | 0.56 | 4.3891 | 2.2 | 6.765 | 0.062 | 0.5 | 1.353 | 5.412 | 0.052 | 0.10899 | 0.048012 | 1.2815 | 15.3347 | 11.3477 | 15.8631 | 59.7981 | 0 | 8.85 | 6.43 | 3.35 | 15 | #DIV/0! | 2180 | 1770 | 77.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.08832 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.4436 | 15.9254 |  | 8.95 | 6.39 | 2.8 | 20 | #DIV/0! | 2080 | 1720 | 76.9912 | 10.2 | 6.735 | 5472 | 1769.5391 | 5130 | 451.32 | 77.7744 | 260000 | 10.1 | 6.62 | 4992 | 546.6152 | 4160 | 408.12 | 62.352 | 220000 | 9.9 | 6.475 | 84.6 | 38.0379 | 54 | 71.4144 | 1.3543 | 110000 | 143.4 | 84.603 | 190 | 47.604 | 14.3892 | 8130 | 6830 | 74.4433 | 14080 | 10470 | 74.3608 | 136.8 | 77.3286 | 160 | 54.258 | 16.0152 | 14390 | 10920 | 54.4036 | 80.4643 | 13 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 맑음 |  | 6 | 0 | 10.5 | 7.545 | 201.75 | 144.0769 | 193.3333 | 46.4328 | 4.8202 | 190000 | 32.503 | 2.3216 | 4.3202 | 10.35 | 7.405 | 169.5 | 127.1687 | 146.6667 | 31.9164 | 3.7982 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 6.86 | 1.33 | 5.3024 | 2.9 | 6.765 | 0.103 | 4.5 | 1.353 | 5.412 | 0.093 | 0.14093 | 0 | 0 | 0 | 13.4878 | 0 | 72.9416 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.10176 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 45.5478 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 99.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.463 | - | 1.7103 | Tokophrya 외 소수
Formulas:
요일 = [66]일반사항!$B4
Note on LQ3: 용량계획 0.08
Note on LT3: 막분리호기조 용적 W * L * H 10.0 * 6.0 * 4.2 = 252.0m3
Note on LU3: 계획설계 18day

## 수질관리(BOD정리)
요일 |  |  |  | 침사지-순수유입수 | [10 empty] | 최초침전지-유입수 | [10 empty] | 슬러지발효조 |  |  | 최초침전지-처리수 | [7 empty] | 최종침전지 | [13 empty] | PSBR | [21 empty] | 총인처리설비 | [21 empty] | 최종방류구 | [18 empty] | 반응조 관리 | [38 empty] | 연계처리수 | [23 empty] | 슬러지처리시설 | [19 empty] | 방류수역- 하천 | [15 empty] | 초침월류수 | [7 empty] | 연계처리수 | [47 empty] | KS-MBR유입 | [10 empty] | KS-MBR총인제거설비 | [21 empty] | KS-MBR막분리호기조 | [5 empty] | KS-MBR탈수기 | [8 empty] | KS-MBR반응조
Tag. No. | 날씨 | 기온 | 강우량 | 유입하수 | [10 empty] | 1차유입수 | [7 empty] | 생슬러지 |  |  | 발효액 |  |  | 1차처리수 | [7 empty] | 종침처리수 | [10 empty] | 반송슬러지 |  |  | 유입수 | [7 empty] | 유출수 | [10 empty] | 잉여슬러지 |  |  | 유입수 | [7 empty] | 유출수 | [10 empty] | 경사판슬러지 |  |  | 최종방류수 | [10 empty] | 간헐포기조 운전인자 | [7 empty] | DeNipho반응조-1지 | [7 empty] | DeNipho반응조-2지 | [7 empty] | DeNipho반응조-3지 | [7 empty] | PSBR 운전인자 | [6 empty] | PSBR반응조 | [7 empty] | 분뇨저류조-처리전 분뇨원수 | [7 empty] | 분뇨저장조-처리후 연계처리수 | [7 empty] | 자원순환센터 | [7 empty] | 농축기 | [10 empty] | 탈수기여액 | [8 empty] | 하천 상류 | [7 empty] | 하천 하류 | [7 empty] | 초침방류 By-pass | [7 empty] | 어미실맨홀 | [7 empty] | 하나로마트 | [7 empty] | 동정리맨홀 | [7 empty] | 매천리맨홀 | [7 empty] | 오정리1맨홀 | [7 empty] | 오정리2맨홀 | [7 empty] | 유입수 | [10 empty] | 총인유입수 | [10 empty] | 총인유출수 | [10 empty] | 반송슬러지 |  |  | 잉여슬러지 |  |  | 탈수기여액 | [8 empty] | KS-MBR반응조 | [7 empty] | KS-MBR반응조 운전인자
|  |  |  | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | TS | VS | VS(%) | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 반송율 | 미생물 | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 미생물 | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 방류TS | 방류VS | VS(%) | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 케익함수율(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | TS | VS | VS(%) | TS | VS | VS(%) | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 케익함수율(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 반송율 | 미생물
2021-01-01 | 맑음 | -0.9 | 0 | 10.9 | 7.56 | 240.75 | 163.5602 | 233.3333 | 51.2376 | 5.0412 | 190000 | 35.8663 | 2.5619 | 4.5412 | 10.8 | 7.44 | 233.25 | 113.8556 | 186.6667 | 38.5488 | 3.7788 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.9 | 0.9 | 8.0528 | 2.9 | 8.479 | 0.087 | 3.5 | 1.6958 | 6.7832 | 0.077 | 0 | - | - | - | 16.9255 | 0 | 88.7706 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 33.4436 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20.0091 | - | 167.8074 | Tokophrya 외 소수
2021-01-02 | 맑음 | -2.1 | 0 | 11.8 | 7.39 | 243.375 | 133.425 | 240 | 45.108 | 4.1741 | 190000 | 31.5756 | 2.2554 | 3.6741 | 11.7 | 7.38 | 228 | 53.3144 | 136.6667 | 37.2672 | 3.5976 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.49 | 0.84 | 5.4318 | 2.8 | 9.159 | 0.072 | 0.5 | 1.8318 | 7.3272 | 0.062 | 0 | - | - | - | 16.591 | 0 | 87.6343 | Epistylis외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 34.2437 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 21.6708 | - | 181.1942 | Epistylis외 다수
2021-01-03 | 맑음 | -3.2 | 0 | 10.2 | 7.46 | 228 | 133.425 | 163.3333 | 51.048 | 4.9502 | 210000 | 35.7336 | 2.5524 | 4.4502 | 10.2 | 7.25 | 221.25 | 53.3144 | 133.3333 | 46.6896 | 4.1897 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.64 | 0.56 | 5.4318 | 2.2 | 9.075 | 0.062 | 1.5 | 1.815 | 7.26 | 0.052 | 0 | - | - | - | 17.3125 | 0 | 92.2085 | Epistylis외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 34.895 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 23.6159 | - | 197.2326 | Epistylis외 다수
2021-01-04 | 맑음 | -5.4 | 0 | 10.4 | 7.53 | 285.375 | 135.2234 | 170 | 57.8664 | 6.1169 | 210000 | 40.5065 | 2.8933 | 5.6169 | 10.3 | 7.42 | 238.875 | 112.9404 | 133.3333 | 48.1428 | 4.8067 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7.36 | 82 | 63.9201 | 40 | 35.5116 | 3.2028 | 150000 | 10.3 | 6.97 | 4.71 | 6.2955 | 4 | 13.782 | 0.21638 | 490 | 2.7564 | 11.0256 | 0.18638 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 7.48 | 283.125 | 156.0097 | 236.6667 | 50.73 | 6.0142 | 200000 | 10.5 | 6.96 | 3.69 | 6.9779 | 7.6 | 8.7972 | 0.32842 | 410 | 0.87972 | 7.9175 | 0.25842 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.97 | 5.775 | 7.2768 | 6 | 12.69 | 0.28051 | 370 | 10.3 | 6.9 | 4.42 | 6.1539 | 7.2 | 12.4939 | 0.1811 | 21 | 2.4988 | 9.9951 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6.87 | 0.82 | 7.2245 | 3.6 | 10.4314 | 0.098064 | 0.5 | 2.0863 | 8.3451 | 0.088064 | 0.11686 | 0.050587 | 2.3091 | 25.6026 | 16.8413 | 18.2623 | 89.7688 | Acineta외 다수 | 10.3 | 6.49 | 3.4 | 17 | 73.5931 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.20116 | 0.076779 | 5.581 | 47.0764 | 33.7788 | 29.1727 | Vorticella외 다수 | 10.5 | 6.42 | 3.2 | 25 | 95.4198 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 7.46 | 212.9625 | 138.8227 | 303.3333 | 49.5348 | 7.351 | 150000 | 34.6744 | 2.4767 | 6.851 | 10.8 | 6.88 | 1.24 | 4.1262 | 0.8 | 8.0371 | 0.40075 | 3.5 | 1.6074 | 6.4297 | 0.39075 | 10.7 | 6.81 | 0.86 | 3.9325 | 10 | 7.841 | 0.20525 | 0.5 | 1.5682 | 6.2728 | 0.19525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 6.69 | 3.7 | 0 | 0 | 7320 | 0 | 0 | 0.22792 | 0.031137 | 4.2993 | 28.9707 | 22.425 | 48.7259 | 187.642 | Tokophrya 외 소수
2021-01-05 | 맑음 | -0.4 | 0 | 10.45 | 7.555 | 271.875 | 198.7938 | 236.6667 | 51.0624 | 5.8418 | 190000 | 35.7437 | 2.5531 | 5.3418 | 10.3 | 7.445 | 216.75 | 189.4034 | 116.6667 | 41.6676 | 4.1981 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7.385 | 74.8 | 0 | 100 | 32.4756 | 3.1711 | 150000 | 10.3 | 6.93 | 3.96 | 0 | 2.8 | 13.1767 | 0.14875 | 310 | 2.6353 | 10.5414 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 7.535 | 262.5 | 0 | 220 | 45.504 | 5.4226 | 160000 | 10.5 | 6.965 | 3.825 | 0 | 9.6 | 8.5603 | 0.15922 | 310 | 0.85603 | 7.7043 | 0.089216 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 6.96 | 3.735 | 0 | 3.6 | 12.1598 | 0.1451 | 270 | 10.3 | 6.91 | 2.67 | 0 | 4.4 | 11.5238 | 0.1079 | 22 | 2.3048 | 9.2191 | 0.097904 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6.885 | 0.91 | 5.7526 | 3.4 | 11.1578 | 0.10018 | 2.5 | 2.2316 | 8.9263 | 0.090176 | 0.10877 | 0.048558 | 2.3033 | 23.5879 | 16.5047 | 19.1705 | 87.8529 | Acineta외 다수 | 10.35 | 6.51 | 3.4 | 17 | 75.8929 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.18721 | 0.075185 | 5.7687 | 48.4089 | 33.652 | 20.1642 | Vorticella외 다수 | 10.6 | 6.44 | 3.2 | 23 | 92.3695 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 7.435 | 209.625 | 0 | 116.6667 | 43.0704 | 4.5504 | 140000 | 30.1493 | 2.1535 | 4.0504 | 10.85 | 6.865 | 1.34 | 0 | 3.6 | 8.2716 | 0.24024 | 4.5 | 1.6543 | 6.6173 | 0.23024 | 10.75 | 6.885 | 0.7 | 0 | 4.4 | 8.0126 | 0.19958 | 1 | 1.6025 | 6.4101 | 0.18958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.75 | 3.8 | 0 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0.22865 | 0.031494 | 4.867 | 46.0674 | 22.0031 | 65.78 | 179.6516 | Tokophrya 외 소수
2021-01-06 | 맑음 | -5.6 | 0 | 10.3 | 7.54 | 268.875 | 176.4532 | 230 | 50.4312 | 5.377 | 230000 | 35.3018 | 2.5216 | 4.877 | 10.15 | 7.445 | 127.875 | 112.2166 | 173.3333 | 44.5476 | 4.211 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7.385 | 82.2 | 0 | 50 | 32.4744 | 3.5537 | 150000 | 10.2 | 6.96 | 2.988 | 0 | 5.2 | 13.237 | 0.19325 | 410 | 2.6474 | 10.5896 | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 7.49 | 248.25 | 0 | 220 | 48.1584 | 4.9663 | 210000 | 10.4 | 6.955 | 2.16 | 0 | 10.4 | 8.5049 | 0.26347 | 610 | 0.85049 | 7.6544 | 0.19347 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 6.97 | 1.524 | 0 | 5.6 | 12.0878 | 0.18624 | 530 | 10.2 | 6.905 | 1.99 | 0 | 6.4 | 11.4638 | 0.14909 | 36 | 2.2928 | 9.1711 | 0.13909 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 6.865 | 0.77 | 8.1804 | 3 | 11.0148 | 0.14866 | 1.5 | 2.203 | 8.8118 | 0.13866 | 0.12373 | 0.054748 | 2.5312 | 23.131 | 15.9445 | 18.0536 | 83.9874 | Acineta외 다수 | 10.3 | 6.57 | 3.5 | 18 | 79.646 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.17712 | 0.067092 | 5.1549 | 49.9867 | 33.6377 | 18.5637 | Vorticella외 다수 | 10.5 | 6.47 | 3.3 | 23 | 87.1212 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 7.41 | 154.125 | 0 | 286.6667 | 39.834 | 3.9907 | 170000 | 27.8838 | 1.9917 | 3.4907 | 10.75 | 6.835 | 0.61 | 0 | 0.6 | 8.7562 | 0.25877 | 1 | 1.7512 | 7.0049 | 0.24877 | 10.7 | 6.755 | 0.47 | 0 | 5.6 | 8.2207 | 0.22277 | 0.5 | 1.6441 | 6.5766 | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.73 | 3.85 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.021617 | 3.8692 | 38.6209 | 23.4405 | 73.0889 | 185.3749 | Tokophrya 외 소수
2021-01-07 | 맑음 | -9.8 | 2 | 10.15 | 7.525 | 210.75 | 122.5672 | 233.3333 | 66.9216 | 6.4762 | 210000 | 46.8451 | 3.3461 | 5.9762 | 10 | 7.41 | 171 | 56.2343 | 140 | 50.2872 | 4.213 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 7.36 | 61.8 | 62.2675 | 78 | 34.6884 | 2.9455 | 150000 | 9.95 | 6.965 | 4.656 | 5.2656 | 4 | 13.6174 | 0.21946 | 430 | 2.7235 | 10.8939 | 0.18946 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7.47 | 197.625 | 104.6116 | 226.6667 | 58.4568 | 6.0118 | 200000 | 10.4 | 6.925 | 4.116 | 8.3901 | 10.4 | 9.3442 | 0.31502 | 630 | 0.93442 | 8.4097 | 0.24502 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 6.95 | 1.92 | 5.024 | 5.6 | 11.8318 | 0.25027 | 530 | 10.05 | 6.86 | 0.9 | 4.8129 | 3.6 | 11.6062 | 0.1789 | 32 | 2.3212 | 9.2849 | 0.1689 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 6.83 | 0.99 | 5.3103 | 3.2 | 11.1437 | 0.092304 | 1.5 | 2.2287 | 8.9149 | 0.082304 | 0.09355 | 0.042523 | 1.7816 | 20.981 | 15.8547 | 17.2514 | 83.5398 | Acineta외 다수 | 10.05 | 6.535 | 3.45 | 17 | 77.2727 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.13565 | 0.057725 | 3.3807 | 32.8731 | 34.9643 | 15.9254 | Vorticella외 다수 | 10.35 | 6.44 | 3.2 | 23 | 97.8723 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 7.47 | 130.5 | 99.4891 | 206.6667 | 49.1964 | 6.5376 | 170000 | 34.4375 | 2.4598 | 6.0376 | 10.45 | 6.86 | 1.8 | 2.8138 | 2.4 | 8.1646 | 0.37978 | 1.5 | 1.6329 | 6.5316 | 0.36978 | 10.5 | 6.795 | 0.22 | 2.8064 | 3.6 | 7.9538 | 0.2339 | 1 | 1.5908 | 6.3631 | 0.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 6.81 | 3.85 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0 | 0.14264 | 0.019121 | 2.6526 | 19.9615 | 21.9572 | 77.3882 | 173.1572 | Tokophrya 외 소수
2021-01-08 | 맑음 | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 246 | 73.919 | 226.6667 | 51.9588 | 5.3618 | 230000 | 36.3712 | 2.5979 | 4.8618 | 12.8 | 7.25 | 177.375 | 73.108 | 150 | 46.2312 | 4.7354 | 180000 | 20570 | 14370 | 69.859 | 19870 | 14590 | 73.4273 | 12.8 | 7.12 | 106.8 | 0 | 106 | 34.1088 | 4.2062 | 160000 | 12.7 | 6.85 | 4.845 | 0 | 5.2 | 12.1994 | 0.1969 | 460 | 2.4399 | 9.7596 | 0.1669 | 9038 | 6930 | 76.6763 | 12.8 | 7.28 | 236.625 | 0 | 200 | 49.7736 | 5.0482 | 220000 | 13 | 6.92 | 4.545 | 0 | 11.2 | 10.32 | 0.3372 | 700 | 1.032 | 9.288 | 0.2672 | 11100 | 7200 | 64.8649 | 12.9 | 6.78 | 4.56 | 0 | 3.6 | 10.6457 | 0.2063 | 590 | 12.9 | 6.71 | 1.83 | 0 | 2.8 | 9.8045 | 0.14045 | 30 | 1.9609 | 7.8436 | 0.13045 | 626 | 500 | 79.8722 | 13.2 | 6.68 | 1.5 | 11.9414 | 2.2 | 9.6322 | 0.14117 | 1.5 | 1.9264 | 7.7057 | 0.13117 | 0.16378 | 0.07513 | 3.1312 | 25.3908 | 15.6499 | 15.8631 | 82.467 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 20 | 91.7431 | 2180 | 1910 | 87.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.16543 | 0.068931 | 4.754 | 46.8735 | 34.3278 | 21.7207 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 21 | 87.5 | 2400 | 2260 | 94.1667 | 12.7 | 7.34 | 5880 | 1854.244 | 5800 | 451.32 | 77.7744 | 370000 | 12.8 | 7.25 | 5484 | 573.0403 | 4160 | 421.92 | 71.2608 | 340000 | 12.8 | 7.12 | 89.8 | 140.0364 | 60 | 71.4468 | 1.9406 | 150000 | 160.8 | 84.603 | 340 | 68.796 | 16.2744 | 9420 | 7850 | 83.3333 | 16330 | 12940 | 79.2407 | 141.3 | 133.935 | 190 | 80.094 | 16.0152 | 26910 | 14640 | 54.4036 | 80.7542 | 13 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 169.5 | 0 | 176.6667 | 39.6648 | 20.7084 | 170000 | 27.7654 | 1.9832 | 20.2084 | 12.9 | 6.71 | 1.03 | 0 | 4.4 | 10.4484 | 0.79464 | 1 | 2.0897 | 8.3587 | 0.78464 | 13.2 | 6.68 | 0.94 | 0 | 4.8 | 9.3379 | 0.7512 | 1.5 | 1.8676 | 7.4703 | 0.7412 | 7200 | 6020 | 83.6111 | 7200 | 6020 | 83.6111 | 156 | 128.8507 | 570 | 95.154 | 16.716 | 7200 | 6020 | 83.6111 | 79.5322 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 0 | 0 | 7200 | 6020 | 83.6111 | 0.17805 | 0.02473 | 4.2733 | 8.1851 | 22.8469 | 82.225 | 185.8177 | Tokophrya 외 소수
2021-01-09 | 맑음 | -9.6 | 0 | 10.9 | 7.44 | 226.125 | 82.3229 | 160 | 53.8536 | 5.2807 | 230000 | 37.6975 | 2.6927 | 4.7807 | 10.85 | 7.34 | 171.75 | 78.6727 | 120 | 47.352 | 4.2271 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 6.525 | 1.43 | 5.4977 | 2.4 | 10.75 | 0.168 | 1.5 | 2.15 | 8.6 | 0.158 | 0 | - | - | - | 15.1773 | 0 | 79.9765 | Epistylis외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 34.2783 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 22.6016 | - | 189.2627 | Epistylis외 다수
2021-01-10 | 맑음 | -8 | 0 | 10.9 | 7.29 | 252.375 | 155.243 | 223.3333 | 53.9808 | 5.1799 | 210000 | 37.7866 | 2.699 | 4.6799 | 11.05 | 7.165 | 234.375 | 179.5267 | 146.6667 | 48.7164 | 4.4753 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 6.755 | 0.83 | 6.5621 | 2.4 | 10.855 | 0.142 | 3 | 2.171 | 8.684 | 0.132 | 0 | - | - | - | 14.7821 | 0 | 77.894 | Epistylis외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 36.3748 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 22.3298 | - | 186.8458 | Epistylis외 다수
2021-01-11 | 맑음 | -7.2 | 0 | 8.85 | 7.545 | 210.375 | 114.9812 | 183.3333 | 60.5604 | 6.0041 | 190000 | 42.3923 | 3.028 | 5.5041 | 8.7 | 7.44 | 93.9 | 56.8572 | 120 | 25.4916 | 3.7949 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 7.37 | 87.9 | 43.8055 | 42 | 14.6856 | 2.4312 | 120000 | 8.75 | 6.95 | 5.712 | 4.7429 | 5.2 | 12.4294 | 0.28056 | 430 | 2.4859 | 9.9435 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 7.52 | 147.3 | 116.2488 | 176.6667 | 37.632 | 4.4371 | 190000 | 9 | 6.965 | 4.608 | 6.7926 | 12 | 10.1347 | 0.4429 | 370 | 1.0135 | 9.1212 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 6.96 | 5.364 | 4.8517 | 8.4 | 11.5814 | 0.28968 | 280 | 8.75 | 6.895 | 3.12 | 4.368 | 4.8 | 11.5706 | 0.19128 | 17 | 2.3141 | 9.2565 | 0.18128 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 6.85 | 1.98 | 4.8118 | 2.2 | 10.1962 | 0.14184 | 2 | 2.0392 | 8.1569 | 0.13184 | 0.1521 | 0.067902 | 5.9855 | 36.155 | 13.8697 | 16.2996 | 73.0866 | Acineta외 다수 | 8.85 | 6.535 | 3.55 | 31 | 138.3929 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.097471 | 0.046861 | 3.9142 | 33.1972 | 36.2693 | 20.107 | Vorticella외 다수 | 8.95 | 6.455 | 3.25 | 20 | 96.1538 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7.475 | 137.1 | 66.0846 | 113.3333 | 20.2956 | 4.7549 | 140000 | 14.2069 | 1.0148 | 4.2549 | 9.25 | 6.895 | 2.1 | 2.624 | 1.2 | 5.0333 | 0.26136 | 3.5 | 1.0067 | 4.0266 | 0.25136 | 9.15 | 6.835 | 1.58 | 2.0175 | 5.6 | 4.4342 | 0.20482 | 3 | 0.88685 | 3.5474 | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6.775 | 3.8 | 0 | 0 | 7160 | 0 | 0 | 0.16153 | 0.02256 | 6.7552 | 28.8335 | 20.3706 | 82.225 | 170.6452 | Tokophrya 외 소수
2021-01-12 | 맑음 | -0.9 | 0 | 9.1 | 7.525 | 183.9 | 129.6561 | 193.3333 | 57.1644 | 5.4605 | 210000 | 40.0151 | 2.8582 | 4.9605 | 8.8 | 7.415 | 142.8 | 96.4261 | 156.6667 | 53.0796 | 4.2348 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 7.37 | 108 | 0 | 60 | 48.2244 | 4.0301 | 170000 | 8.85 | 6.95 | 4.968 | 0 | 3.2 | 14.5142 | 0.16786 | 410 | 2.9028 | 11.6114 | 0.13786 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 7.46 | 192 | 0 | 186.6667 | 55.5636 | 5.3765 | 220000 | 9.3 | 6.96 | 4.668 | 0 | 9.6 | 12.6346 | 0.31906 | 720 | 1.2635 | 11.3711 | 0.24906 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 6.96 | 3.756 | 0 | 5.2 | 13.6469 | 0.20904 | 610 | 9.05 | 6.91 | 1.96 | 0 | 4 | 12.6468 | 0.11674 | 33 | 2.5294 | 10.1174 | 0.10674 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 6.885 | 1.49 | 4.3891 | 3.2 | 12.0751 | 0.11525 | 0.5 | 2.415 | 9.6601 | 0.10525 | 0.19046 | 0.083905 | 2.2395 | 26.7985 | 13.6089 | 17.9106 | 71.71 | Acineta외 다수 | 8.95 | 6.5 | 3.4 | 31 | 136.5639 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0.051962 | 3.4555 | 35.7111 | 37.1047 | 42.5892 | Vorticella외 다수 | 9.15 | 6.425 | 3.15 | 20 | 83.682 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 7.46 | 135.3 | 0 | 353.3333 | 49.8588 | 4.0073 | 150000 | 34.9012 | 2.4929 | 3.5073 | 9.45 | 6.88 | 0.96 | 0 | 2 | 12.5897 | 0.13646 | 1 | 2.5179 | 10.0717 | 0.12646 | 9.4 | 6.83 | 0.92 | 0 | 2.8 | 12.3821 | 0.13094 | 0.5 | 2.4764 | 9.9057 | 0.12094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 6.735 | 3.8 | 0 | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0.17288 | 0.02129 | 2.7137 | 33.7636 | 18.7831 | 73.0889 | 157.3468 | Tokophrya 외 소수
2021-01-13 | 맑음 | -5 | 0 | 8.75 | 7.595 | 180.75 | 114.2254 | 160 | 57.624 | 5.989 | 190000 | 40.3368 | 2.8812 | 5.489 | 8.65 | 7.45 | 156 | 79.2318 | 146.6667 | 47.2824 | 4.8938 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 7.395 | 74.8 | 0 | 136 | 38.4252 | 3.4937 | 120000 | 8.85 | 6.94 | 4.836 | 0 | 5.2 | 13.9006 | 0.23448 | 480 | 2.7801 | 11.1204 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.515 | 171 | 0 | 150 | 53.154 | 5.4012 | 190000 | 9.2 | 6.96 | 6.252 | 0 | 21.2 | 13.2629 | 0.52325 | 630 | 1.3263 | 11.9366 | 0.45325 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 6.95 | 2.4 | 0 | 6.8 | 13.2922 | 0.36062 | 550 | 8.9 | 6.89 | 1.85 | 0 | 3.2 | 12.9958 | 0.22541 | 30 | 2.5992 | 10.3966 | 0.21541 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 6.87 | 1.58 | 6.1441 | 3.2 | 12.9062 | 0.14328 | 3 | 2.5812 | 10.325 | 0.13328 | 0.14751 | 0.064696 | 1.9466 | 21.4101 | 12.1703 | 18.2512 | 64.1328 | Acineta외 다수 | 8.95 | 6.5 | 3.5 | 31 | 135.9649 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.099085 | 0.042709 | 3.2171 | 31.6596 | 41.419 | 29.2203 | Tokophrya 외 소수 | 9.15 | 6.395 | 3.15 | 20 | 86.2069 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7.415 | 143.7 | 0 | 136.6667 | 44.3388 | 4.2372 | 130000 | 31.0372 | 2.2169 | 3.7372 | 9.35 | 6.92 | 0.99 | 0 | 4.4 | 11.5214 | 0.26376 | 3.5 | 2.3043 | 9.2172 | 0.25376 | 9.3 | 6.845 | 0.92 | 0 | 4.8 | 9.7111 | 0.20558 | 1 | 1.9422 | 7.7689 | 0.19558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 6.725 | 3.3 | 0 | 0 | 8220 | 0 | 0 | 0.19344 | 0.023533 | 3.241 | 33.9139 | 17.8286 | 73.0889 | 149.0683 | Vorticella외 다수
2021-01-14 | 맑음 | -1.7 | 0 | 8.95 | 7.515 | 246.375 | 74.671 | 193.3333 | 54.1548 | 4.9164 | 210000 | 37.9084 | 2.7077 | 4.4164 | 8.85 | 7.37 | 180 | 63.6039 | 170 | 48.978 | 4.465 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 7.33 | 108.6 | 36.7229 | 134 | 40.4472 | 3.7322 | 130000 | 8.95 | 6.975 | 4.785 | 6.0656 | 4.4 | 12.6624 | 0.17885 | 460 | 2.5325 | 10.1299 | 0.14885 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 7.45 | 236.25 | 51.8488 | 183.3333 | 51.546 | 4.7035 | 200000 | 9.45 | 6.945 | 3.555 | 9.4704 | 18.8 | 10.7796 | 0.46358 | 530 | 1.078 | 9.7016 | 0.39358 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 6.965 | 4.59 | 6.2948 | 9.2 | 12.6101 | 0.1763 | 400 | 9.2 | 6.9 | 1.68 | 5.4162 | 2.8 | 10.9097 | 0.15058 | 22 | 2.1819 | 8.7277 | 0.14058 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6.86 | 1.78 | 5.5774 | 2.4 | 10.3382 | 0.1488 | 4.5 | 2.0676 | 8.2706 | 0.1388 | 0.22969 | 0.103 | 2.685 | 29.0978 | 11.3477 | 17.401 | 59.7981 | Acineta외 다수 | 9.25 | 6.435 | 3.4 | 31 | 139.0135 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.13642 | 0.050712 | 4.5833 | 50.2283 | 41.5639 | 29.8596 | Vorticella외 다수 | 9.4 | 6.39 | 3.15 | 20 | 74.3494 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 7.415 | 171.75 | 80.2469 | 156.6667 | 46.8192 | 4.2847 | 140000 | 32.7734 | 2.341 | 3.7847 | 9.5 | 6.905 | 1.03 | 3.9959 | 0.8 | 9.7826 | 0.19027 | 2.5 | 1.9565 | 7.8261 | 0.18027 | 9.45 | 6.905 | 0.71 | 3.922 | 6.8 | 8.4922 | 0.16858 | 2 | 1.6984 | 6.7937 | 0.15858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 6.735 | 3.75 | 0 | 0 | 8180 | 0 | 0 | 0.23655 | 0.028919 | 3.6684 | 40.0843 | 17.4252 | 54.8167 | 145.6954 | Tokophrya 외 소수
2021-01-15 | 맑음 | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 227.625 | 191.2799 | 240 | 49.4604 | 4.8041 | 220000 | 34.6223 | 2.473 | 4.3041 | 12.8 | 7.25 | 154.125 | 138.6721 | 160 | 44.6328 | 4.3747 | 170000 | 19350 | 14330 | 74.0568 | 18470 | 13750 | 74.445 | 12.8 | 7.12 | 99.8 | 0 | 106 | 36.7608 | 3.6226 | 130000 | 12.7 | 6.85 | 4.635 | 0 | 5.2 | 13.2298 | 0.17539 | 420 | 2.646 | 10.5838 | 0.14539 | 8120 | 6050 | 74.5074 | 12.8 | 7.28 | 221.625 | 0 | 216.6667 | 46.896 | 4.7311 | 210000 | 13 | 6.92 | 4.44 | 0 | 25.6 | 11.7209 | 0.51043 | 500 | 1.1721 | 10.5488 | 0.44043 | 10530 | 7450 | 70.7502 | 12.9 | 6.78 | 3.21 | 0 | 4 | 12.3307 | 0.27331 | 420 | 12.9 | 6.71 | 1.28 | 0 | 3.2 | 11.9081 | 0.15269 | 30 | 2.3816 | 9.5265 | 0.14269 | 630 | 450 | 71.4286 | 13.2 | 6.68 | 1.08 | 8.8186 | 5.4 | 11.1749 | 0.11304 | 6 | 2.235 | 8.9399 | 0.10304 | 0.20055 | 0.087194 | 2.7148 | 27.5496 | 11.9433 | 18.6424 | 62.9179 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 31 | 134.7826 | 2300 | 1910 | 83.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.13168 | 0.062703 | 4.7259 | 46.8441 | 40.3944 | 20.8617 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 20 | 95.2381 | 2100 | 1720 | 81.9048 | 12.7 | 7.34 | 5472 | 1769.5391 | 5300 | 471.048 | 82.3632 | 340000 | 12.8 | 7.25 | 4992 | 616.842 | 5100 | 408.12 | 62.52 | 300000 | 12.8 | 7.12 | 84.6 | 183.9695 | 64 | 71.4144 | 1.6992 | 170000 | 152.4 | 102.859 | 370 | 63.594 | 16.6656 | 9430 | 7020 | 74.4433 | 16880 | 12580 | 74.5261 | 136.8 | 77.3286 | 300 | 84.132 | 18.1392 | 18570 | 13910 | 74.9058 | 80.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 163.5 | 0 | 173.3333 | 41.0988 | 20.8608 | 170000 | 28.7692 | 2.0549 | 20.3608 | 12.9 | 6.71 | 1.13 | 0 | 5.2 | 9.8026 | 1.3082 | 4 | 1.9605 | 7.842 | 1.2982 | 13.2 | 6.68 | 0.95 | 0 | 6.4 | 8.785 | 0.65544 | 1.5 | 1.757 | 7.028 | 0.64544 | 7260 | 5500 | 75.7576 | 7260 | 5500 | 75.7576 | 146.1 | 150.613 | 610 | 92.226 | 19.1328 | 7260 | 5500 | 75.7576 | 81.4459 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 0 | 0 | 7260 | 5500 | 75.7576 | 0.23513 | 0.032388 | 3.9782 | 7.8377 | 16.6884 | 59.8 | 139.7463 | Tokophrya 외 소수
2021-01-16 | 맑음 | -5 | 0 | 9.75 | 7.53 | 214.125 | 69.9029 | 243.3333 | 45.8328 | 4.6877 | 200000 | 32.083 | 2.2916 | 4.1877 | 9.6 | 7.4 | 198.75 | 67.529 | 163.3333 | 38.13 | 3.4334 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 6.89 | 1.11 | 7.6362 | 4.8 | 8.911 | 0.121 | 5 | 1.7822 | 7.1288 | 0.111 | 0 | - | - | - | 12.5663 | 0 | 66.1929 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40.027 | 0 | Tokophrya 외 소수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 14.6721 | - | 122.723 | Vorticella외 다수
2021-01-17 | 맑음 | -3.7 | 0 | 8.95 | 7.535 | 247.5 | 98.6634 | 156.6667 | 52.1748 | 4.9145 | 170000 | 36.5224 | 2.6087 | 4.4145 | 8.7 | 7.385 | 174 | 31.5892 | 130 | 42.9708 | 4.2264 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 6.925 | 1.53 | 7.3669 | 4.3 | 8.24 | 0.14 | 1.5 | 1.648 | 6.592 | 0.13 | 0 | - | - | - | 12.5942 | 0 | 66.3348 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 39.2273 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 14.517 | - | 121.6552 | Tokophrya 외 소수
2021-01-18 | 맑음 | -2.7 | 0 | 9.4 | 7.485 | 168 | 88.3313 | 203.3333 | 60.9648 | 5.3592 | 190000 | 42.6754 | 3.0482 | 4.8592 | 9.3 | 7.36 | 127.5 | 45.5717 | 160 | 39.072 | 3.5285 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7.345 | 75.4 | 46.5336 | 56 | 21.8976 | 2.4509 | 130000 | 9.52 | 6.975 | 7.455 | 8.8023 | 5.6 | 13.8326 | 0.20549 | 410 | 2.7665 | 11.0661 | 0.17549 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 7.41 | 158.625 | 88.0214 | 183.3333 | 54.0096 | 4.9834 | 160000 | 9.7 | 6.935 | 8.805 | 14.2621 | 10 | 11.7701 | 0.38472 | 370 | 1.177 | 10.5931 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6.96 | 5.16 | 10.7021 | 7.6 | 12.9898 | 0.24331 | 250 | 9.5 | 6.89 | 1.26 | 7.673 | 4.8 | 11.8954 | 0.17779 | 19 | 2.3791 | 9.5163 | 0.16779 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 6.86 | 1.18 | 8.2568 | 3.8 | 11.857 | 0.11846 | 4.5 | 2.3714 | 9.4856 | 0.10846 | 0.14395 | 0.062047 | 3.4433 | 30.7645 | 12.5711 | 18.7358 | 66.2184 | Acineta외 다수 | 9.6 | 6.43 | 3.45 | 15 | 64.6552 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.10002 | 0.042203 | 2.937 | 31.8309 | 38.0617 | 44.559 | Vorticella외 다수 | 9.7 | 6.39 | 3.2 | 23 | 97.0464 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 7.375 | 104.25 | 353.4016 | 266.6667 | 43.6992 | 4.4866 | 190000 | 30.5894 | 2.185 | 3.9866 | 9.8 | 6.88 | 0.96 | 6.4582 | 0.2 | 14.1883 | 0.20045 | 3.5 | 2.8377 | 11.3507 | 0.19045 | 9.75 | 6.8 | 0.63 | 6.1213 | 5.4 | 12.9787 | 0.1584 | 1.5 | 2.5957 | 10.383 | 0.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 6.775 | 3.7 | 0 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 0.15959 | 0.0201 | 2.3856 | 23.2361 | 15.6775 | 43.8533 | 131.6286 | Tokophrya 외 소수
2021-01-19 | 맑음 | -0.9 | 0 | 9.5 | 7.51 | 187.125 | 74.0367 | 203.3333 | 47.5008 | 4.3454 | 220000 | 33.2506 | 2.375 | 3.8454 | 9.4 | 7.42 | 177.375 | 58.3205 | 146.6667 | 41.2332 | 3.8052 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 7.37 | 88.6 | 0 | 66 | 30.6396 | 2.9618 | 140000 | 9.55 | 6.935 | 6.045 | 0 | 5.2 | 14.0899 | 0.15533 | 400 | 2.818 | 11.2719 | 0.12533 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 7.465 | 171.75 | 0 | 193.3333 | 43.9356 | 3.6437 | 190000 | 9.75 | 6.96 | 8.145 | 0 | 9.6 | 10.1966 | 0.22392 | 440 | 1.0197 | 9.177 | 0.15392 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.94 | 4.305 | 0 | 6.4 | 12.7848 | 0.16478 | 280 | 9.65 | 6.86 | 1.47 | 0 | 4 | 12.0571 | 0.12634 | 20 | 2.4114 | 9.6457 | 0.11634 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6.835 | 1.15 | 5.9846 | 3.8 | 11.8267 | 0.10862 | 2 | 2.3653 | 9.4614 | 0.098624 | 0.16592 | 0.072773 | 2.8917 | 29.9138 | 12.8156 | 17.597 | 67.5042 | Acineta외 다수 | 9.55 | 6.55 | 3.5 | 15 | 65.7895 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.096813 | 0.040678 | 3.9091 | 47.1364 | 42.5768 | 39.0361 | Vorticella외 다수 | 9.8 | 6.5 | 3.25 | 20 | 84.0336 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 7.445 | 93.375 | 0 | 193.3333 | 39.5592 | 3.8052 | 160000 | 27.6914 | 1.978 | 3.3052 | 10.2 | 6.935 | 1.28 | 0 | 1.2 | 13.1808 | 0.16805 | 3 | 2.6362 | 10.5446 | 0.15805 | 10.05 | 6.86 | 1.06 | 0 | 3.6 | 10.501 | 0.14045 | 1 | 2.1002 | 8.4008 | 0.13045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 6.87 | 3.75 | 0 | 0 | 8020 | 0 | 0 | 0.12626 | 0.015744 | 2.3604 | 24.5388 | 17.7484 | 48.7259 | 148.6228 | Tokophrya 외 소수
2021-01-20 | 맑음 | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 246 | 66.8558 | 193.3333 | 71.1624 | 5.9683 | 200000 | 49.8137 | 3.5581 | 5.4683 | 12.8 | 7.25 | 184.875 | 52.7506 | 166.6667 | 35.472 | 3.5808 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.12 | 108.6 | 0 | 74 | 27.4128 | 2.4725 | 110000 | 12.7 | 6.85 | 7.65 | 0 | 6.4 | 13.7371 | 0.22536 | 450 | 2.7474 | 10.9897 | 0.19536 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.28 | 234.375 | 0 | 180 | 58.7424 | 5.0822 | 180000 | 13 | 6.92 | 3.36 | 0 | 8 | 12.0902 | 0.40906 | 490 | 1.209 | 10.8812 | 0.33906 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 4.695 | 0 | 8.8 | 12.1195 | 0.26664 | 250 | 12.9 | 6.71 | 1.66 | 0 | 6.8 | 11.7994 | 0.1836 | 20 | 2.3599 | 9.4395 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 1.51 | 4.7238 | 4.4 | 11.4442 | 0.12326 | 2 | 2.2888 | 9.1553 | 0.11326 | 0.20712 | 0.092466 | 3.9617 | 43.9235 | 12.5838 | 16.671 | 66.2852 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 16 | 71.4286 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.14009 | 0.053882 | 3.9899 | 46.1165 | 40.1521 | 27.4071 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 23 | 88.4615 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 182.25 | 0 | 173.3333 | 42.0072 | 4.2701 | 170000 | 29.405 | 2.1004 | 3.7701 | 12.9 | 6.71 | 1.06 | 0 | 2.4 | 15.8846 | 0.23232 | 5 | 3.1769 | 12.7077 | 0.22232 | 13.2 | 6.68 | 1.02 | 0 | 4 | 12.6144 | 0.15283 | 4.5 | 2.5229 | 10.0915 | 0.14283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 0 | 0 | 8120 | 0 | 0 | 0.27027 | 0.033285 | 4.3385 | 42.6807 | 16.1837 | 46.9857 | 135.7253 | Tokophrya 외 소수
2021-01-21 | 맑음 | 4.7 | 0 | 9.35 | 7.54 | 182.625 | 102.8341 | 193.3333 | 47.6112 | 4.2569 | 190000 | 33.3278 | 2.3806 | 3.7569 | 9.25 | 7.435 | 178.875 | 96.2324 | 173.3333 | 41.3208 | 3.6713 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7.38 | 90 | 38.0835 | 32 | 38.0172 | 3.5179 | 120000 | 9.4 | 6.975 | 6.15 | 3.6549 | 5.2 | 10.2773 | 0.1489 | 480 | 2.0555 | 8.2218 | 0.1189 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 7.475 | 167.625 | 141.661 | 236.6667 | 44.8692 | 4.0318 | 180000 | 9.7 | 6.95 | 8.055 | 8.8412 | 11.6 | 6.7042 | 0.21941 | 540 | 0.67042 | 6.0337 | 0.14941 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.97 | 4.38 | 4.8384 | 6.4 | 10.765 | 0.18768 | 360 | 9.35 | 6.88 | 1.5 | 3.567 | 4 | 10.3392 | 0.1212 | 20 | 2.0678 | 8.2714 | 0.1112 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 6.87 | 0.99 | 4.4966 | 4.2 | 10.4803 | 0.1129 | 3 | 2.0961 | 8.3843 | 0.1029 | 0.17374 | 0.075214 | 2.3673 | 25.5833 | 12.4321 | 17.9373 | 65.4829 | Acineta외 다수 | 9.5 | 6.535 | 3.4 | 16 | 69.2641 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1059 | 0.04431 | 3.7359 | 41.5761 | 37.9886 | 28.0162 | Vorticella외 다수 | 9.6 | 6.445 | 3.15 | 23 | 96.2343 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 7.465 | 93.375 | 58.7603 | 230 | 42.006 | 3.672 | 160000 | 29.4042 | 2.1003 | 3.172 | 9.95 | 6.92 | 1.14 | 2.428 | 0.8 | 8.6774 | 0.16666 | 3 | 1.7355 | 6.942 | 0.15666 | 9.9 | 6.86 | 0.94 | 2.436 | 4 | 7.5965 | 0.14861 | 0.5 | 1.5193 | 6.0772 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.835 | 3.75 | 0 | 0 | 8180 | 0 | 0 | 0.1367 | 0.016711 | 2.2229 | 25.4289 | 16.3938 | 43.8533 | 137.2793 | Tokophrya 외 소수
2021-01-22 | 맑음 | 5.6 | 3 | 10.1 | 7.45 | 243.75 | 270.4672 | 203.3333 | 46.2192 | 4.0711 | 210000 | 32.3534 | 2.311 | 3.5711 | 10 | 7.31 | 180.75 | 54.9785 | 166.6667 | 38.3472 | 3.4579 | 170000 | 19140 | 13050 | 68.1818 | 17940 | 13350 | 74.4147 | 9.9 | 7.435 | 114.8 | 0 | 142 | 29.172 | 3.1087 | 140000 | 9.8 | 6.88 | 7.35 | 0 | 4 | 11.5531 | 0.11549 | 450 | 2.3106 | 9.2425 | 0.085488 | 7050 | 5540 | 78.5816 | 10 | 7.44 | 233.25 | 0 | 190 | 42.9804 | 3.8501 | 200000 | 10.2 | 6.98 | 4.04 | 0 | 12.4 | 6.5429 | 0.38914 | 620 | 0.65429 | 5.8886 | 0.31914 | 8820 | 7060 | 80.0454 | 10.2 | 6.88 | 4.59 | 0 | 7.2 | 10.763 | 0.30672 | 500 | 11.1 | 6.95 | 1.68 | 0 | 4 | 10.6584 | 0.18566 | 35 | 2.1317 | 8.5267 | 0.17566 | 200 | 160 | 80 | 10.95 | 6.815 | 1.74 | 5.5256 | 3.8 | 10.6694 | 0.12682 | 1.5 | 2.1339 | 8.5356 | 0.11682 | 0.22692 | 0.095345 | 3.9353 | 36.9284 | 12.1417 | 18.0623 | 64.5933 | Acineta외 다수 | 10 | 6.66 | 3.5 | 31 | 130.2521 | 2380 | 2190 | 92.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.14711 | 0.06079 | 5.4269 | 60.5832 | 38.0525 | 32.7493 | Vorticella외 다수 | 10.25 | 6.445 | 3.35 | 20 | 82.6446 | 2420 | 2360 | 97.5207 | 10.2 | 6.735 | 6360 | 1971.2316 | 5130 | 472.968 | 81.3744 | 320000 | 10.1 | 6.62 | 5172 | 552.5855 | 4200 | 429.12 | 65.6544 | 290000 | 9.9 | 6.52 | 93 | 38.0379 | 54 | 100.26 | 1.3543 | 150000 | 144 | 173.2143 | 190 | 47.604 | 14.3892 | 8130 | 6830 | 84.0098 | 14080 | 10470 | 74.3608 | 141.3 | 176.4899 | 160 | 54.258 | 17.2932 | 14390 | 10920 | 75.886 | 80.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 7.425 | 184.875 | 0 | 173.3333 | 39.5232 | 2.4962 | 160000 | 27.6662 | 1.9762 | 1.9962 | 10.4 | 6.905 | 1.18 | 0 | 1.2 | 11.2747 | 0.81336 | 1 | 2.2549 | 9.0198 | 0.80336 | 10.2 | 6.82 | 0.99 | 0 | 4.4 | 8.9189 | 0.56136 | 1.5 | 1.7838 | 7.1351 | 0.55136 | 7980 | 6480 | 81.203 | 7980 | 6480 | 81.203 | 142.8 | 147.9815 | 220 | 94.26 | 14.2308 | 7980 | 6480 | 81.203 | 80.9593 | 10.35 | 6.78 | 3.6 | 0 | 0 | 7980 | 6480 | 81.203 | 0.25351 | 0.031768 | 4.6776 | 74.0614 | 17.5024 | 45.3655 | 147.2284 | Tokophrya 외 소수
2021-01-23 | 맑음 | 9.8 | 0 | 9.8 | 7.52 | 179.25 | 135.7461 | 163.3333 | 51.3864 | 5.2202 | 200000 | 35.9705 | 2.5693 | 4.7202 | 9.7 | 7.325 | 176.625 | 65.4623 | 130 | 45.1908 | 4.1604 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6.795 | 1.03 | 4.5334 | 3.2 | 7.936 | 0.119 | 0.5 | 1.5872 | 6.3488 | 0.109 | 0 | - | - | - | 12.3677 | 0 | 66.8841 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 37.6098 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 17.058 | - | 142.9498 | Tokophrya 외 소수
2021-01-24 | 맑음 | 6 | 0 | 10.15 | 7.42 | 243.75 | 140.5461 | 140 | 52.98 | 5.2646 | 180000 | 37.086 | 2.649 | 4.7646 | 10.05 | 7.31 | 179.625 | 59.6017 | 123.3333 | 50.0676 | 4.9625 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 6.76 | 1.67 | 4.5594 | 3.2 | 7.252 | 0.111 | 1 | 1.4504 | 5.8016 | 0.101 | 0 | - | - | - | 12.7921 | 0 | 69.1797 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 41.7795 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 17.9298 | - | 150.0852 | Tokophrya 외 소수
2021-01-25 | 맑음 | 5.6 | 0 | 10.5 | 7.53 | 174 | 124.1722 | 206.6667 | 59.832 | 5.3266 | 210000 | 41.8824 | 2.9916 | 4.8266 | 10.4 | 7.45 | 101.4 | 63.1829 | 116.6667 | 48.8172 | 4.1297 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 7.395 | 70.6 | 31.0524 | 38 | 40.5624 | 3.7001 | 120000 | 10.5 | 6.965 | 4.005 | 5.2472 | 3.2 | 11.8018 | 0.11261 | 430 | 2.3604 | 9.4414 | 0.082608 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 7.49 | 202.875 | 97.7264 | 230 | 56.2308 | 4.6325 | 190000 | 10.9 | 6.915 | 6.75 | 12.0651 | 13.6 | 10.3598 | 0.53779 | 410 | 1.036 | 9.3239 | 0.46779 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.945 | 8.52 | 7.0225 | 8 | 11.9698 | 0.21763 | 330 | 10.6 | 6.865 | 3.47 | 4.9148 | 3.6 | 11.0203 | 0.081456 | 28 | 2.2041 | 8.8163 | 0.071456 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 6.84 | 1.02 | 5.202 | 3.6 | 9.468 | 0.089808 | 5 | 1.8936 | 7.5744 | 0.079808 | 0.13125 | 0.054234 | 1.7405 | 19.0807 | 12.9101 | 18.9589 | 69.8178 | Acineta외 다수 | 10.55 | 6.56 | 3.5 | 31 | 128.0992 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | 0.050927 | 3.6079 | 43.794 | 40.0034 | 26.1798 | Vorticella외 다수 | 10.85 | 6.455 | 3.25 | 20 | 83.682 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 7.475 | 115.875 | 56.6675 | 62 | 47.5884 | 4.08 | 160000 | 33.3119 | 2.3794 | 3.58 | 10.95 | 6.94 | 1.16 | 4.1179 | 0.4 | 12.0038 | 0.49853 | 3.5 | 2.4008 | 9.6031 | 0.48853 | 10.95 | 6.855 | 1.27 | 3.5718 | 3.6 | 13.1016 | 0.24701 | 0.5 | 2.6203 | 10.4813 | 0.23701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 6.825 | 3.8 | 0 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 0.14189 | 0.017871 | 2.4349 | 28.4007 | 19.5993 | 48.7259 | 164.0596 | Tokophrya 외 소수
2021-01-26 | 맑음 | 4.5 | 0 | 11 | 7.535 | 201.75 | 112.3608 | 193.3333 | 45.9744 | 4.0603 | 210000 | 32.1821 | 2.2987 | 3.5603 | 10.9 | 7.395 | 169.5 | 84.6128 | 163.3333 | 39.8568 | 3.523 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 7.35 | 79.2 | 0 | 132 | 36.8484 | 4.1508 | 140000 | 11.25 | 6.955 | 4.77 | 0 | 5.6 | 11.3088 | 0.192 | 400 | 2.2618 | 9.047 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 7.45 | 193.125 | 0 | 183.3333 | 42.4164 | 3.852 | 190000 | 11.6 | 6.94 | 6.72 | 0 | 10.8 | 9.0149 | 0.29746 | 740 | 0.90149 | 8.1134 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.95 | 4.455 | 0 | 8.4 | 11.232 | 0.21912 | 520 | 11.25 | 6.87 | 1.86 | 0 | 4 | 10.6776 | 0.10397 | 36 | 2.1355 | 8.5421 | 0.093968 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.84 | 1.33 | 5.8231 | 3.2 | 10.7107 | 0.09144 | 1 | 2.1421 | 8.5686 | 0.08144 | 0.14873 | 0.061459 | 2.1493 | 19.0807 | 12.7801 | 18.9162 | 69.1147 | Acineta외 다수 | 11.3 | 6.52 | 3.35 | 31 | 128.0992 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 0.050341 | 4.5531 | 50.1363 | 40.2064 | 34.5293 | Vorticella외 다수 | 11.5 | 6.43 | 3.1 | 20 | 87.3362 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 7.42 | 99.375 | 0 | 150 | 40.6392 | 3.6828 | 150000 | 28.4474 | 2.032 | 3.1828 | 11.5 | 6.95 | 1.4 | 0 | 2.8 | 11.8627 | 0.19176 | 1.5 | 2.3725 | 9.4902 | 0.18176 | 11.4 | 6.865 | 0.98 | 0 | 8.4 | 10.8149 | 0.11347 | 2 | 2.163 | 8.6519 | 0.10347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 6.895 | 3.75 | 0 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 0.12025 | 0.015145 | 2.4453 | 26.9835 | 19.8332 | 43.8533 | 166.0176 | Tokophrya 외 소수
2021-01-27 | 맑음 | 3 | 0 | 11.05 | 7.495 | 214.5 | 169.8206 | 310 | 49.1556 | 4.4995 | 210000 | 34.4089 | 2.4578 | 3.9995 | 10.9 | 7.395 | 171.9 | 110.2527 | 136.6667 | 40.8732 | 3.6526 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 7.34 | 111.3 | 0 | 44 | 30.8832 | 2.7466 | 110000 | 11.2 | 6.965 | 4.515 | 0 | 3.6 | 11.125 | 0.20141 | 510 | 2.225 | 8.9 | 0.17141 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.45 | 204 | 0 | 246.6667 | 45.5232 | 4.4119 | 180000 | 11.5 | 6.92 | 4.08 | 0 | 10.8 | 5.2728 | 0.31008 | 470 | 0.52728 | 4.7455 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 6.95 | 3.1 | 0 | 6.4 | 9.7123 | 0.24624 | 460 | 11.15 | 6.89 | 2.69 | 0 | 4.4 | 9.1162 | 0.13253 | 33 | 1.8232 | 7.2929 | 0.12253 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.865 | 1.49 | 6.03 | 4 | 9.1262 | 0.11117 | 6.5 | 1.8252 | 7.301 | 0.10117 | 0.21245 | 0.092775 | 3.6039 | 40.5234 | 12.573 | 17.9 | 67.9948 | Acineta외 다수 | 11.3 | 6.46 | 3.35 | 31 | 135.3712 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.11502 | 0.048533 | 4.4812 | 46.2384 | 42.5654 | 30.3412 | Vorticella외 다수 | 11.45 | 6.395 | 3.1 | 20 | 84.3882 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 7.41 | 174.9 | 0 | 150 | 43.1916 | 0.01512 | 170000 | 30.2341 | 2.1596 | -0.48488 | 11.6 | 6.935 | 1.46 | 0 | 4.4 | 10.908 | 0.22925 | 6.5 | 2.1816 | 8.7264 | 0.21925 | 11.5 | 6.81 | 1.37 | 0 | 4.8 | 9.0566 | 0.13954 | 1.5 | 1.8113 | 7.2453 | 0.12954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 6.865 | 3.65 | 0 | 0 | 7920 | 0 | 0 | 0.24023 | 0.030332 | 4.0494 | 11567.4603 | 17.4734 | 48.7259 | 145.9325 | Tokophrya 외 소수
2021-01-28 | 맑음 | -0.9 | 0 | 11.1 | 7.555 | 270.375 | 98.1577 | 236.6667 | 46.3788 | 4.4498 | 210000 | 32.4652 | 2.3189 | 3.9498 | 10.85 | 7.425 | 217.5 | 94.816 | 170 | 37.2024 | 3.6108 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 7.375 | 72.8 | 35.6808 | 122 | 29.9724 | 2.8555 | 130000 | 11.15 | 6.975 | 3.975 | 8.5282 | 3.6 | 9.0902 | 0.14309 | 420 | 1.818 | 7.2722 | 0.11309 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 7.5 | 166.875 | 74.899 | 220 | 42.4548 | 4.1122 | 190000 | 11.45 | 6.945 | 4.08 | 11.3218 | 10.4 | 6.0571 | 0.32131 | 730 | 0.60571 | 5.4514 | 0.25131 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.935 | 3.66 | 8.9355 | 5.2 | 8.9261 | 0.18552 | 510 | 11.35 | 6.85 | 2.6 | 8.1669 | 3.2 | 8.6256 | 0.11942 | 38 | 1.7251 | 6.9005 | 0.10942 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 6.82 | 0.89 | 7.932 | 3.2 | 8.5536 | 0.10517 | 1.5 | 1.7107 | 6.8429 | 0.095168 | 0.13219 | 0.057226 | 2.4289 | 25.4945 | 13.2171 | 17.6838 | 71.4795 | Acineta외 다수 | 11.35 | 6.505 | 3.4 | 31 | 134.1991 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.09023 | 0.038726 | 3.9307 | 40.5809 | 44.3863 | 21.9231 | Vorticella외 다수 | 11.55 | 6.425 | 3.15 | 20 | 85.8369 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 7.43 | 209.25 | 59.7394 | 163.3333 | 39.936 | 3.4783 | 140000 | 27.9552 | 1.9968 | 2.9783 | 11.5 | 6.955 | 1.27 | 6.889 | 2 | 7.1472 | 0.25219 | 0.5 | 1.4294 | 5.7178 | 0.24219 | 11.5 | 6.965 | 0.7 | 6.9079 | 4.4 | 6.0571 | 0.1248 | 1.5 | 1.2114 | 4.8457 | 0.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 6.785 | 3.7 | 0 | 0 | 7540 | 0 | 0 | 0.25814 | 0.034236 | 5.2396 | 60.1584 | 19.4543 | 43.8533 | 162.7234 | Tokophrya 외 소수
2021-01-29 | 맑음 | -6.8 | 0 | 10.1 | 7.455 | 269.25 | 114.1707 | 183.3333 | 42.996 | 3.8726 | 190000 | 30.0972 | 2.1498 | 3.3726 | 10 | 7.355 | 217.5 | 74.1379 | 123.3333 | 35.3364 | 3.2566 | 160000 | 22150 | 15420 | 69.6163 | 19260 | 14610 | 75.8567 | 9.9 | 7.37 | 73.8 | 0 | 74 | 28.032 | 2.5826 | 130000 | 9.75 | 6.87 | 3.54 | 0 | 4.8 | 12.6288 | 0.12658 | 440 | 2.5258 | 10.103 | 0.096576 | 8590 | 6670 | 77.6484 | 10.05 | 7.475 | 234 | 0 | 173.3333 | 40.7172 | 3.6437 | 190000 | 10.1 | 6.98 | 4.095 | 0 | 9.2 | 5.8147 | 0.30288 | 750 | 0.58147 | 5.2332 | 0.23288 | 9610 | 7360 | 76.5869 | 10.15 | 6.855 | 3.63 | 0 | 5.6 | 9.6058 | 0.2365 | 550 | 11.05 | 6.94 | 2.75 | 0 | 3.2 | 8.5997 | 0.12499 | 40 | 1.7199 | 6.8797 | 0.11499 | 240 | 190 | 79.1667 | 11 | 6.86 | 1.34 | 6.658 | 3.6 | 8.2277 | 0.1067 | 2 | 1.6455 | 6.5821 | 0.096704 | 0.12836 | 0.056299 | 2.6327 | 28.5754 | 13.7984 | 16.8027 | 74.6199 | Acineta외 다수 | 10.1 | 6.66 | 3.35 | 31 | 135.9649 | 2280 | 1770 | 77.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | 0.053354 | 5.747 | 64.2208 | 46.5745 | 26.4428 | Vorticella외 다수 | 10.3 | 6.545 | 3.25 | 20 | 88.4956 | 2260 | 1740 | 76.9912 | 10.3 | 6.745 | 6168 | 1850.7199 | 6100 | 459.48 | 83.8896 | 260000 | 10.1 | 6.625 | 5710.8 | 546.6152 | 5260 | 409.152 | 62.352 | 220000 | 9.95 | 6.475 | 90.6 | 105.3448 | 64 | 95.8536 | 1.4162 | 110000 | 156.6 | 176.6689 | 220 | 55.608 | 14.814 | 9520 | 7220 | 75.8403 | 17120 | 12990 | 75.8762 | 144.3 | 101.5141 | 200 | 64.758 | 16.9224 | 17850 | 13050 | 73.1092 | 80.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 7.43 | 212.625 | 0 | 113.3333 | 38.376 | 17.3556 | 160000 | 26.8632 | 1.9188 | 16.8556 | 10.3 | 6.875 | 1.32 | 0 | 1.2 | 10.0541 | 0.87192 | 0.5 | 2.0108 | 8.0433 | 0.86192 | 10.1 | 6.75 | 0.7 | 0 | 5.2 | 9.6374 | 0.62136 | 1.5 | 1.9275 | 7.71 | 0.61136 | 7460 | 5380 | 72.118 | 7460 | 5380 | 72.118 | 153 | 118.5102 | 320 | 96.15 | 15.588 | 7460 | 5380 | 72.118 | 81.2699 | 10.4 | 6.665 | 3.55 | 0 | 0 | 7460 | 5380 | 72.118 | 0.25358 | 0.033992 | 5.5406 | 12.2511 | 20.1239 | 45.3655 | 168.3238 | Tokophrya 외 소수
2021-01-30 | 맑음 | -3.7 | 0 | 11 | 7.51 | 233.25 | 143.6607 | 196.6667 | 52.7724 | 4.6987 | 210000 | 36.9407 | 2.6386 | 4.1987 | 10.9 | 7.335 | 174 | 99.6369 | 123.3333 | 37.5408 | 3.3458 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 6.89 | 1.05 | 5.7607 | 2.9 | 7.652 | 0.129 | 2 | 1.5304 | 6.1216 | 0.119 | 0 | - | - | - | 13.1058 | 0 | 70.876 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 44.3905 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 19.1709 | - | 160.2914 | Tokophrya 외 소수
2021-01-31 | 맑음 | 6 | 0 | 10.5 | 7.545 | 251.625 | 144.0769 | 193.3333 | 46.4328 | 4.8202 | 190000 | 32.503 | 2.3216 | 4.3202 | 10.35 | 7.405 | 175.125 | 127.1687 | 146.6667 | 31.9164 | 3.7982 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 6.86 | 1.56 | 5.3024 | 2.9 | 6.765 | 0.103 | 4.5 | 1.353 | 5.412 | 0.093 | 0 | - | - | - | 13.4878 | 0 | 72.9416 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 45.5478 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20.463 | - | 171.0305 | Tokophrya 외 소수
평균 |  |  |  | 10.3871 | 7.4873 | 227.4 | 127.5339 | 203.4409 | 52.6389 | 5.0577 | 203548.3871 | 36.8473 | 2.6319 | 4.5577 | 10.2919 | 7.3685 | 179.1169 | 85.2652 | 146.129 | 42.331 | 4.0109 | 165483.871 | 20302.5 | 14292.5 | 70.4285 | 18885 | 14075 | 74.5359 | 10.18 | 7.3337 | 88.59 | 44.7583 | 81.6 | 33.062 | 3.2468 | 135000 | 10.3185 | 6.9343 | 5.0775 | 6.0753 | 4.58 | 12.6097 | 0.18191 | 434.5 | 2.5219 | 10.0877 | 0.087358 | 8199.5 | 6297.5 | 76.8534 | 10.33 | 7.4457 | 208.14 | 103.8783 | 202.6667 | 48.4647 | 4.7178 | 192500 | 10.6325 | 6.946 | 4.9994 | 9.7652 | 12.14 | 9.3941 | 0.35292 | 548.5 | 0.93941 | 8.4547 | 0.15769 | 10015 | 7267.5 | 73.0618 | 10.52 | 6.9205 | 4.1664 | 6.8682 | 6.4 | 11.6872 | 0.23258 | 428 | 10.5225 | 6.8647 | 2.132 | 5.6341 | 4.22 | 11.0856 | 0.14755 | 28.1 | 2.2171 | 8.8685 | 0.085196 | 424 | 325 | 77.6169 | 10.4661 | 6.8061 | 1.2274 | 6.2877 | 3.3355 | 9.9196 | 0.11584 | 2.4839 | 1.9839 | 7.9357 | 0.10584 | 0.15988 | 0.069904 | 2.8391 | 27.9786 | 13.8471 | 17.8185 | 73.5892 | #DIV/0! | 10.4325 | 6.5453 | 3.505 | 24.6 | 107.2994 | 2288 | 1945 | 85.0766 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.13041 | 0.05422 | 4.3427 | 44.7536 | 38.6935 | 27.9684 |  | 10.66 | 6.4812 | 3.14 | 21.2 | 88.7036 | 2394 | 2020 | 87.6458 | 11.475 | 7.04 | 5970 | 1861.4336 | 5582.5 | 463.704 | 81.3504 | 322500 | 11.45 | 6.9363 | 5339.7 | 572.2707 | 4680 | 417.078 | 65.4468 | 287500 | 11.3625 | 6.8087 | 89.5 | 116.8471 | 60.5 | 84.7437 | 1.6026 | 145000 | 153.45 | 134.3363 | 280 | 58.9005 | 15.5358 | 9125 | 7230 | 79.4067 | 16102.5 | 12245 | 76.0009 | 140.925 | 122.3169 | 212.5 | 70.8105 | 17.0925 | 19430 | 13130 | 69.5762 | 80.6806 | 13 | 6.92 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.9 | 6.78 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.9 | 6.71 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.2 | 6.68 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.8 | 6.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.2 | 6.72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.2 | 6.72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [36 empty] | 7475
최대 |  |  |  | 12.7 | 7.595 | 285.375 | 270.4672 | 310 | 71.1624 | 6.4762 | 230000 | 49.8137 | 3.5581 | 5.9762 | 12.8 | 7.45 | 238.875 | 189.4034 | 186.6667 | 53.0796 | 4.9625 | 210000 | 22150 | 15420 | 74.0568 | 19870 | 14610 | 75.8567 | 12.8 | 7.435 | 114.8 | 63.9201 | 142 | 48.2244 | 4.2062 | 170000 | 12.7 | 6.975 | 7.65 | 8.8023 | 6.4 | 14.5142 | 0.28056 | 510 | 2.9028 | 11.6114 | 0.25056 | 9038 | 6930 | 78.5816 | 12.8 | 7.535 | 283.125 | 156.0097 | 246.6667 | 58.7424 | 6.0142 | 220000 | 13 | 6.98 | 8.805 | 14.2621 | 25.6 | 13.2629 | 0.53779 | 750 | 1.3263 | 11.9366 | 0.46779 | 11100 | 7450 | 80.0454 | 12.9 | 6.97 | 8.52 | 10.7021 | 9.2 | 13.6469 | 0.36062 | 610 | 12.9 | 6.95 | 4.42 | 8.1669 | 7.2 | 12.9958 | 0.22541 | 40 | 2.5992 | 10.3966 | 0.21541 | 630 | 500 | 80 | 13.2 | 6.925 | 1.98 | 11.9414 | 5.4 | 12.9062 | 0.168 | 6.5 | 2.5812 | 10.325 | 0.158 | 0.22969 | 0.103 | 5.9855 | 43.9235 | 17.3125 | 19.1705 | 92.2085 | 0 | 12.8 | 6.66 | 3.9 | 31 | 139.0135 | 2420 | 2190 | 92.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20116 | 0.076779 | 5.7687 | 64.2208 | 46.5745 | 44.559 |  | 13.2 | 6.72 | 3.35 | 25 | 97.8723 | 2690 | 2360 | 97.5207 | 12.7 | 7.34 | 6360 | 1971.2316 | 6100 | 472.968 | 83.8896 | 370000 | 12.8 | 7.25 | 5710.8 | 616.842 | 5260 | 429.12 | 71.2608 | 340000 | 12.8 | 7.12 | 93 | 183.9695 | 64 | 100.26 | 1.9406 | 170000 | 160.8 | 176.6689 | 370 | 68.796 | 16.6656 | 9520 | 7850 | 84.0098 | 17120 | 12990 | 79.2407 | 144.3 | 176.4899 | 300 | 84.132 | 18.1392 | 26910 | 14640 | 75.886 | 80.878 | 13 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 |  |  |  | 8.75 | 7.29 | 168 | 66.8558 | 140 | 42.996 | 3.8726 | 170000 | 30.0972 | 2.1498 | 3.3726 | 8.65 | 7.165 | 93.9 | 31.5892 | 116.6667 | 25.4916 | 3.2566 | 140000 | 19140 | 13050 | 68.1818 | 17940 | 13350 | 73.4273 | 8.55 | 7.12 | 61.8 | 31.0524 | 32 | 14.6856 | 2.4312 | 110000 | 8.75 | 6.85 | 2.988 | 3.6549 | 2.8 | 9.0902 | 0.11261 | 310 | 1.818 | 7.2722 | -0.03 | 7050 | 5540 | 74.5074 | 8.7 | 7.28 | 147.3 | 51.8488 | 150 | 37.632 | 3.6437 | 160000 | 9 | 6.915 | 2.16 | 6.7926 | 7.6 | 5.2728 | 0.15922 | 310 | 0.52728 | 4.7455 | -0.07 | 8820 | 7060 | 64.8649 | 8.9 | 6.78 | 1.524 | 4.8384 | 3.6 | 8.9261 | 0.1451 | 250 | 8.75 | 6.71 | 0.9 | 3.567 | 2.8 | 8.5997 | 0.081456 | 17 | 1.7199 | 6.8797 | -0.01 | 200 | 160 | 71.4286 | 8.6 | 6.49 | 0.56 | 4.3891 | 2.2 | 6.765 | 0.062 | 0.5 | 1.353 | 5.412 | 0.052 | 0.09355 | 0.042523 | 1.7405 | 19.0807 | 11.3477 | 15.8631 | 59.7981 | 0 | 8.85 | 6.43 | 3.35 | 15 | 64.6552 | 2180 | 1770 | 77.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09023 | 0.038726 | 2.937 | 31.6596 | 33.4436 | 15.9254 |  | 8.95 | 6.39 | 2.8 | 20 | 74.3494 | 2080 | 1720 | 76.9912 | 10.2 | 6.735 | 5472 | 1769.5391 | 5130 | 451.32 | 77.7744 | 260000 | 10.1 | 6.62 | 4992 | 546.6152 | 4160 | 408.12 | 62.352 | 220000 | 9.9 | 6.475 | 84.6 | 38.0379 | 54 | 71.4144 | 1.3543 | 110000 | 144 | 84.603 | 190 | 47.604 | 14.3892 | 8130 | 6830 | 74.4433 | 14080 | 10470 | 74.3608 | 136.8 | 77.3286 | 160 | 54.258 | 16.0152 | 14390 | 10920 | 54.4036 | 80.4643 | 13 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-31 | 맑음 | 23.9 | 0 | 26.2 | 7.38 | 211.5 | 101.712 | 213.3333 | 53.583 | 5.063 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 7.26 | 192.3 | 83.3333 | 146.6667 | 46.138 | 4.712 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 6.72 | 0.88 | 5.6 | 2.3 | 8.257 | 0.054 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23539 | - | - | - | 12.648 | 0 | 67.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.16026 | - | - | - | 23.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-01 | [5 empty] | 242.25 | [10 empty] | 177.75 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.85 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-02 | [5 empty] | 233.25 | [10 empty] | 151.5 | [13 empty] | 81.8 | [7 empty] | 1.308 | [13 empty] | 197.25 | [7 empty] | 1.692 | [13 empty] | 1.992 | [7 empty] | 0.8 | [13 empty] | 2.12 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 181.125 | [10 empty] | 3.35 | [10 empty] | 0.89 | [14 empty] | 0
2021-01-03 | [5 empty] | 237.375 | [10 empty] | 188.625 | [13 empty] | 111.2 | [7 empty] | 3.3 | [13 empty] | 201 | [7 empty] | 4.2 | [13 empty] | 3.588 | [7 empty] | 1.872 | [13 empty] | 1.14 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 132.75 | [10 empty] | 2.32 | [10 empty] | 1.84 | [14 empty] | 0
2021-01-04 | [5 empty] | 251.25 | [10 empty] | 175.875 | [13 empty] | 82.2 | [7 empty] | 2.13 | [13 empty] | 237 | [7 empty] | 5.88 | [13 empty] | 3.495 | [7 empty] | 3.05 | [13 empty] | 2.61 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 199.5 | [10 empty] | 2 | [10 empty] | 1.74 | [14 empty] | 0
2021-01-05 | [5 empty] | 223.875 | [10 empty] | 185.25 | [13 empty] | 111.4 | [7 empty] | 3.615 | [13 empty] | 222.75 | [7 empty] | 3.105 | [13 empty] | 2.37 | [7 empty] | 0.97 | [13 empty] | 0.87 | [57 empty] | 6132 | [7 empty] | 5868 | [7 empty] | 102 | [5 empty] | 143.4 | [10 empty] | 142.5 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 173.625 | [10 empty] | 0.52 | [10 empty] | 0.07 | [14 empty] | 177.3
2021-01-06 | [5 empty] | 240.75 | [10 empty] | 233.25 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.9 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-07 | [5 empty] | 243.375 | [10 empty] | 228 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.84 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-08 | [5 empty] | 228 | [10 empty] | 221.25 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.56 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-09 | [5 empty] | 285.375 | [10 empty] | 238.875 | [13 empty] | 82 | [7 empty] | 4.71 | [13 empty] | 283.125 | [7 empty] | 3.69 | [13 empty] | 5.775 | [7 empty] | 4.42 | [13 empty] | 0.82 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 212.9625 | [10 empty] | 1.24 | [10 empty] | 0.86 | [14 empty] | 0
2021-01-10 | [5 empty] | 271.875 | [10 empty] | 216.75 | [13 empty] | 74.8 | [7 empty] | 3.96 | [13 empty] | 262.5 | [7 empty] | 3.825 | [13 empty] | 3.735 | [7 empty] | 2.67 | [13 empty] | 0.91 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 209.625 | [10 empty] | 1.34 | [10 empty] | 0.7 | [14 empty] | 0
2021-01-11 | [5 empty] | 268.875 | [10 empty] | 127.875 | [13 empty] | 82.2 | [7 empty] | 2.988 | [13 empty] | 248.25 | [7 empty] | 2.16 | [13 empty] | 1.524 | [7 empty] | 1.99 | [13 empty] | 0.77 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 154.125 | [10 empty] | 0.61 | [10 empty] | 0.47 | [14 empty] | 0
2021-01-12 | [5 empty] | 210.75 | [10 empty] | 171 | [13 empty] | 61.8 | [7 empty] | 4.656 | [13 empty] | 197.625 | [7 empty] | 4.116 | [13 empty] | 1.92 | [7 empty] | 0.9 | [13 empty] | 0.99 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 130.5 | [10 empty] | 1.8 | [10 empty] | 0.22 | [14 empty] | 0
2021-01-13 | [5 empty] | 246 | [10 empty] | 177.375 | [13 empty] | 106.8 | [7 empty] | 4.845 | [13 empty] | 236.625 | [7 empty] | 4.545 | [13 empty] | 4.56 | [7 empty] | 1.83 | [13 empty] | 1.5 | [57 empty] | 5880 | [7 empty] | 5484 | [7 empty] | 89.8 | [5 empty] | 160.8 | [10 empty] | 141.3 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 169.5 | [10 empty] | 1.03 | [10 empty] | 0.94 | [14 empty] | 156
2021-01-14 | [5 empty] | 226.125 | [10 empty] | 171.75 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.43 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-15 | [5 empty] | 252.375 | [10 empty] | 234.375 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.83 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-16 | [5 empty] | 210.375 | [10 empty] | 93.9 | [13 empty] | 87.9 | [7 empty] | 5.712 | [13 empty] | 147.3 | [7 empty] | 4.608 | [13 empty] | 5.364 | [7 empty] | 3.12 | [13 empty] | 1.98 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 137.1 | [10 empty] | 2.1 | [10 empty] | 1.58 | [14 empty] | 0
2021-01-17 | [5 empty] | 183.9 | [10 empty] | 142.8 | [13 empty] | 108 | [7 empty] | 4.968 | [13 empty] | 192 | [7 empty] | 4.668 | [13 empty] | 3.756 | [7 empty] | 1.96 | [13 empty] | 1.49 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 135.3 | [10 empty] | 0.96 | [10 empty] | 0.92 | [14 empty] | 0
2021-01-18 | [5 empty] | 180.75 | [10 empty] | 156 | [13 empty] | 74.8 | [7 empty] | 4.836 | [13 empty] | 171 | [7 empty] | 6.252 | [13 empty] | 2.4 | [7 empty] | 1.85 | [13 empty] | 1.58 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 143.7 | [10 empty] | 0.99 | [10 empty] | 0.92 | [14 empty] | 0
2021-01-19 | [5 empty] | 246.375 | [10 empty] | 180 | [13 empty] | 108.6 | [7 empty] | 4.785 | [13 empty] | 236.25 | [7 empty] | 3.555 | [13 empty] | 4.59 | [7 empty] | 1.68 | [13 empty] | 1.78 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 171.75 | [10 empty] | 1.03 | [10 empty] | 0.71 | [14 empty] | 0
2021-01-20 | [5 empty] | 227.625 | [10 empty] | 154.125 | [13 empty] | 99.8 | [7 empty] | 4.635 | [13 empty] | 221.625 | [7 empty] | 4.44 | [13 empty] | 3.21 | [7 empty] | 1.28 | [13 empty] | 1.08 | [57 empty] | 5472 | [7 empty] | 4992 | [7 empty] | 84.6 | [5 empty] | 152.4 | [10 empty] | 136.8 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 163.5 | [10 empty] | 1.13 | [10 empty] | 0.95 | [14 empty] | 146.1
2021-01-21 | [5 empty] | 214.125 | [10 empty] | 198.75 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.11 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-22 | [5 empty] | 247.5 | [10 empty] | 174 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.53 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-23 | [5 empty] | 168 | [10 empty] | 127.5 | [13 empty] | 75.4 | [7 empty] | 7.455 | [13 empty] | 158.625 | [7 empty] | 8.805 | [13 empty] | 5.16 | [7 empty] | 1.26 | [13 empty] | 1.18 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 104.25 | [10 empty] | 0.96 | [10 empty] | 0.63 | [14 empty] | 0
2021-01-24 | [5 empty] | 187.125 | [10 empty] | 177.375 | [13 empty] | 88.6 | [7 empty] | 6.045 | [13 empty] | 171.75 | [7 empty] | 8.145 | [13 empty] | 4.305 | [7 empty] | 1.47 | [13 empty] | 1.15 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 93.375 | [10 empty] | 1.28 | [10 empty] | 1.06 | [14 empty] | 0
2021-01-25 | [5 empty] | 246 | [10 empty] | 184.875 | [13 empty] | 108.6 | [7 empty] | 7.65 | [13 empty] | 234.375 | [7 empty] | 3.36 | [13 empty] | 4.695 | [7 empty] | 1.66 | [13 empty] | 1.51 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 182.25 | [10 empty] | 1.06 | [10 empty] | 1.02 | [14 empty] | 0
2021-01-26 | [5 empty] | 182.625 | [10 empty] | 178.875 | [13 empty] | 90 | [7 empty] | 6.15 | [13 empty] | 167.625 | [7 empty] | 8.055 | [13 empty] | 4.38 | [7 empty] | 1.5 | [13 empty] | 0.99 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 93.375 | [10 empty] | 1.14 | [10 empty] | 0.94 | [14 empty] | 0
2021-01-27 | [5 empty] | 243.75 | [10 empty] | 180.75 | [13 empty] | 114.8 | [7 empty] | 7.35 | [13 empty] | 233.25 | [7 empty] | 4.04 | [13 empty] | 4.59 | [7 empty] | 1.68 | [13 empty] | 1.74 | [57 empty] | 6360 | [7 empty] | 5172 | [7 empty] | 93 | [5 empty] | 144 | [10 empty] | 141.3 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 184.875 | [10 empty] | 1.18 | [10 empty] | 0.99 | [14 empty] | 142.8
2021-01-28 | [5 empty] | 179.25 | [10 empty] | 176.625 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.03 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-29 | [5 empty] | 243.75 | [10 empty] | 179.625 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.67 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-01-30 | [5 empty] | 174 | [10 empty] | 101.4 | [13 empty] | 70.6 | [7 empty] | 4.005 | [13 empty] | 202.875 | [7 empty] | 6.75 | [13 empty] | 8.52 | [7 empty] | 3.47 | [13 empty] | 1.02 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 115.875 | [10 empty] | 1.16 | [10 empty] | 1.27 | [14 empty] | 0
2021-01-31 | [5 empty] | 201.75 | [10 empty] | 169.5 | [13 empty] | 79.2 | [7 empty] | 4.77 | [13 empty] | 193.125 | [7 empty] | 6.72 | [13 empty] | 4.455 | [7 empty] | 1.86 | [13 empty] | 1.33 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 99.375 | [10 empty] | 1.4 | [10 empty] | 0.98 | [14 empty] | 0
2021-02-01 | [5 empty] | 214.5 | [10 empty] | 171.9 | [13 empty] | 111.3 | [7 empty] | 4.515 | [13 empty] | 204 | [7 empty] | 4.08 | [13 empty] | 3.1 | [7 empty] | 2.69 | [13 empty] | 1.49 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 174.9 | [10 empty] | 1.46 | [10 empty] | 1.37 | [14 empty] | 0
2021-02-02 | [5 empty] | 270.375 | [10 empty] | 217.5 | [13 empty] | 72.8 | [7 empty] | 3.975 | [13 empty] | 166.875 | [7 empty] | 4.08 | [13 empty] | 3.66 | [7 empty] | 2.6 | [13 empty] | 0.89 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 209.25 | [10 empty] | 1.27 | [10 empty] | 0.7 | [14 empty] | 0
2021-02-03 | [5 empty] | 269.25 | [10 empty] | 217.5 | [13 empty] | 73.8 | [7 empty] | 3.54 | [13 empty] | 234 | [7 empty] | 4.095 | [13 empty] | 3.63 | [7 empty] | 2.75 | [13 empty] | 1.34 | [57 empty] | 6168 | [7 empty] | 5710.8 | [7 empty] | 90.6 | [5 empty] | 156.6 | [10 empty] | 144.3 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 212.625 | [10 empty] | 1.32 | [10 empty] | 0.7 | [14 empty] | 153
2021-02-04 | [5 empty] | 233.25 | [10 empty] | 174 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.05 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-05 | [5 empty] | 251.625 | [10 empty] | 175.125 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.56 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Note on LO3: 용량계획 0.08
Note on LR3: 막분리호기조 용적 W * L * H 10.0 * 6.0 * 4.2 = 252.0m3
Note on LS3: 계획설계 18day
Note on A41: 최장선: 이곳에 날짜별 붙여넣이 하면 종합운영일지 출력가능
Note on A75: 최장선: 이곳부터 다음달로 수정

## 가동시간
요일 | 침사유입설비 | [9 empty] | 유량조정조 및 최초침전지 | [17 empty] | 간헐포기조 설비 |  |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  |  | PSBR설비 | [12 empty] | 분뇨저장조 |  |  |  | 슬러지발효조설비 |  | 농축기설비 | [7 empty] | 탈수기설비 | [10 empty] | 분뇨처리설비 | [10 empty] | 총인처리설비 | [10 empty] | 유량조정조 설비(증설) | [11 empty] | MBR반응조 | [15 empty] | 슬러지 탈수설비(증설) | [15 empty] | 인제거 및 용수공급설비 | [11 empty] | 섬유디스크필터 |  |  |  | 약품설비
| 조목스크린 A | 조목스크린 B | 침사제거기 A | 침사제거기 B | 미세목스크린A | 미세목스크린B | 상시용유입펌프 A | 상시용유입펌프 B | 상시용유입펌프 C | 상시용유입펌프 | 수중믹서A | 수중믹서B | 수중믹서C | 수중믹서D | 회분식반응조 유입펌프A | 회분식반응조 유입펌프B | 회분식반응조 유입펌프C | 슬러지 인발밸브 A | 슬러지 인발밸브 B | 슬러지 인발밸브 C | 슬러지 인발밸브 D | 생슬러지펌프A | 생슬러지펌프B | 스컴스키머A | 스컴스키머B | 스컴스키머C | 스컴스키머D | 협잡물종합처리기 | 송풍기A | 송풍기B | 송풍기C | 수로용 송풍기A | 수로용 송풍기B | 반송슬러지펌프A | 반송슬러지펌프B | 반송슬러지펌프C | 잉여슬러지 토출밸브 | 반응조유입밸브 | 송풍기A | 송풍기B | 잉여슬러지펌프A | 잉여슬러지펌프B | 잉여슬러지펌프C | 처리수배출펌프A | 처리수배출펌프B | 유출게이트 | 잉여슬러지 절환밸브 | 교반용송풍기A | 교반용송풍기B | PAC주입펌프A | PAC주입펌프B | 포기용송풍기A | 포기용송풍기B | 분뇨이송펌프A | 분뇨이송펌프B | 슬러지발효조이송펌프A | 슬러지발효조이송펌프B | 농축기A | 농축기B | (기존)잉여슬러기공급펌프A | (기존)잉여슬러기공급펌프B | (신설)잉여슬러기공급펌프C | (기존)잉여저류조송풍기A | (기존)잉여저류조송풍기B | (신설)잉여저류조송풍기C | 탈수기A | 탈수기B | (기존)약품공급펌프A | (신설)약품공급펌프A | (신설)약품공급펌프A | (기존)농축슬러지공급펌프A | (기존)농축슬러지공급펌프B | (신설)농축슬러지공급펌프C | (신설)농축슬러지공급펌프D | 농축저류조송풍기A | 농축저류조송풍기B | 분뇨처리기A | 분뇨처리기B | 분뇨이송펌프A | 분뇨이송펌프B | 혼합액이송펌프A | 혼합액이송펌프B | 브로워 A | 브로워 B | 브로워 C | 브로워 D | 브로워 E | 원수조펌프A | 원수조펌프B | 원수조펌프C | 분사세척펌프A | 분사세척펌프B | 흡입슬러지펌프 | 슬러지인발펌프A | 슬러지인발펌프B | 약품공급펌프A | 약품공급펌프B | 여과설비(MDF) | 유입펌프 A | 유입펌프 B | 유량조정조 교반기 A | 유량조정조 교반기 B | 유량조정조 교반기 C | 유량조정조 교반기 D | 유량조정조펌프A | 유량조정조펌프B | 드럼스크린 A | 드럼스크린 B | NaOCl 공급펌프 A | NaOCl 공급펌프 B | 스컴스키머A | 스컴스키머B | 반송슬러지 펌프A | 반송슬러지 펌프B | 반송슬러지 펌프C | 반송슬러지 펌프D | 교대반응조 브로와A | 교대반응조 브로와B | 교대반응조 브로와C | 호기조 브로와A | 호기조 브로와B | 호기조 브로와C | 세정용 브로와A | 세정용 브로와B | 진공발생기A | 진공발생기B | 잉여슬러지 펌프A | 잉여슬러지 펌프B | 잉여슬러지 펌프C | 잉여슬러지 펌프D | 교반브로와A | 교반브로와B | 슬러지 공급펌프A | 슬러지 공급펌프B | 슬러지 공급펌프C | 폴리머 공급펌프A | 폴리머 공급펌프B | 폴리머 공급펌프C | 스컴펌프A | 스컴펌프B | 탈수기 A | 탈수기 B | 분리막 흡입펌프A | 분리막 흡입펌프B | 분리막 흡입펌프C | 분리막 흡입펌프D | 처리수 공급펌프A | 처리수 공급펌프B | 처리수 공급펌프C | 방류펌프A | 방류펌프B | 역세펌프A | 역세펌프B | 용수자동공급 제어반 | 섬유디스크필터A 분사펌프A | 섬유디스크필터A 분사펌프B | 섬유디스크필터B 분사펌프C | 섬유디스크필터B 분사펌프D | 부대설비 폴리머공급펌프A | 부대설비 폴리머공급펌프B | 부대설비 폴리머공급펌프C | 부대설비 PAC공급펌프A | 부대설비 PAC공급펌프B | 부대설비 PAC공급펌프C
단위 | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN
최대가동시간 | [10 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | [8 empty] | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 90 | 900 | [7 empty] | 40 |  |  | 600 | 600
최소가동시간 | [14 empty] | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | [5 empty] | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 30 | 500 | [7 empty] | 3 |  |  | 100 | 100
2021-01-01 | 112 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 544 | 544 | 544 | 544 | 80 | 0 | 80 | 22 | 22 | 23 | 22 | 60 | 0 | 89 | 89 | 129 | 129 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 75 | 662 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1016 | 45 | 10 | 1016 | 0 | 402 | 0 | 0 | 480 | 0 | 158 | 62 | 0 | 228 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 509 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 1440 | 424 | 0 | 922 | 922 | 236 | 480 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 254 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 0 | 615 | 615 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 844 | 595 | 845 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 464 | 388 | 7 | 40 | 2 | 57 | 0 | 707 | 256 | 256 | 0 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 451 | 455 | 443 | 456 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 475 | 91 | 92 | 1440 | 130 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440
2021-01-02 | 109 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 135 | 135 | 135 | 135 | 81 | 0 | 81 | 22 | 22 | 22 | 23 | 62 | 0 | 90 | 90 | 128 | 128 | 98 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 74 | 662 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 993 | 44 | 10 | 993 | 0 | 402 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 69 | 0 | 267 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 460 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1440 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 1227 | 683 | 0 | 910 | 910 | 239 | 479 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 231 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 0 | 580 | 579 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 595 | 844 | 595 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 451 | 397 | 0 | 48 | 11 | 48 | 0 | 707 | 262 | 262 | 0 | 262 | 263 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 448 | 447 | 448 | 443 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 468 | 91 | 92 | 1440 | 130 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440
2021-01-03 | 105 | 0 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 502 | 502 | 502 | 502 | 78 | 0 | 78 | 23 | 22 | 22 | 22 | 59 | 0 | 92 | 92 | 128 | 128 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 71 | 660 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 974 | 44 | 10 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 85 | 57 | 0 | 366 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 596 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 499 | 1431 | 0 | 917 | 917 | 239 | 480 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 216 | 1404 | 252 | 1404 | 1404 | 0 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 595 | 845 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 375 | 324 | 0 | 48 | 1 | 58 | 0 | 707 | 189 | 189 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 325 | 325 | 462 | 459 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 392 | 58 | 67 | 1440 | 130 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440
2021-01-04 | 114 | 174 | 4 | 4 | 107 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 834 | 834 | 834 | 834 | 79 | 0 | 79 | 22 | 23 | 24 | 22 | 60 | 0 | 92 | 92 | 128 | 128 | 97 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 74 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1005 | 45 | 11 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 64 | 0 | 310 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 548 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 54 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 646 | 1431 | 0 | 903 | 903 | 239 | 479 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 207 | 1404 | 6 | 1404 | 1404 | 0 | 551 | 551 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 595 | 844 | 595 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 424 | 458 | 0 | 47 | 17 | 42 | 0 | 707 | 256 | 257 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 444 | 449 | 417 | 416 | 0 | 1396 | 1396 | 0 | 422 | 89 | 89 | 1440 | 129 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 0 | 1396
2021-01-05 | 115 | 191 | 18 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 79 | 0 | 79 | 22 | 22 | 22 | 23 | 61 | 0 | 94 | 94 | 128 | 128 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 235 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 231 | 74 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1011 | 45 | 14 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 460 | 261 | 0 | 315 | 64 | 0 | 568 | 0 | 0 | 538 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 743 | 0 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 1440 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 646 | 1346 | 0 | 854 | 854 | 210 | 458 | 0 | 0 | 1440 | 273 | 0 | 226 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 556 | 556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 844 | 595 | 845 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 540 | 330 | 0 | 40 | 18 | 25 | 0 | 707 | 200 | 0 | 200 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 211 | 211 | 462 | 454 | 425 | 422 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 432 | 97 | 96 | 1440 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440
2021-01-06 | 120 | 0 | 9 | 1 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 78 | 0 | 78 | 23 | 22 | 22 | 22 | 61 | 0 | 92 | 92 | 129 | 129 | 96 | 1439 | 00 | 00 | 231 | 00 | 1439 | 0 | 0 | 221 | 73 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1011 | 45 | 15 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 771 | 73 | 0 | 444 | 0 | 0 | 383 | 0 | 1439 | 0 | 1439 | 0 | 762 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 37 | 0 | 198 | 198 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 677 | 1393 | 0 | 888 | 888 | 237 | 479 | 0 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 196 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 522 | 522 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 595 | 844 | 595 | 844 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 0 | 1439 | 825 | 614 | 539 | 352 | 18 | 18 | 12 | 24 | 0 | 707 | 162 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 6 | 0 | 173 | 173 | 425 | 424 | 413 | 421 | 0 | 1399 | 1399 | 0 | 402 | 69 | 134 | 1439 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 1399
2021-01-07 | 113 | 172 | 0 | 0 | 103 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 78 | 0 | 78 | 22 | 23 | 22 | 22 | 60 | 0 | 92 | 92 | 130 | 130 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 227 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 218 | 74 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 973 | 45 | 17 | 973 | 0 | 430 | 0 | 959 | 0 | 0 | 259 | 58 | 0 | 192 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 418 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 679 | 1393 | 0 | 949 | 949 | 228 | 473 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 226 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 595 | 845 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 205 | 616 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 707 | 160 | 0 | 160 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 171 | 171 | 447 | 447 | 430 | 424 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 434 | 69 | 102 | 1440 | 131 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440
2021-01-08 | 76 | 125 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 384 | 384 | 384 | 384 | 80 | 0 | 80 | 22 | 22 | 23 | 23 | 64 | 0 | 92 | 92 | 129 | 129 | 101 | 1440 | 00 | 00 | 239 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 218 | 75 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 991 | 44 | 14 | 1022 | 0 | 460 | 0 | 959 | 0 | 0 | 93 | 71 | 0 | 405 | 0 | 0 | 344 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 684 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 655 | 1376 | 0 | 956 | 956 | 228 | 598 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 214 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 844 | 595 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 516 | 360 | 26 | 3 | 39 | 2 | 0 | 707 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 129 | 130 | 425 | 428 | 442 | 449 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 435 | 91 | 85 | 1440 | 131 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440
2021-01-09 | 114 | 0 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 368 | 368 | 368 | 368 | 80 | 0 | 80 | 23 | 22 | 22 | 22 | 58 | 0 | 90 | 90 | 129 | 129 | 94 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 217 | 76 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 992 | 45 | 14 | 992 | 0 | 460 | 0 | 959 | 0 | 0 | 57 | 67 | 0 | 395 | 0 | 0 | 334 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 699 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 2095 | 2819 | 0 | 2523 | 2523 | 230 | 2089 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 219 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 538 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 595 | 845 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 1975 | 387 | 0 | 18 | 41 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 355 | 445 | 447 | 421 | 412 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 416 | 99 | 101 | 1440 | 130 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440
2021-01-10 | 106 | 172 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 334 | 334 | 334 | 334 | 78 | 0 | 78 | 22 | 23 | 22 | 22 | 65 | 0 | 89 | 89 | 129 | 129 | 100 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 218 | 72 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 935 | 43 | 14 | 978 | 0 | 460 | 0 | 960 | 0 | 0 | 70 | 56 | 0 | 186 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 429 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 1931 | 2719 | 1 | 2430 | 2430 | 228 | 2063 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 844 | 595 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 2011 | 536 | 15 | 2 | 41 | 0 | 0 | 707 | 110 | 0 | 109 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 120 | 120 | 445 | 447 | 449 | 442 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 439 | 91 | 92 | 1440 | 130 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440
2021-01-11 | 113 | 167 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 945 | 945 | 945 | 945 | 79 | 0 | 79 | 22 | 22 | 23 | 22 | 65 | 0 | 88 | 88 | 129 | 129 | 100 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 218 | 74 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 355 | 728 | 45 | 11 | 1187 | 0 | 460 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 523 | 0 | 0 | 463 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 845 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 2289 | 2766 | 0 | 2495 | 2495 | 230 | 2028 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 248 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 608 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 595 | 845 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 1798 | 381 | 8 | 17 | 38 | 0 | 0 | 707 | 135 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 146 | 146 | 485 | 476 | 453 | 465 | 0 | 1376 | 1376 | 0 | 472 | 89 | 89 | 1440 | 128 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 1376
2021-01-12 | 114 | 168 | 0 | 0 | 103 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 79 | 0 | 79 | 23 | 22 | 22 | 23 | 59 | 0 | 88 | 88 | 128 | 128 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 218 | 75 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 792 | 253 | 45 | 7 | 1088 | 0 | 460 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 374 | 0 | 0 | 314 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 695 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 2235 | 2804 | 0 | 2475 | 2475 | 222 | 2019 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 267 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 663 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 845 | 595 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 1659 | 379 | 0 | 42 | 30 | 0 | 0 | 707 | 135 | 0 | 135 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 146 | 146 | 502 | 497 | 511 | 524 | 0 | 1425 | 1425 | 0 | 516 | 81 | 77 | 1440 | 129 | 0 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | 1425
2021-01-13 | 105 | 172 | 8 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 78 | 0 | 78 | 23 | 23 | 22 | 22 | 64 | 0 | 92 | 92 | 127 | 127 | 100 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 218 | 74 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1224 | 45 | 10 | 1224 | 0 | 460 | 0 | 960 | 0 | 0 | 244 | 73 | 0 | 344 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 561 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 540 | 851 | 589 | 0 | 0 | 774 | 0 | 157 | 157 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 2394 | 2815 | 0 | 2638 | 2638 | 226 | 2018 | 0 | 0 | 1440 | 616 | 0 | 280 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 595 | 845 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 1755 | 302 | 0 | 42 | 30 | 0 | 0 | 707 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 143 | 143 | 533 | 535 | 528 | 542 | 439 | 984 | 1420 | 0 | 549 | 77 | 70 | 1440 | 130 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 0 | 1421
2021-01-14 | 114 | 166 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 76 | 0 | 76 | 22 | 22 | 24 | 0 | 61 | 0 | 96 | 96 | 126 | 126 | 97 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 218 | 72 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 186 | 1033 | 45 | 11 | 1220 | 0 | 460 | 0 | 959 | 0 | 0 | 209 | 65 | 0 | 382 | 0 | 0 | 322 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 599 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 89 | 90 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 1470 | 2007 | 0 | 1828 | 1828 | 242 | 1321 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 278 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 595 | 845 | 595 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 962 | 361 | 0 | 50 | 25 | 17 | 0 | 707 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 13 | 7 | 143 | 143 | 552 | 550 | 524 | 528 | 1396 | 0 | 1396 | 0 | 561 | 79 | 80 | 1440 | 130 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 0 | 1396
2021-01-15 | 105 | 169 | 0 | 0 | 103 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 78 | 0 | 78 | 22 | 22 | 22 | 23 | 61 | 0 | 99 | 99 | 128 | 128 | 97 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 220 | 74 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1256 | 45 | 12 | 1264 | 0 | 460 | 0 | 959 | 0 | 0 | 556 | 80 | 0 | 467 | 0 | 0 | 406 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 810 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 768 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 66 | 66 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 767 | 1410 | 0 | 1171 | 1171 | 228 | 679 | 0 | 0 | 1440 | 775 | 0 | 302 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 595 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 606 | 805 | 319 | 230 | 15 | 32 | 35 | 11 | 0 | 707 | 160 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 171 | 171 | 531 | 545 | 539 | 550 | 1299 | 0 | 1300 | 215 | 370 | 62 | 63 | 1440 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 1300
2021-01-16 | 114 | 172 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 80 | 0 | 80 | 24 | 22 | 22 | 22 | 62 | 0 | 96 | 96 | 127 | 127 | 98 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 221 | 75 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1267 | 46 | 6 | 1267 | 0 | 460 | 0 | 959 | 0 | 0 | 370 | 58 | 0 | 165 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 395 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 88 | 88 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 773 | 1414 | 0 | 1124 | 1124 | 234 | 637 | 0 | 0 | 1440 | 1436 | 0 | 374 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 802 | 802 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 595 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 289 | 317 | 2 | 56 | 9 | 50 | 0 | 707 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 222 | 222 | 587 | 587 | 543 | 547 | 1396 | 0 | 1396 | 412 | 245 | 73 | 72 | 1440 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 0 | 1388
2021-01-17 | 108 | 165 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 79 | 0 | 79 | 22 | 24 | 22 | 22 | 63 | 0 | 95 | 95 | 128 | 128 | 99 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 221 | 74 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1294 | 46 | 6 | 1330 | 0 | 460 | 0 | 960 | 0 | 0 | 506 | 52 | 0 | 229 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 455 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 783 | 1376 | 0 | 1067 | 1067 | 225 | 585 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 349 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 808 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 595 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 302 | 273 | 45 | 5 | 21 | 28 | 0 | 707 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 179 | 178 | 587 | 587 | 569 | 553 | 1415 | 0 | 1415 | 669 | 0 | 57 | 57 | 1440 | 131 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 1415
2021-01-18 | 111 | 170 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 78 | 0 | 78 | 22 | 22 | 24 | 24 | 69 | 0 | 97 | 97 | 127 | 127 | 105 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 221 | 73 | 649 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1333 | 45 | 7 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 463 | 0 | 0 | 403 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 729 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 686 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 826 | 1355 | 0 | 1171 | 1171 | 234 | 691 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 352 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 743 | 743 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 595 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 312 | 166 | 32 | 27 | 55 | 4 | 0 | 707 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 252 | 252 | 559 | 541 | 526 | 517 | 1321 | 0 | 1321 | 618 | 0 | 66 | 51 | 1440 | 125 | 0 | 125 | 0 | 833 | 0 | 825 | 1321 | 0 | 1321
2021-01-19 | 108 | 165 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 79 | 0 | 79 | 22 | 24 | 22 | 22 | 63 | 0 | 95 | 95 | 128 | 128 | 99 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 221 | 74 | 659 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1294 | 46 | 6 | 1330 | 0 | 460 | 0 | 960 | 0 | 0 | 506 | 52 | 0 | 229 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 455 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 783 | 1376 | 0 | 1067 | 1067 | 225 | 585 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 349 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 808 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 595 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 302 | 273 | 45 | 5 | 21 | 28 | 0 | 707 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 179 | 178 | 587 | 587 | 569 | 553 | 1415 | 0 | 1415 | 669 | 0 | 57 | 57 | 1440 | 131 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 0 | 1415
2021-01-20 | 114 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 78 | 0 | 78 | 22 | 23 | 22 | 22 | 65 | 0 | 94 | 94 | 126 | 126 | 100 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 221 | 74 | 619 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1264 | 45 | 10 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 624 | 66 | 0 | 422 | 0 | 0 | 361 | 0 | 1439 | 0 | 1440 | 0 | 549 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 222 | 222 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 569 | 1406 | 0 | 228 | 228 | 0 | 437 | 0 | 0 | 1440 | 1042 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 752 | 752 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 595 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 274 | 275 | 58 | 1 | 41 | 18 | 0 | 707 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 208 | 208 | 561 | 537 | 555 | 524 | 1352 | 0 | 1352 | 598 | 0 | 70 | 69 | 1440 | 128 | 0 | 127 | 0 | 1352 | 0 | 1352 | 1352 | 0 | 1352
2021-01-21 | 107 | 0 | 4 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 505 | 505 | 505 | 505 | 81 | 0 | 81 | 22 | 22 | 23 | 22 | 58 | 0 | 95 | 95 | 126 | 126 | 95 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 221 | 75 | 634 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1336 | 45 | 10 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 469 | 61 | 0 | 415 | 0 | 0 | 354 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 454 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 411 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 524 | 1404 | 0 | 230 | 230 | 235 | 269 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 319 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 732 | 732 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 845 | 595 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 319 | 335 | 12 | 47 | 53 | 6 | 0 | 707 | 211 | 0 | 211 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 222 | 222 | 556 | 552 | 539 | 525 | 1305 | 0 | 1306 | 585 | 0 | 82 | 81 | 1440 | 130 | 0 | 130 | 0 | 1306 | 0 | 1306 | 1306 | 0 | 1306
2021-01-22 | 112 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 815 | 815 | 815 | 815 | 80 | 0 | 80 | 22 | 22 | 22 | 23 | 61 | 0 | 97 | 97 | 126 | 126 | 97 | 1440 | 00 | 00 | 238 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 225 | 75 | 639 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1335 | 45 | 10 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 144 | 64 | 0 | 379 | 0 | 0 | 319 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 453 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 8 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 555 | 1422 | 0 | 234 | 234 | 235 | 237 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 286 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 0 | 698 | 697 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 595 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 369 | 318 | 27 | 32 | 51 | 8 | 0 | 707 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 228 | 228 | 512 | 509 | 513 | 494 | 1217 | 0 | 1218 | 540 | 0 | 83 | 83 | 1440 | 124 | 0 | 125 | 0 | 1217 | 0 | 1218 | 1217 | 0 | 1218
2021-01-23 | 114 | 172 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 153 | 153 | 153 | 153 | 82 | 0 | 82 | 23 | 23 | 22 | 22 | 57 | 0 | 97 | 97 | 126 | 126 | 94 | 1440 | 00 | 00 | 233 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 74 | 639 | 0 | 42 | 42 | 0 | 307 | 1043 | 45 | 10 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 62 | 52 | 0 | 210 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 369 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 487 | 1396 | 0 | 231 | 231 | 226 | 235 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 298 | 1355 | 0 | 1355 | 1355 | 0 | 730 | 730 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 845 | 595 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 340 | 365 | 40 | 20 | 1 | 58 | 0 | 707 | 200 | 0 | 200 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 211 | 211 | 549 | 542 | 514 | 519 | 1282 | 0 | 1282 | 561 | 0 | 83 | 84 | 1440 | 130 | 0 | 130 | 0 | 1282 | 0 | 1283 | 1282 | 0 | 1283
2021-01-24 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 22 | 22 | 23 | 22 | 60 | 0 | 96 | 96 | 126 | 126 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 229 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 70 | 638 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1216 | 0 | 44 | 10 | 1216 | 0 | 439 | 0 | 959 | 0 | 0 | 371 | 59 | 0 | 270 | 0 | 0 | 239 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 467 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 445 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 143 | 143 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 493 | 1385 | 0 | 228 | 228 | 228 | 229 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 288 | 1132 | 0 | 1132 | 1132 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 659 | 596 | 244 | 210 | 37 | 22 | 7 | 51 | 0 | 707 | 260 | 0 | 261 | 260 | 0 | 262 | 0 | 0 | 271 | 272 | 463 | 453 | 489 | 490 | 1216 | 0 | 1216 | 500 | 0 | 42 | 40 | 1440 | 120 | 0 | 119 | 0 | 1216 | 0 | 1216 | 1216 | 0 | 1216
2021-01-25 | 114 | 172 | 1 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 22 | 22 | 22 | 24 | 56 | 0 | 96 | 96 | 126 | 126 | 93 | 1440 | 00 | 00 | 238 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 70 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1270 | 0 | 45 | 10 | 1270 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 201 | 67 | 0 | 465 | 0 | 0 | 405 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 649 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 606 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 426 | 1391 | 0 | 229 | 229 | 225 | 233 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 259 | 1158 | 0 | 1158 | 1158 | 0 | 642 | 642 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 689 | 318 | 173 | 37 | 22 | 26 | 33 | 0 | 707 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 136 | 136 | 484 | 474 | 471 | 458 | 1186 | 0 | 1186 | 499 | 0 | 66 | 62 | 1440 | 120 | 0 | 120 | 0 | 1186 | 0 | 1186 | 1186 | 0 | 1186
2021-01-26 | 105 | 172 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 0 | 83 | 23 | 22 | 22 | 22 | 66 | 0 | 97 | 97 | 126 | 126 | 102 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 73 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1264 | 0 | 45 | 10 | 1264 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 566 | 68 | 0 | 500 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 618 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 597 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 415 | 330 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 598 | 1382 | 0 | 229 | 229 | 234 | 231 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 256 | 1116 | 0 | 1116 | 1116 | 0 | 634 | 634 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 657 | 614 | 307 | 205 | 5 | 54 | 52 | 7 | 0 | 707 | 214 | 0 | 214 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 225 | 225 | 475 | 467 | 455 | 455 | 1075 | 0 | 1076 | 466 | 0 | 56 | 66 | 1440 | 119 | 0 | 118 | 0 | 1075 | 0 | 1076 | 1075 | 0 | 1076
2021-01-27 | 114 | 0 | 15 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 142 | 142 | 142 | 142 | 82 | 0 | 82 | 22 | 23 | 0 | 22 | 75 | 0 | 96 | 96 | 126 | 126 | 105 | 1440 | 00 | 00 | 241 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 73 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1189 | 0 | 45 | 10 | 1189 | 0 | 438 | 0 | 960 | 0 | 0 | 429 | 70 | 0 | 434 | 0 | 0 | 373 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 632 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 589 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 511 | 1427 | 0 | 234 | 234 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 290 | 1309 | 0 | 1309 | 1309 | 0 | 708 | 708 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 819 | 256 | 339 | 57 | 2 | 1 | 58 | 0 | 707 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 185 | 184 | 517 | 512 | 550 | 553 | 1272 | 0 | 1272 | 539 | 0 | 78 | 66 | 1440 | 131 | 0 | 129 | 0 | 1272 | 0 | 1273 | 1272 | 0 | 1273
2021-01-28 | 111 | 172 | 22 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 22 | 22 | 24 | 22 | 61 | 0 | 96 | 96 | 127 | 127 | 97 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 69 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1126 | 0 | 45 | 10 | 1126 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 642 | 69 | 0 | 390 | 0 | 0 | 329 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 575 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 532 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 92 | 92 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 536 | 1421 | 0 | 235 | 235 | 245 | 247 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 253 | 1212 | 0 | 1212 | 1212 | 0 | 653 | 653 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 763 | 614 | 270 | 265 | 17 | 42 | 45 | 13 | 0 | 707 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 241 | 242 | 470 | 456 | 501 | 503 | 1157 | 0 | 1158 | 486 | 0 | 55 | 76 | 1440 | 120 | 0 | 118 | 0 | 1157 | 0 | 1158 | 1157 | 0 | 1158
2021-01-29 | 108 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 22 | 22 | 22 | 23 | 62 | 0 | 94 | 94 | 127 | 127 | 98 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 69 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1073 | 0 | 43 | 10 | 1073 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 696 | 64 | 0 | 450 | 0 | 0 | 359 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 548 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 505 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 114 | 114 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 449 | 1423 | 0 | 236 | 236 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 745 | 1130 | 1131 | 0 | 627 | 626 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 659 | 360 | 168 | 22 | 37 | 34 | 25 | 0 | 707 | 221 | 0 | 221 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 232 | 232 | 455 | 443 | 474 | 476 | 1068 | 0 | 1068 | 462 | 0 | 50 | 59 | 1440 | 117 | 0 | 116 | 0 | 1068 | 0 | 1069 | 1068 | 0 | 1069
2021-01-30 | 114 | 0 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 34 | 34 | 34 | 34 | 82 | 0 | 82 | 23 | 23 | 22 | 22 | 59 | 0 | 93 | 93 | 127 | 127 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 71 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1125 | 0 | 45 | 10 | 1125 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 701 | 64 | 0 | 276 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 523 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 563 | 563 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 475 | 1429 | 0 | 236 | 236 | 230 | 239 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 278 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 0 | 652 | 652 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 378 | 424 | 51 | 1 | 2 | 50 | 0 | 707 | 166 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 177 | 177 | 513 | 513 | 512 | 504 | 1147 | 0 | 1148 | 498 | 0 | 91 | 89 | 1440 | 128 | 0 | 129 | 0 | 1147 | 0 | 1148 | 1147 | 0 | 1148
2021-01-31 | 105 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 135 | 135 | 135 | 135 | 81 | 0 | 81 | 22 | 23 | 23 | 22 | 59 | 0 | 94 | 94 | 127 | 127 | 95 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 70 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1097 | 0 | 44 | 10 | 1097 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 460 | 49 | 0 | 233 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 404 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 521 | 521 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 414 | 1417 | 0 | 234 | 234 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 245 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 0 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 754 | 208 | 412 | 6 | 51 | 53 | 3 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 439 | 502 | 517 | 1064 | 0 | 1065 | 459 | 0 | 68 | 71 | 1440 | 126 | 0 | 125 | 0 | 1065 | 0 | 1065 | 910 | 0 | 911
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-10 | 3.55 | 3.6333 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.0167 | 0 | 2.0167 |  |  |  |  | 0.76667 | 0 | 1.5833 | 95 | 2.15 | 2.15 | 2.2833 | 0 | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.6833 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | 24 | 0 |  |  | 24 |  |  | 0 | 15.9833 | 0 | 17.4167 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 13 |  | 24 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0.65 | 1.2833 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 20.3333 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 3.0333 | 2.4 | 0 | 0 | 24 | 14.2333
최대가동시간 | [10 empty] | 500 | 500 | 500 | 500
최소가동시간

## 계측기기
| 기존계측기기 | [30 empty] | 증설 계측기기
항목명 | 유입펌프장 수위(최대) | 유입펌프장 수위(최소) | 유량조정조 수위 (최대) | 유량조정조 수위 (최소) | 최종침전지 분배조수위 | 슬러지발효조 액위A | 슬러지발효조 액위B | 잉여슬러지 저류조액위 | 농축슬러지 저류조액위 | 회분식반위조 수위 | 분뇨저류조 수위 | 유출집수조 수위 | 저류조 수위 | 접촉산화조 DO A | 접촉산화조 DO B | 접촉산화조 DO C | 접촉산화조 DO D | 회분식반응조 DO | 접촉산화조 MLSS A | 접촉산화조 MLSS B | 회분식반응조 MLSS (최대) | 회분식반응조 MLSS (최소) | 접촉산화조 ORP A | 접촉산화조 ORP B | 접촉산화조 ORP C | 회분식반응조 ORP | 일차침전지 슬러지농도 | 접촉산화조 농도 | 반송슬러지 농도 | 슬러지발효조 농도 | 회분식반응조 슬러지 농도 | 유량조정조 수위A | 유량조정조 수위B | 처리수조 수위 | 방류수조 수위 | 슬러지저류조 수위 (최대) | 용존산소저감조 수위A (최소) | 용존산소저감조 수위B (최소) | 교대반응조 DO A | 교대반응조 DO B | 혐기조 ORP A | 혐기조 ORP B | 교대반응조 ORP A | 교대반응조 ORP B | 막분리호기조 MLSS A | 막분리호기조 MLSS B | 흡입펌프A 압력 (최대) | 흡입펌프B 압력 (최대)
단위 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mV | mV | mV | mV | % | % | % | % | ppm | m | m | m | m | m | m | m | ppm | ppm | mV | mV | mV | mV | mV | mV | mmhg | mmhg
2021-01-01 | 1.48 | 1.16 | 3.64 | 1.06 | 5.14 | 2.07 | 3.04 | 0.96 | 1.16 | 4.42 | 2.35 | 1.64 | 1.95 | 9.81 | 0 | 0 | 7.45 | 0.99 | 2334.88 | 0 | 2,299.00000 | 2,299.00000 | 23.92 | -1000 | 201.67 | 313.42 | 0.99 | 6.22 | 0.46 | 0.98 | 7982.08 | 2.88 | 2.89 | 2.6 | 2.6 | 2.64 | 4.27 | 3.12 | 0.01 | 0.02 | 74.92 | 91.5 | -106 | -209.38 | 7505.71 | 8191.92 | -183.7 | -294
2021-01-02 | 1.59 | 1.18 | 2.72 | 0.74 | 5.17 | 2.07 | 3.02 | 1.01 | 1.2 | 4.4 | 2.33 | 1.65 | 1.94 | 9.63 | 0 | 0 | 6.49 | 1.06 | 2321.46 | 0 | 2,312.00000 | 2,312.00000 | 57.25 | -1000 | 201.17 | 305.5 | 0.98 | 6.19 | 0.45 | 0.95 | 7376.92 | 2.67 | 2.68 | 2.6 | 2.6 | 3.06 | 3.16 | 3.24 | 0.01 | 0.02 | 72.04 | 102.71 | -126.25 | -163.29 | 7687.63 | 8152.04 | -185.5 | -301.5
2021-01-03 | 1.66 | 1.16 | 3.1 | 0.75 | 5.24 | 2.07 | 3.2 | 0.98 | 1.41 | 4.36 | 2.32 | 1.66 | 1.92 | 9.62 | 0 | 0 | 6.99 | 1.01 | 2306.75 | 0 | 2,360.00000 | 2,360.00000 | 62.08 | -1000 | 198.83 | 318.83 | 0.95 | 6.19 | 0.45 | 0.87 | 6842.33 | 2.87 | 2.89 | 2.29 | 2.29 | 2.2 | 2.94 | 3.36 | 0.01 | 0.02 | 83.38 | 110.17 | -178.83 | 12 | 7565.83 | 7939.58 | -177.8 | -289.6
2021-01-04 | 1.69 | 1.18 | 3.49 | 1.47 | 5.26 | 2.07 | 3.09 | 1.02 | 1.11 | 4.36 | 2.33 | 1.68 | 1.91 | 9.69 | 0 | 0 | 8.71 | 1.15 | 2300.67 | 0 | 2,329.00000 | 2,329.00000 | 66.25 | -1000 | 199 | 324.46 | 0.91 | 6.18 | 0.45 | 0.7 | 6946.25 | 2.91 | 2.92 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 4.17 | 3.01 | 0.01 | 0.02 | 83.71 | 101.33 | -75.17 | -101.21 | 7529.75 | 7919.75 | -171.7 | -293.3
2021-01-05 | 1.59 | 0.82 | 3.83 | 1.54 | 5.26 | 2.07 | 3.12 | 1.09 | 1.42 | 4.36 | 2.36 | 1.68 | 1.96 | 9.89 | 0 | 0 | 7.06 | 0.9 | 2298.21 | 0 | 2,397.00000 | 2,397.00000 | 73.88 | -1000 | 198.17 | 319.92 | 1.04 | 6.16 | 0.42 | 0.76 | 7786.71 | 2.91 | 2.92 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.09 | 3.12 | 0.01 | 0.02 | 82.17 | 101.25 | -93.38 | -93.25 | 7495.63 | 7909.92 | -186.1 | -283.9
2021-01-06 | 1.63 | 0.92 | 4.38 | 2.01 | 5.27 | 2.07 | 3.11 | 0.95 | 1.12 | 4.36 | 2.37 | 1.67 | 1.98 | 9.88 | 0 | 0 | 7.43 | 0.76 | 2285.13 | 0 | 2,340.00000 | 2,340.00000 | 36.46 | -1000 | 200.04 | 320.42 | 1.19 | 6.16 | 0.47 | 1.04 | 8281.83 | 2.93 | 2.93 | 2.36 | 2.36 | 2.08 | 4.24 | 3.03 | 0.01 | 0.02 | 83.79 | 113.79 | -73.67 | -97.5 | 7387.42 | 7874.29 | -176.3 | -295.7
2021-01-07 | 1.59 | 0.95 | 4.58 | 2.09 | 5.27 | 2.07 | 3.14 | 0.91 | 1.06 | 4.36 | 2.33 | 1.73 | 1.75 | 9.73 | 0 | 0 | 7.51 | 0.78 | 2300.25 | 0 | 2,280.00000 | 2,280.00000 | 0.96 | -1000 | 199.5 | 325.13 | 0.99 | 6.2 | 0.49 | 1.13 | 7668.63 | 2.89 | 2.9 | 2.51 | 2.51 | 2.19 | 4.28 | 3.96 | 0.01 | 0.02 | 74.71 | 115.21 | -88.79 | -64.54 | 7499.42 | 7827.79 | -176.7 | -286.7
2021-01-08 | 1.6 | 1.17 | 3.43 | 0.96 | 5.28 | 2.07 | 3.01 | 0.96 | 1.25 | 4.36 | 2.34 | 1.75 | 1.77 | 9.58 | 0 | 0 | 7.28 | 0.76 | 2277.71 | 0 | 2,273.00000 | 2,273.00000 | 85.08 | -1000 | 198 | 332.46 | 0.95 | 6.21 | 0.53 | 0.95 | 6815.5 | 2.88 | 2.89 | 2.48 | 2.48 | 1.85 | 4.23 | 3.26 | 0.01 | 0.02 | 86.13 | 114.25 | -57.58 | 34.42 | 7391.67 | 7930.88 | -185.1 | -292
2021-01-09 | 1.67 | 1.17 | 2.92 | 0.92 | 5.28 | 2.07 | 3.18 | 0.93 | 1.18 | 4.38 | 2.34 | 1.74 | 1.77 | 9.59 | 0 | 0 | 7.71 | 0.78 | 2273.54 | 0 | 2,254.00000 | 2,254.00000 | 86.29 | -1000 | 196.08 | 335.67 | 0.93 | 6.22 | 0.54 | 0.52 | 7193.58 | 2.83 | 2.84 | 2.39 | 2.39 | 2.38 | 4.28 | 3.36 | 0.01 | 0.02 | 81.13 | 115.42 | -65.71 | -27.46 | 7500.38 | 7948.08 | -181.4 | -293.7
2021-01-10 | 1.63 | 1.17 | 2.94 | 0.72 | 5.28 | 2.07 | 3.15 | 0.91 | 1.13 | 4.38 | 2.33 | 1.74 | 1.77 | 9.7 | 0 | 0 | 7.01 | 0.91 | 2267.33 | 0 | 2,243.00000 | 2,243.00000 | 88.25 | -1000 | 197 | 322.83 | 1.11 | 6.2 | 0.53 | 0.17 | 7559.17 | 2.83 | 2.84 | 2.45 | 2.45 | 1.75 | 4.06 | 3.46 | 0.01 | 0.02 | 96.63 | 120.13 | -44.33 | 70.46 | 7671.21 | 7921.88 | -195.1 | -288.7
2021-01-11 | 1.8 | 1.18 | 3.55 | 1.56 | 5.28 | 2.07 | 3.05 | 0.98 | 1.46 | 4.4 | 2.32 | 1.79 | 1.99 | 9.46 | 0 | 0 | 6.2 | 0.72 | 2277.96 | 0 | 2,228.00000 | 2,228.00000 | 97.46 | -1000 | 193.96 | 336.17 | 1.19 | 6.21 | 0.53 | 1.04 | 8032.33 | 2.89 | 2.9 | 2.45 | 2.45 | 1.91 | 3.35 | 3.06 | 0.01 | 0.02 | 90.58 | 117.96 | -48.29 | 59.29 | 7923.42 | 7876.13 | -211 | -296.5
2021-01-12 | 1.91 | 1.18 | 3.75 | 1.53 | 5.28 | 2.07 | 3.09 | 0.9 | 1.01 | 4.42 | 2.31 | 1.76 | 2.22 | 9.65 | 0 | 0 | 5.89 | 0.77 | 2287.58 | 0 | 2,204.00000 | 2,204.00000 | 101.79 | -1000 | 195.38 | 336.54 | 1 | 6.16 | 0.49 | 1.01 | 6385.79 | 2.89 | 2.9 | 2.46 | 2.46 | 2.15 | 3.08 | 3.25 | 0.01 | 0.02 | 84.17 | 113.79 | -46.67 | 38.5 | 7941.75 | 8153.29 | -218.3 | -303.6
2021-01-13 | 2.11 | 1.19 | 4.53 | 1.8 | 5.28 | 2.06 | 2.83 | 0.86 | 1.28 | 4.42 | 2.33 | 1.79 | 2.16 | 9.54 | 0 | 0 | 5.87 | 0.55 | 2289.38 | 0 | 2,245.00000 | 2,245.00000 | 104.46 | -1000 | 192.75 | 318.58 | 0.92 | 6.17 | 0.48 | 0.68 | 6747.04 | 2.89 | 2.9 | 2.94 | 2.94 | 2.14 | 4.03 | 3.12 | 0.01 | 0.02 | 79.46 | 110.63 | -86.04 | -12.96 | 8081.5 | 8361.04 | -216.8 | -322.9
2021-01-14 | 2.16 | 1.19 | 4.59 | 2.49 | 5.28 | 2.06 | 3.08 | 0.89 | 1.2 | 4.42 | 2.35 | 1.8 | 1.92 | 9.34 | 0 | 0 | 5.75 | 0.57 | 2300.21 | 0 | 2,236.00000 | 2,236.00000 | 37.88 | -1000 | 190.38 | 332.25 | 1 | 6.18 | 0.49 | 0.7 | 6913.75 | 2.9 | 2.91 | 2.55 | 2.55 | 2.3 | 3.13 | 3.13 | 0.01 | 0.02 | 80.25 | 113.04 | -94.71 | -22.83 | 8322.29 | 8272.17 | -209.1 | -309.9
2021-01-15 | 1.99 | 1.18 | 4.58 | 2.13 | 5.28 | 2.06 | 3 | 0.92 | 1.21 | 4.4 | 2.38 | 1.81 | 1.99 | 9.42 | 0 | 0 | 5.81 | 0.32 | 2319.71 | 0 | 2,205.00000 | 2,205.00000 | 26.92 | -1000 | 190.75 | 329.63 | 1 | 6.15 | 0.47 | 0.77 | 7274.17 | 3.16 | 3.17 | 2.58 | 2.58 | 2.46 | 3.72 | 3.21 | 0.01 | 0.02 | 71.83 | 108.54 | -100.92 | -37.46 | 8278.58 | 8424.63 | -207.2 | -333.7
2021-01-16 | 1.93 | 1.18 | 4.59 | 1.05 | 5.28 | 2.06 | 3.04 | 0.85 | 1.21 | 4.39 | 2.34 | 1.82 | 1.99 | 10.21 | 0 | 0 | 5.9 | 0.26 | 2321.63 | 0 | 2,224.00000 | 2,224.00000 | 88.08 | -1000 | 196.46 | 329.63 | 0.92 | 6.06 | 0.44 | 0.86 | 5408.54 | 3.37 | 3.38 | 1.91 | 1.91 | 2.73 | 4.08 | 3.17 | 0.01 | 0.02 | 68.21 | 107.58 | -113.13 | -11.92 | 8745.46 | 8474.08 | -117.5 | -330.8
2021-01-17 | 2 | 1.16 | 4.6 | 1.64 | 5.29 | 2.06 | 3.15 | 0.96 | 1.37 | 4.39 | 2.35 | 1.83 | 1.96 | 10.4 | 0 | 0 | 6.34 | 0.14 | 2350.08 | 0 | 2,289.00000 | 2,289.00000 | 104.13 | -1000 | 197.5 | 319.38 | 0.89 | 6.05 | 0.45 | 0.86 | 5598.5 | 3.43 | 3.44 | 1.86 | 1.86 | 2.51 | 4.26 | 3.21 | 0.01 | 0.02 | 66.83 | 106.88 | -96.75 | -32.13 | 8527.58 | 8792.79 | -106.4 | -335.9
2021-01-18 | 1.99 | 1.16 | 4.03 | 1.66 | 5.28 | 2.07 | 3 | 0.95 | 1.18 | 4.38 | 2.33 | 1.86 | 1.92 | 9.86 | 0 | 0 | 5.89 | 0.15 | 2356.88 | 0 | 2,287.00000 | 2,287.00000 | 90.17 | -1000 | 196.54 | 328.46 | 1.33 | 6.07 | 0.47 | 0.98 | 6122.79 | 3.41 | 3.43 | 1.84 | 1.84 | 3.01 | 3.97 | 3.12 | 0.01 | 0.02 | 70.58 | 108.71 | -93.88 | -75.21 | 8235.17 | 8763.33 | -218.4 | -349.1
2021-01-19 | 2 | 1.16 | 4.6 | 1.64 | 5.29 | 2.06 | 3.15 | 0.96 | 1.37 | 4.39 | 2.35 | 1.83 | 1.96 | 10.4 | 0 | 0 | 6.34 | 0.14 | 2350.08 | 0 | 2,289.00000 | 2,289.00000 | 104.13 | -1000 | 197.5 | 319.38 | 0.89 | 6.05 | 0.45 | 0.86 | 5598.5 | 3.43 | 3.44 | 1.86 | 1.86 | 2.51 | 4.26 | 3.21 | 0.01 | 0.02 | 66.83 | 106.88 | -96.75 | -32.13 | 8527.58 | 8792.79 | -106.4 | -335.9
2021-01-20 | 1.94 | 1.18 | 4.42 | 1.82 | 5.28 | 2.06 | 3.08 | 0.9 | 1.1 | 4.36 | 2.35 | 1.83 | 1.92 | 9.66 | 0 | 0 | 6.92 | 0.14 | 2425.88 | 0 | 2,321.00000 | 2,321.00000 | 114.25 | -1000 | 192.33 | 312.21 | 1.06 | 6.09 | 0.51 | 0.89 | 7925.5 | 2.91 | 2.92 | 1.79 | 1.79 | 2.93 | 3.7 | 3.12 | 0.01 | 0.02 | 64.46 | 107.08 | -112.5 | -81.25 | 8001.58 | 8579.5 | -211.8 | -341.5
2021-01-21 | 2.19 | 1.16 | 3.73 | 0.94 | 5.28 | 2.06 | 3.15 | 0.88 | 0.85 | 4.35 | 2.35 | 1.85 | 1.93 | 9.32 | 0 | 0 | 6.8 | 0.23 | 2395.58 | 0 | 2,247.00000 | 2,247.00000 | 75.13 | -1000 | 187.42 | 302.58 | 1.13 | 6.11 | 0.49 | 0.93 | 7157.17 | 2.89 | 2.9 | 1.72 | 1.72 | 2.79 | 3.04 | 3.22 | 0.01 | 0.02 | 62.58 | 105.88 | -127.29 | -75.83 | 8102.13 | 8420.38 | -221.7 | -324.4
2021-01-22 | 2 | 1.17 | 3.55 | 1.38 | 5.28 | 2.06 | 3.1 | 0.91 | 1.05 | 4.35 | 2.33 | 1.86 | 2 | 9.12 | 0 | 0 | 5.91 | 0.14 | 2390.21 | 0 | 2,311.00000 | 2,311.00000 | -62.08 | -1000 | 182.83 | 298.88 | 1.21 | 6.14 | 0.49 | 0.9 | 6252.63 | 2.91 | 2.92 | 1.49 | 1.49 | 3.03 | 3.59 | 2.98 | 0.01 | 0.02 | 65.29 | 103.29 | -104.33 | -168.08 | 7737.58 | 8370.08 | -212.7 | -331.8
2021-01-23 | 1.91 | 1.16 | 3.37 | 0.73 | 5.28 | 2.06 | 3.16 | 0.94 | 1.29 | 4.35 | 2.32 | 1.87 | 1.93 | 9.29 | 0 | 0 | 5.85 | 0.15 | 2411.46 | 0 | 2,266.00000 | 2,266.00000 | -163.96 | -1000 | 182.42 | 301.75 | 1 | 6.12 | 0.46 | 0.77 | 6943 | 2.75 | 2.76 | 1.56 | 1.56 | 2.64 | 3.25 | 3.34 | 0.01 | 0.02 | 54.96 | 61.75 | -152.29 | -189 | 8043.13 | 8268.21 | -214.4 | -333.2
2021-01-24 | 2.02 | 1.16 | 2.1 | 0.68 | 5.28 | 2.06 | 3.12 | 1.01 | 1.29 | 4.35 | 2.35 | 1.82 | 1.89 | 9.3 | 0 | 0 | 7.17 | 0.1 | 2406.13 | 0 | 2,240.00000 | 2,240.00000 | -241.83 | -1000 | 180.96 | 305.71 | 1.11 | 6.11 | 0.45 | 0.71 | 6329.83 | 2.5 | 2.51 | 2.31 | 2.31 | 3.25 | 2.81 | 2.77 | 0.01 | 0.02 | -59.83 | -56.67 | -215.13 | -201.08 | 7991.54 | 8159.21 | -212.1 | -323.8
2021-01-25 | 1.83 | 1.17 | 1.99 | 0.69 | 5.28 | 2.06 | 3.03 | 0.97 | 1.2 | 4.38 | 2.35 | 1.83 | 1.94 | 9.42 | 0 | 0 | 6.22 | 0.11 | 2396.17 | 0 | 2,255.00000 | 2,255.00000 | -248.67 | -1000 | 182.83 | 320.17 | 1.13 | 6.09 | 0.45 | 0.77 | 7563.08 | 2.51 | 2.52 | 1.98 | 1.98 | 2.04 | 2.97 | 2.92 | 0.01 | 0.02 | 28.29 | -81 | -145.25 | -231.79 | 7449.83 | 8136.08 | -206.2 | -320.9
2021-01-26 | 2.07 | 1.18 | 2.4 | 0.69 | 5.29 | 2.07 | 2.82 | 0.96 | 1.23 | 4.39 | 2.37 | 1.82 | 2.04 | 9.39 | 0 | 0 | 6.01 | 0.05 | 2389.17 | 0 | 2,190.00000 | 2,190.00000 | -219.21 | -1000 | 181.71 | 307.13 | 1.56 | 6.1 | 0.45 | 0.82 | 5491.38 | 2.56 | 2.57 | 1.49 | 1.49 | 2.78 | 2.92 | 2.9 | 0.01 | 0.02 | 14.54 | -119.38 | -188.75 | -200.25 | 7426.75 | 7691.33 | -214 | -308.8
2021-01-27 | 1.84 | 1.15 | 2.53 | 0.7 | 5.29 | 2.07 | 2.75 | 0.89 | 1.23 | 4.41 | 2.35 | 1.79 | 2.02 | 9.5 | 0 | 0 | 5.67 | 0.02 | 2386.04 | 0 | 2,326.00000 | 2,326.00000 | -168.63 | -1000 | 181.92 | 282.67 | 1.24 | 6.09 | 0.45 | 1 | 6444.21 | 2.59 | 2.6 | 1.57 | 1.57 | 2.65 | 3.51 | 3.92 | 0.01 | 0.02 | 46.38 | 30.21 | -183 | -148.71 | 7524.5 | 7733.83 | -204.3 | -314.1
2021-01-28 | 1.82 | 1.11 | 1.96 | 0.7 | 5.3 | 2.07 | 3.09 | 0.9 | 1.09 | 4.42 | 2.36 | 1.76 | 1.95 | 9.54 | 0 | 0 | 6.02 | 0.04 | 2383.83 | 0 | 2,268.00000 | 2,268.00000 | -204.92 | -1000 | 181.96 | 310.42 | 1.09 | 6.12 | 0.46 | 1.06 | 8879.13 | 2.55 | 2.56 | 1.54 | 1.54 | 2.92 | 2.99 | 2.95 | 0.01 | 0.02 | 8.63 | -38.21 | -201.38 | -152 | 7442.5 | 7672.71 | -211.4 | -294
2021-01-29 | 1.8 | 1.18 | 2.05 | 0.69 | 5.3 | 2.07 | 3.12 | 0.89 | 1.14 | 4.41 | 2.36 | 1.73 | 1.86 | 9.77 | 0 | 0 | 6.09 | 0.26 | 2386.21 | 0 | 2,252.00000 | 2,252.00000 | -107.17 | -1000 | 184.25 | 317.54 | 1.36 | 6.1 | 0.48 | 1.01 | 7201.08 | 2.54 | 2.56 | 1.52 | 1.52 | 2.82 | 2.92 | 2.89 | 0.01 | 0.02 | 2 | -40.29 | -195.67 | -180 | 7264.46 | 7594 | -198 | -313.3
2021-01-30 | 1.64 | 1.19 | 2.46 | 0.68 | 5.29 | 2.07 | 3.11 | 0.88 | 1.18 | 4.44 | 2.38 | 1.72 | 1.91 | 9.92 | 0 | 0 | 6.44 | 0.51 | 2388.79 | 0 | 2,294.00000 | 2,294.00000 | -121.83 | -1000 | 182.67 | 288.63 | 1.12 | 6.1 | 0.48 | 1.15 | 7207.63 | 2.62 | 2.63 | 1.51 | 1.51 | 2.59 | 3.1 | 4.1 | 0.01 | 0.61 | -6.38 | -138.75 | -207.21 | -155.25 | 7514.5 | 7573.25 | -198.1 | -291.1
2021-01-31 | 1.96 | 1.14 | 2.39 | 0.71 | 5.29 | 2.07 | 3.18 | 0.97 | 1.23 | 4.45 | 2.35 | 1.71 | 1.84 | 9.83 | 0 | 0 | 6.17 | 0.43 | 2384.54 | 0 | 2,286.00000 | 2,286.00000 | -122.75 | -1000 | 181.38 | 280.54 | 1.12 | 6.1 | 0.46 | 0.91 | 7195.54 | 2.57 | 2.58 | 1.51 | 1.51 | 4.08 | 2.9 | 2.9 | 0.01 | 0.02 | -152.83 | -208.71 | -237 | -173.88 | 7956.63 | 7660.17 | -202 | -298.9
평균 | 1.84 |  | 3.4452 |  | 5.2719 | 2.0661 | 3.0697 | 0.93839 | 1.2003 | 4.3874 | 2.3445 | 1.7684 | 1.9374 | 9.66 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.5452 | [5 empty] | -4.3945 | -1000 | 191.7213 | 316.0287 | 1.0745 | 6.1387 | 0.47387 | 0.8629 | 7004.019 |  | 2.8774 | 2.0942 | 2.0942 |  | 3.5903 |  | 0.01 | 0.039032 | 52.4335 | 58.2248 | -121.1823 | -87.8619 | 7815.2616 |  |  | -310.7484 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 2.19 |  | 4.6 |  | 5.3 | 2.07 | 3.2 | 1.09 | 1.46 | 4.45 | 2.38 | 1.87 | 2.22 | 10.4 | 0 | 0 | 8.71 | [5 empty] | 114.25 | -1000 | 201.67 | 336.54 | 1.56 | 6.22 | 0.54 | 1.15 | 8879.13 |  | 3.44 | 2.94 | 2.94 |  | 4.28 |  | 0.01 | 0.61 | 96.63 | 120.13 | -44.33 | 70.46 | 8745.46 |  |  | -283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 1.48 |  | 1.96 |  | 5.14 | 2.06 | 2.75 | 0.85 | 0.85 | 4.35 | 2.31 | 1.64 | 1.75 | 9.12 | 0 | 0 | 5.67 | [5 empty] | -248.67 | -1000 | 180.96 | 280.54 | 0.89 | 6.05 | 0.42 | 0.17 | 5408.54 |  | 2.51 | 1.49 | 1.49 |  | 2.81 |  | 0.01 | 0.02 | -152.83 | -208.71 | -237 | -231.79 | 7264.46 |  |  | -349.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-10 | 3.55 |  | 3.6333 |  | 0 | 0 | 1.7 | 1.6167 | 0 | 24 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.0167 | 0 | 2.0167 | [5 empty] | 0.76667 | 0 | 1.5833 | 95 | 2.15 | 2.15 | 2.2833 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.6833 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | 24 | 0 |  |  | 24 | 0 | 15.9833 | 0 | 17.4167 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0.65 | 1.2833 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 20.3333 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 3.0333 | 2.4 | 0 | 0 | 24 | 14.2333

## 유량기기 (hidden)
| 기존계측기기 | [27 empty] | 증설 계측기기
항목명 | 비상방류 하수량적산 | 유입하수 유량적산 | 회분식반응조 하수유량적산 | 최초침전지 유입하수유량적산 | 최초침전지 공기공급량적산 | 최초침전지 슬러지인발량적산 | 최초침전지 BY-Pass 유입유량계적산 | 최초침전지 BY-Pass 방류유량계적산 | 접촉산화조 공기공급량A적산 | 접촉산화조 공기공급량B적산 | 접촉산화조 공기공급량C적산 | 포기용송풍기 토출공기량적산 | 수로포기용송풍기 토출공기량적산 | 반송슬러지량 적산 | 반송잉여슬러지량 적산 | 슬러지발효액 이송량적산 | 잉여슬러지송풍기 토출공기량순시 | 농축슬러지송풍기 토출공기량순시 | 탈수기공급 농축슬러지량적산
단위 | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
2021-01-01 | 0 | 6321 | 1300.4 | 3783.2 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 4268.1 | 3927.3 | 87.1 | 42.2 | 5688.33 | 7200 | 0
평균 | #DIV/0! |  | 1300.4 |  | #DIV/0! | 47.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 4268.1 | 3927.3 | 87.1 | 42.2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 |  | 1300.4 |  | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 4268.1 | 3927.3 | 87.1 | 42.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 |  | 1300.4 |  | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 4268.1 | 3927.3 | 87.1 | 42.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-10 | 3.55 |  | 3.6333 |  | 0 | 0 | 1.7 | 1.6167 | 0 | 24 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.0167 | 2.0167 |  |  |  | 0.76667 | 0 | 1.5833 | 95 | 2.15 | 2.15 | 2.2833 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | 24 | 0 | 24 | 0 | 15.9833 | 0 | 17.4167 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0.65 | 1.2833 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 20.3333 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 3.0333 | 2.4 | 0 | 0 | 24 | 14.2333

## 하수처리현황
□운전일보
ㅇ하수처리현황
구분 | 유입량 | 방류량 | 생 슬러지량 | 분뇨 반입량 | 분뇨 연계량 | PAC 사용량 | 고분자 응집제 | 탈수케익발생량 | Denipho잉여량 | PSBR 잉여량 | KS-MBR 잉여량
일자
| (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (kg/일) | (kg/일) | (ton/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일)
2021-01-01 | 6321 | 5845 | 47.4 | 0 | 10.6 | 600 | 27.8471 | 0 | 87.1 | 23.3 | 27
2021-01-02 | 6452 | 5901 | 48.1 | 10.56 | 0 | 600 | 26.8896 | 0 | 87.1 | 23.6 | 26
2021-01-03 | 6584 | 5687 | 47.9 | 0 | 5.75 | 610 | 26.5016 | 20.09 | 87.5 | 23.4 | 27 | [11 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9
2021-01-04 | 6685 | 5853 | 48.1 | 28.37 | 9.96 | 580 | 28.9236 | 32.5 | 87.7 | 25.6 | 27 | (㎥/일) | [10 empty] | 11 | 6.7 | 782.432 | 3600 | 336 | 86.4 | 20000
2021-01-05 | 6723 | 5949 | 48.4 | 51.59 | 21.39 | 580 | 31.0643 | 0 | 86.8 | 31.4 | 20 |  | 8.1 | 6.59 | 3.4 | 2950 | 38 | 8.3 | 6.61 | 3.1 | 1690 | 25 | 11.1 | 6.7 | 946.946 | 6400 | 878.4 | 186.24 | 21000
2021-01-06 | 6893 | 6109 | 48.3 | 41.83 | 53.27 | 600 | 29.4695 | 0 | 83.1 | 34 | 18
2021-01-07 | 6460 | 6082 | 47.9 | 0 | 17.29 | 620 | 20.1077 | 28 | 81.2 | 38.1 | 17
2021-01-08 | 6818 | 6169 | 50.4 | 0 | 6.07 | 610 | 24.9889 | 0 | 80.9 | 32.1 | 16
2021-01-09 | 7076 | 6320 | 46.5 | 0 | 3.62 | 640 | 28.3294 | 0 | 80.9 | 31.7 | 14
2021-01-10 | 7133 | 6372 | 50.3 | 0 | 4.38 | 650 | 17.8543 | 0 | 80.9 | 31.9 | 16
2021-01-11 | 7477 | 6709 | 50.6 | 14.18 | 0 | 600 | 30.2053 | 17.88 | 80.9 | 25.5 | 16
2021-01-12 | 7245 | 6783 | 46.5 | 47.98 | 0 | 590 | 26.1714 | 0 | 80.7 | 17.4 | 18
2021-01-13 | 7876 | 7300 | 50.4 | 17.6 | 17.01 | 590 | 22.4016 | 13.33 | 81.2 | 23.3 | 18
2021-01-14 | 8022 | 7742 | 48.9 | 34.21 | 14.13 | 590 | 23.4235 | 21.42 | 81.6 | 25.8 | 24
2021-01-15 | 7634 | 7446 | 48.3 | 72.43 | 40.17 | 570 | 30.6495 | 0 | 81.9 | 27.4 | 22
2021-01-16 | 7523 | 7146 | 48.6 | 27.96 | 25.83 | 570 | 22.3154 | 0 | 82.4 | 15.1 | 29
2021-01-17 | 7640 | 7157 | 50.5 | 0 | 35.24 | 570 | 21.546 | 13.09 | 82.2 | 15.1 | 23
2021-01-18 | 7545 | 7205 | 53.2 | 24.97 | 0 | 590 | 32.9599 | 0 | 82.2 | 17.2 | 30
2021-01-19 | 7411 | 6959 | 47.8 | 21.99 | 22.67 | 580 | 22.7407 | 19.01 | 82.5 | 23.3 | 27
2021-01-20 | 7504 | 7134 | 52.1 | 51.21 | 42.83 | 630 | 25.681 | 0 | 82.2 | 23.7 | 28
2021-01-21 | 7421 | 7274 | 46.6 | 19.1 | 32.72 | 610 | 23.902 | 22.01 | 82 | 23.6 | 30
2021-01-22 | 7598 | 7416 | 48.1 | 10.26 | 10.06 | 630 | 24.2076 | 0 | 83.9 | 23.4 | 29
2021-01-23 | 7113 | 7318 | 45.8 | 15.68 | 4.37 | 640 | 21.0066 | 16.74 | 88.3 | 23.6 | 27
2021-01-24 | 7214 | 6991 | 48.3 | 22.66 | 27.36 | 630 | 26.9947 | 0 | 88.4 | 23.5 | 27
2021-01-25 | 7133 | 6988 | 45.1 | 18.97 | 14.61 | 600 | 24.3802 | 0 | 88.5 | 23.9 | 27
2021-01-26 | 7412 | 7041 | 37.9 | 59.77 | 41.74 | 600 | 28.4786 | 14.66 | 88.7 | 23.9 | 30
2021-01-27 | 7236 | 7072 | 58.1 | 12.8 | 31.24 | 600 | 26.6107 | 0 | 88.7 | 24 | 27
2021-01-28 | 7025 | 6736 | 51 | 56.48 | 46.02 | 580 | 28.2366 | 19.46 | 88.6 | 23.7 | 30
2021-01-29 | 7118 | 6447 | 47.4 | 31.8 | 47.77 | 560 | 26.9841 | 0 | 88.2 | 23.5 | 29
2021-01-30 | 7201 | 6784 | 47.7 | 47.14 | 49.55 | 550 | 23.2639 | 15.36 | 88.2 | 23.7 | 24
2021-01-31 | 7083 | 6595 | 47.1 | 37.97 | 32.38 | 550 | 10.8645 | 0 | 88.3 | 23.8 | 28
최대 | 8022 | 7742 | 58.1 | 72.43 | 53.27 | 650 | 32.9599 | 32.5 | 88.7 | 38.1 | 30
최소 | 6321 | 5687 | 37.9 | 0 | 0 | 550 | 10.8645 | 0 | 80.7 | 15.1 | 14
평균 | 7179.871 | 6726.7742 | 48.4935 | 25.081 | 21.5494 | 597.4194 | 25.3226 | 8.179 | 84.6065 | 24.8226 | 24.2258
월계 | 222576 | 208530 | 1503.3 | 777.51 | 668.03 | 18520 | 785 | 253.55 | 2622.8 | 769.5 | 751

## Denipho포기조
ㅇDenipho 반응조운영현황
구분 일자 | PH | 수온(℃) | DO (㎎/ℓ) | MLSS (㎎/ℓ) | SV30 (%) | SVI | BOD- 용적부하 | FM비 | SRT (일) | HRT (hr) | 반송율
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 16.9255 | 88.7706
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 16.591 | 87.6343
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 17.3125 | 92.2085 | [10 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9
2021-01-04 | 6.49 | 10.3 | 3.4 | 2310 | 17 | 73.5931 | 0.11686 | 0.050587 | 18.2623 | 16.8413 | 89.7688 | [10 empty] | 11 | 6.7 | 782.432 | 3600 | 336 | 86.4 | 20000
2021-01-05 | 6.51 | 10.35 | 3.4 | 2240 | 17 | 75.8929 | 0.10877 | 0.048558 | 19.1705 | 16.5047 | 87.8529 | 8.1 | 6.59 | 3.4 | 2950 | 38 | 8.3 | 6.61 | 3.1 | 1690 | 25 | 11.1 | 6.7 | 946.946 | 6400 | 878.4 | 186.24 | 21000
2021-01-06 | 6.57 | 10.3 | 3.5 | 2260 | 18 | 79.646 | 0.12373 | 0.054748 | 18.0536 | 15.9445 | 83.9874
2021-01-07 | 6.535 | 10.05 | 3.45 | 2200 | 17 | 77.2727 | 0.09355 | 0.042523 | 17.2514 | 15.8547 | 83.5398
2021-01-08 | 6.65 | 12.8 | 3.9 | 2180 | 20 | 91.7431 | 0.16378 | 0.07513 | 15.8631 | 15.6499 | 82.467
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 15.1773 | 79.9765
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 14.7821 | 77.894
2021-01-11 | 6.535 | 8.85 | 3.55 | 2240 | 31 | 138.3929 | 0.1521 | 0.067902 | 16.2996 | 13.8697 | 73.0866
2021-01-12 | 6.5 | 8.95 | 3.4 | 2270 | 31 | 136.5639 | 0.19046 | 0.083905 | 17.9106 | 13.6089 | 71.71
2021-01-13 | 6.5 | 8.95 | 3.5 | 2280 | 31 | 135.9649 | 0.14751 | 0.064696 | 18.2512 | 12.1703 | 64.1328
2021-01-14 | 6.435 | 9.25 | 3.4 | 2230 | 31 | 139.0135 | 0.22969 | 0.103 | 17.401 | 11.3477 | 59.7981
2021-01-15 | 6.65 | 12.8 | 3.9 | 2300 | 31 | 134.7826 | 0.20055 | 0.087194 | 18.6424 | 11.9433 | 62.9179
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 12.5663 | 66.1929
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 12.5942 | 66.3348
2021-01-18 | 6.43 | 9.6 | 3.45 | 2320 | 15 | 64.6552 | 0.14395 | 0.062047 | 18.7358 | 12.5711 | 66.2184
2021-01-19 | 6.55 | 9.55 | 3.5 | 2280 | 15 | 65.7895 | 0.16592 | 0.072773 | 17.597 | 12.8156 | 67.5042
2021-01-20 | 6.65 | 12.8 | 3.9 | 2240 | 16 | 71.4286 | 0.20712 | 0.092466 | 16.671 | 12.5838 | 66.2852
2021-01-21 | 6.535 | 9.5 | 3.4 | 2310 | 16 | 69.2641 | 0.17374 | 0.075214 | 17.9373 | 12.4321 | 65.4829
2021-01-22 | 6.66 | 10 | 3.5 | 2380 | 31 | 130.2521 | 0.22692 | 0.095345 | 18.0623 | 12.1417 | 64.5933
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 12.3677 | 66.8841
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 12.7921 | 69.1797
2021-01-25 | 6.56 | 10.55 | 3.5 | 2420 | 31 | 128.0992 | 0.13125 | 0.054234 | 18.9589 | 12.9101 | 69.8178
2021-01-26 | 6.52 | 11.3 | 3.35 | 2420 | 31 | 128.0992 | 0.14873 | 0.061459 | 18.9162 | 12.7801 | 69.1147
2021-01-27 | 6.46 | 11.3 | 3.35 | 2290 | 31 | 135.3712 | 0.21245 | 0.092775 | 17.9 | 12.573 | 67.9948
2021-01-28 | 6.505 | 11.35 | 3.4 | 2310 | 31 | 134.1991 | 0.13219 | 0.057226 | 17.6838 | 13.2171 | 71.4795
2021-01-29 | 6.66 | 10.1 | 3.35 | 2280 | 31 | 135.9649 | 0.12836 | 0.056299 | 16.8027 | 13.7984 | 74.6199
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.1058 | 70.876
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.4878 | 72.9416
최대 | 6.66 | 12.8 | 3.9 | 2420 | 31 | 139.0135 | 0.22969 | 0.103 | 19.1705 | 17.3125 | 92.2085
최소 | 6.43 | 8.85 | 3.35 | 2180 | 15 | 64.6552 | 0.09355 | 0.042523 | 15.8631 | 11.3477 | 59.7981
평균 | 6.5453 | 10.4325 | 3.505 | 2288 | 24.6 | 107.2994 | 0.15988 | 0.069904 | 17.8185 | 13.8471 | 73.5892
월계 | 130.905 | 208.65 | 70.1 | 45760 | 492 | 2145.9885 | 3.1976 | 1.3981 | 356.3708 | 429.2601 | 2281.265
[22 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9

## PSBR포기조
ㅇPSBR 반응조운영현황
구분 일자 | PH | 수온(℃) | DO (㎎/ℓ) | MLSS (㎎/ℓ) | SV30 (%) | SVI | BOD- 용적부하 | FM비 | SRT (일) | HRT (hr)
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 33.4436
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 34.2437
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 34.895
2021-01-04 | 6.42 | 10.5 | 3.2 | 2620 | 25 | 95.4198 | 0.20116 | 0.076779 | 29.1727 | 33.7788
2021-01-05 | 6.44 | 10.6 | 3.2 | 2490 | 23 | 92.3695 | 0.18721 | 0.075185 | 20.1642 | 33.652
2021-01-06 | 6.47 | 10.5 | 3.3 | 2640 | 23 | 87.1212 | 0.17712 | 0.067092 | 18.5637 | 33.6377
2021-01-07 | 6.44 | 10.35 | 3.2 | 2350 | 23 | 97.8723 | 0.13565 | 0.057725 | 15.9254 | 34.9643
2021-01-08 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 2400 | 21 | 87.5 | 0.16543 | 0.068931 | 21.7207 | 34.3278
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 34.2783
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 36.3748
2021-01-11 | 6.455 | 8.95 | 3.25 | 2080 | 20 | 96.1538 | 0.097471 | 0.046861 | 20.107 | 36.2693
2021-01-12 | 6.425 | 9.15 | 3.15 | 2390 | 20 | 83.682 | 0.12419 | 0.051962 | 42.5892 | 37.1047
2021-01-13 | 6.395 | 9.15 | 3.15 | 2320 | 20 | 86.2069 | 0.099085 | 0.042709 | 29.2203 | 41.419
2021-01-14 | 6.39 | 9.4 | 3.15 | 2690 | 20 | 74.3494 | 0.13642 | 0.050712 | 29.8596 | 41.5639
2021-01-15 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 2100 | 20 | 95.2381 | 0.13168 | 0.062703 | 20.8617 | 40.3944
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 40.027
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 39.2273
2021-01-18 | 6.39 | 9.7 | 3.2 | 2370 | 23 | 97.0464 | 0.10002 | 0.042203 | 44.559 | 38.0617
2021-01-19 | 6.5 | 9.8 | 3.25 | 2380 | 20 | 84.0336 | 0.096813 | 0.040678 | 39.0361 | 42.5768
2021-01-20 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 2600 | 23 | 88.4615 | 0.14009 | 0.053882 | 27.4071 | 40.1521
2021-01-21 | 6.445 | 9.6 | 3.15 | 2390 | 23 | 96.2343 | 0.1059 | 0.04431 | 28.0162 | 37.9886
2021-01-22 | 6.445 | 10.25 | 3.35 | 2420 | 20 | 82.6446 | 0.14711 | 0.06079 | 32.7493 | 38.0525
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 37.6098
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 41.7795
2021-01-25 | 6.455 | 10.85 | 3.25 | 2390 | 20 | 83.682 | 0.12171 | 0.050927 | 26.1798 | 40.0034
2021-01-26 | 6.43 | 11.5 | 3.1 | 2290 | 20 | 87.3362 | 0.11528 | 0.050341 | 34.5293 | 40.2064
2021-01-27 | 6.395 | 11.45 | 3.1 | 2370 | 20 | 84.3882 | 0.11502 | 0.048533 | 30.3412 | 42.5654
2021-01-28 | 6.425 | 11.55 | 3.15 | 2330 | 20 | 85.8369 | 0.09023 | 0.038726 | 21.9231 | 44.3863
2021-01-29 | 6.545 | 10.3 | 3.25 | 2260 | 20 | 88.4956 | 0.12058 | 0.053354 | 26.4428 | 46.5745
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 44.3905
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 45.5478
최대 | 6.72 | 13.2 | 3.35 | 2690 | 25 | 97.8723 | 0.20116 | 0.076779 | 44.559 | 46.5745
최소 | 6.39 | 8.95 | 2.8 | 2080 | 20 | 74.3494 | 0.09023 | 0.038726 | 15.9254 | 33.4436
평균 | 6.4812 | 10.66 | 3.14 | 2394 | 21.2 | 88.7036 | 0.13041 | 0.05422 | 27.9684 | 38.6935
월계 | 129.625 | 213.2 | 62.8 | 47880 | 424 | 1774.0726 | 2.6082 | 1.0844 | 559.3684 | 1199.497

## KS-MBR반응조
ㅇKS-MBR 반응조운영현황
구분 일자 | pH | 수온(℃) | DO (㎎/ℓ) | MLSS (㎎/ℓ) | BOD- 용적부하 | FM비 | SRT (일) | HRT (hr) | 반송율
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20.0091 | 167.8074
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21.6708 | 181.1942
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23.6159 | 197.2326 | [10 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9
2021-01-04 | 6.69 | 10.8 | 3.7 | 7320 | 0.22792 | 0.031137 | 48.7259 | 22.425 | 187.642 | [10 empty] | 11 | 6.7 | 782.432 | 3600 | 336 | 86.4 | 20000
2021-01-05 | 6.75 | 10.9 | 3.8 | 7260 | 0.22865 | 0.031494 | 65.78 | 22.0031 | 179.6516 | 8.1 | 6.59 | 3.4 | 2950 | 38 | 8.3 | 6.61 | 3.1 | 1690 | 25 | 11.1 | 6.7 | 946.946 | 6400 | 878.4 | 186.24 | 21000
2021-01-06 | 6.73 | 10.85 | 3.85 | 7300 | 0.1578 | 0.021617 | 73.0889 | 23.4405 | 185.3749
2021-01-07 | 6.81 | 10.65 | 3.85 | 7460 | 0.14264 | 0.019121 | 77.3882 | 21.9572 | 173.1572
2021-01-08 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 7200 | 0.17805 | 0.02473 | 82.225 | 22.8469 | 185.8177
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22.6016 | 189.2627
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22.3298 | 186.8458
2021-01-11 | 6.775 | 9.3 | 3.8 | 7160 | 0.16153 | 0.02256 | 82.225 | 20.3706 | 170.6452
2021-01-12 | 6.735 | 9.55 | 3.8 | 8120 | 0.17288 | 0.02129 | 73.0889 | 18.7831 | 157.3468
2021-01-13 | 6.725 | 9.45 | 3.3 | 8220 | 0.19344 | 0.023533 | 73.0889 | 17.8286 | 149.0683
2021-01-14 | 6.735 | 9.65 | 3.75 | 8180 | 0.23655 | 0.028919 | 54.8167 | 17.4252 | 145.6954
2021-01-15 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 7260 | 0.23513 | 0.032388 | 59.8 | 16.6884 | 139.7463
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14.6721 | 122.723
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14.517 | 121.6552
2021-01-18 | 6.775 | 9.9 | 3.7 | 7940 | 0.15959 | 0.0201 | 43.8533 | 15.6775 | 131.6286
2021-01-19 | 6.87 | 10.25 | 3.75 | 8020 | 0.12626 | 0.015744 | 48.7259 | 17.7484 | 148.6228
2021-01-20 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 8120 | 0.27027 | 0.033285 | 46.9857 | 16.1837 | 135.7253
2021-01-21 | 6.835 | 10 | 3.75 | 8180 | 0.1367 | 0.016711 | 43.8533 | 16.3938 | 137.2793
2021-01-22 | 6.78 | 10.35 | 3.6 | 7980 | 0.25351 | 0.031768 | 45.3655 | 17.5024 | 147.2284
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17.058 | 142.9498
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17.9298 | 150.0852
2021-01-25 | 6.825 | 11.15 | 3.8 | 7940 | 0.14189 | 0.017871 | 48.7259 | 19.5993 | 164.0596
2021-01-26 | 6.895 | 11.6 | 3.75 | 7940 | 0.12025 | 0.015145 | 43.8533 | 19.8332 | 166.0176
2021-01-27 | 6.865 | 11.6 | 3.65 | 7920 | 0.24023 | 0.030332 | 48.7259 | 17.4734 | 145.9325
2021-01-28 | 6.785 | 11.65 | 3.7 | 7540 | 0.25814 | 0.034236 | 43.8533 | 19.4543 | 162.7234
2021-01-29 | 6.665 | 10.4 | 3.55 | 7460 | 0.25358 | 0.033992 | 45.3655 | 20.1239 | 168.3238
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19.1709 | 160.2914
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20.463 | 171.0305
최대 | 6.895 | 13.2 | 3.85 | 8220 | 0.27027 | 0.034236 | 82.225 | 23.6159 | 197.2326
최소 | 6.665 | 9.3 | 2.8 | 7160 | 0.12025 | 0.015145 | 43.8533 | 14.517 | 121.6552
평균 | 6.7702 | 10.8825 | 3.575 | 7726 | 0.19475 | 0.025299 | 57.4768 | 19.2838 | 160.4118
월계 | 135.405 | 217.65 | 71.5 | 154520 | 3.895 | 0.50597 | 1149.5354 | 597.7963 | 4972.7643
[20 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9

## 최종방류수운영현황
ㅇ최종방류수수질현황
구분 일자 | 수온(℃) | PH | BOD (㎎/ℓ) | TOC (㎎/ℓ) | SS (㎎/ℓ) | T-N (㎎/ℓ) | T-P (㎎/ℓ) | E. Coli
2021-01-01 | 11 | 6.9 | 0.9 | 8.0528 | 2.9 | 8.479 | 0.087 | 3.5
2021-01-02 | 11.4 | 6.49 | 0.84 | 5.4318 | 2.8 | 9.159 | 0.072 | 0.5
2021-01-03 | 10.9 | 6.64 | 0.56 | 5.4318 | 2.2 | 9.075 | 0.062 | 1.5
2021-01-04 | 10.2 | 6.87 | 0.82 | 7.2245 | 3.6 | 10.4314 | 0.098064 | 0.5
2021-01-05 | 10.2 | 6.885 | 0.91 | 5.7526 | 3.4 | 11.1578 | 0.10018 | 2.5
2021-01-06 | 10.05 | 6.865 | 0.77 | 8.1804 | 3 | 11.0148 | 0.14866 | 1.5
2021-01-07 | 9.9 | 6.83 | 0.99 | 5.3103 | 3.2 | 11.1437 | 0.092304 | 1.5
2021-01-08 | 13.2 | 6.68 | 1.5 | 11.9414 | 2.2 | 9.6322 | 0.14117 | 1.5
2021-01-09 | 11.15 | 6.525 | 1.43 | 5.4977 | 2.4 | 10.75 | 0.168 | 1.5
2021-01-10 | 11.2 | 6.755 | 0.83 | 6.5621 | 2.4 | 10.855 | 0.142 | 3
2021-01-11 | 8.6 | 6.85 | 1.98 | 4.8118 | 2.2 | 10.1962 | 0.14184 | 2
2021-01-12 | 8.9 | 6.885 | 1.49 | 4.3891 | 3.2 | 12.0751 | 0.11525 | 0.5
2021-01-13 | 8.85 | 6.87 | 1.58 | 6.1441 | 3.2 | 12.9062 | 0.14328 | 3
2021-01-14 | 9.1 | 6.86 | 1.78 | 5.5774 | 2.4 | 10.3382 | 0.1488 | 4.5
2021-01-15 | 13.2 | 6.68 | 1.08 | 8.8186 | 5.4 | 11.1749 | 0.11304 | 6
2021-01-16 | 9.8 | 6.89 | 1.11 | 7.6362 | 4.8 | 8.911 | 0.121 | 5
2021-01-17 | 8.85 | 6.925 | 1.53 | 7.3669 | 4.3 | 8.24 | 0.14 | 1.5
2021-01-18 | 9.45 | 6.86 | 1.18 | 8.2568 | 3.8 | 11.857 | 0.11846 | 4.5
2021-01-19 | 9.6 | 6.835 | 1.15 | 5.9846 | 3.8 | 11.8267 | 0.10862 | 2
2021-01-20 | 13.2 | 6.68 | 1.51 | 4.7238 | 4.4 | 11.4442 | 0.12326 | 2
2021-01-21 | 9.3 | 6.87 | 0.99 | 4.4966 | 4.2 | 10.4803 | 0.1129 | 3
2021-01-22 | 10.95 | 6.815 | 1.74 | 5.5256 | 3.8 | 10.6694 | 0.12682 | 1.5
2021-01-23 | 9.6 | 6.795 | 1.03 | 4.5334 | 3.2 | 7.936 | 0.119 | 0.5
2021-01-24 | 9.75 | 6.76 | 1.67 | 4.5594 | 3.2 | 7.252 | 0.111 | 1
2021-01-25 | 10.5 | 6.84 | 1.02 | 5.202 | 3.6 | 9.468 | 0.089808 | 5
2021-01-26 | 11.1 | 6.84 | 1.33 | 5.8231 | 3.2 | 10.7107 | 0.09144 | 1
2021-01-27 | 11.1 | 6.865 | 1.49 | 6.03 | 4 | 9.1262 | 0.11117 | 6.5
2021-01-28 | 11.15 | 6.82 | 0.89 | 7.932 | 3.2 | 8.5536 | 0.10517 | 1.5
2021-01-29 | 11 | 6.86 | 1.34 | 6.658 | 3.6 | 8.2277 | 0.1067 | 2
2021-01-30 | 10.8 | 6.89 | 1.05 | 5.7607 | 2.9 | 7.652 | 0.129 | 2
2021-01-31 | 10.45 | 6.86 | 1.56 | 5.3024 | 2.9 | 6.765 | 0.103 | 4.5
최대 | 13.2 | 6.925 | 1.98 | 11.9414 | 5.4 | 12.9062 | 0.168 | 6.5
최소 | 8.6 | 6.49 | 0.56 | 4.3891 | 2.2 | 6.765 | 0.062 | 0.5
평균 | 10.4661 | 6.8061 | 1.2274 | 6.2877 | 3.3355 | 9.9196 | 0.11584 | 2.4839
월계 | 324.45 | 210.99 | 38.05 | 194.9182 | 103.4 | 307.5083 | 3.5909 | 77

## 유입
ㅇ수질관리현황
구분 일자 | 순수유입수 | [5 empty] | 유입수+반류수
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-01-01 | 240.75 | 163.5602 | 233.3333 | 51.2376 | 5.0412 | 190000 | 233.25 | 113.8556 | 186.6667 | 38.5488 | 3.7788 | 150000
2021-01-02 | 243.375 | 133.425 | 240 | 45.108 | 4.1741 | 190000 | 228 | 53.3144 | 136.6667 | 37.2672 | 3.5976 | 170000
2021-01-03 | 228 | 133.425 | 163.3333 | 51.048 | 4.9502 | 210000 | 221.25 | 53.3144 | 133.3333 | 46.6896 | 4.1897 | 150000
2021-01-04 | 285.375 | 135.2234 | 170 | 57.8664 | 6.1169 | 210000 | 238.875 | 112.9404 | 133.3333 | 48.1428 | 4.8067 | 170000
2021-01-05 | 271.875 | 198.7938 | 236.6667 | 51.0624 | 5.8418 | 190000 | 216.75 | 189.4034 | 116.6667 | 41.6676 | 4.1981 | 170000
2021-01-06 | 268.875 | 176.4532 | 230 | 50.4312 | 5.377 | 230000 | 127.875 | 112.2166 | 173.3333 | 44.5476 | 4.211 | 180000
2021-01-07 | 210.75 | 122.5672 | 233.3333 | 66.9216 | 6.4762 | 210000 | 171 | 56.2343 | 140 | 50.2872 | 4.213 | 170000
2021-01-08 | 246 | 73.919 | 226.6667 | 51.9588 | 5.3618 | 230000 | 177.375 | 73.108 | 150 | 46.2312 | 4.7354 | 180000
2021-01-09 | 226.125 | 82.3229 | 160 | 53.8536 | 5.2807 | 230000 | 171.75 | 78.6727 | 120 | 47.352 | 4.2271 | 210000
2021-01-10 | 252.375 | 155.243 | 223.3333 | 53.9808 | 5.1799 | 210000 | 234.375 | 179.5267 | 146.6667 | 48.7164 | 4.4753 | 170000
2021-01-11 | 210.375 | 114.9812 | 183.3333 | 60.5604 | 6.0041 | 190000 | 93.9 | 56.8572 | 120 | 25.4916 | 3.7949 | 140000
2021-01-12 | 183.9 | 129.6561 | 193.3333 | 57.1644 | 5.4605 | 210000 | 142.8 | 96.4261 | 156.6667 | 53.0796 | 4.2348 | 170000
2021-01-13 | 180.75 | 114.2254 | 160 | 57.624 | 5.989 | 190000 | 156 | 79.2318 | 146.6667 | 47.2824 | 4.8938 | 150000
2021-01-14 | 246.375 | 74.671 | 193.3333 | 54.1548 | 4.9164 | 210000 | 180 | 63.6039 | 170 | 48.978 | 4.465 | 160000
2021-01-15 | 227.625 | 191.2799 | 240 | 49.4604 | 4.8041 | 220000 | 154.125 | 138.6721 | 160 | 44.6328 | 4.3747 | 170000
2021-01-16 | 214.125 | 69.9029 | 243.3333 | 45.8328 | 4.6877 | 200000 | 198.75 | 67.529 | 163.3333 | 38.13 | 3.4334 | 180000
2021-01-17 | 247.5 | 98.6634 | 156.6667 | 52.1748 | 4.9145 | 170000 | 174 | 31.5892 | 130 | 42.9708 | 4.2264 | 150000
2021-01-18 | 168 | 88.3313 | 203.3333 | 60.9648 | 5.3592 | 190000 | 127.5 | 45.5717 | 160 | 39.072 | 3.5285 | 170000
2021-01-19 | 187.125 | 74.0367 | 203.3333 | 47.5008 | 4.3454 | 220000 | 177.375 | 58.3205 | 146.6667 | 41.2332 | 3.8052 | 180000
2021-01-20 | 246 | 66.8558 | 193.3333 | 71.1624 | 5.9683 | 200000 | 184.875 | 52.7506 | 166.6667 | 35.472 | 3.5808 | 160000
2021-01-21 | 182.625 | 102.8341 | 193.3333 | 47.6112 | 4.2569 | 190000 | 178.875 | 96.2324 | 173.3333 | 41.3208 | 3.6713 | 150000
2021-01-22 | 243.75 | 270.4672 | 203.3333 | 46.2192 | 4.0711 | 210000 | 180.75 | 54.9785 | 166.6667 | 38.3472 | 3.4579 | 170000
2021-01-23 | 179.25 | 135.7461 | 163.3333 | 51.3864 | 5.2202 | 200000 | 176.625 | 65.4623 | 130 | 45.1908 | 4.1604 | 180000
2021-01-24 | 243.75 | 140.5461 | 140 | 52.98 | 5.2646 | 180000 | 179.625 | 59.6017 | 123.3333 | 50.0676 | 4.9625 | 140000
2021-01-25 | 174 | 124.1722 | 206.6667 | 59.832 | 5.3266 | 210000 | 101.4 | 63.1829 | 116.6667 | 48.8172 | 4.1297 | 140000
2021-01-26 | 201.75 | 112.3608 | 193.3333 | 45.9744 | 4.0603 | 210000 | 169.5 | 84.6128 | 163.3333 | 39.8568 | 3.523 | 170000
2021-01-27 | 214.5 | 169.8206 | 310 | 49.1556 | 4.4995 | 210000 | 171.9 | 110.2527 | 136.6667 | 40.8732 | 3.6526 | 160000
2021-01-28 | 270.375 | 98.1577 | 236.6667 | 46.3788 | 4.4498 | 210000 | 217.5 | 94.816 | 170 | 37.2024 | 3.6108 | 170000
2021-01-29 | 269.25 | 114.1707 | 183.3333 | 42.996 | 3.8726 | 190000 | 217.5 | 74.1379 | 123.3333 | 35.3364 | 3.2566 | 160000
2021-01-30 | 233.25 | 143.6607 | 196.6667 | 52.7724 | 4.6987 | 210000 | 174 | 99.6369 | 123.3333 | 37.5408 | 3.3458 | 190000
2021-01-31 | 251.625 | 144.0769 | 193.3333 | 46.4328 | 4.8202 | 190000 | 175.125 | 127.1687 | 146.6667 | 31.9164 | 3.7982 | 150000
최대 | 285.375 | 270.4672 | 310 | 71.1624 | 6.4762 | 230000 | 238.875 | 189.4034 | 186.6667 | 53.0796 | 4.9625 | 210000
최소 | 168 | 66.8558 | 140 | 42.996 | 3.8726 | 170000 | 93.9 | 31.5892 | 116.6667 | 25.4916 | 3.2566 | 140000
평균 | 227.4 | 127.5339 | 203.4409 | 52.6389 | 5.0577 | 203548.3871 | 179.1169 | 85.2652 | 146.129 | 42.331 | 4.0109 | 165483.871

## 초침&종침
구분 일자 | 최초침전지 유출수 | [5 empty] | 최종침전지 유출수
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 82 | 63.9201 | 40 | 35.5116 | 3.2028 | 150000 | 4.71 | 6.2955 | 4 | 13.782 | 0.21638 | 490
2021-01-05 | 74.8 | 0 | 100 | 32.4756 | 3.1711 | 150000 | 3.96 | 0 | 2.8 | 13.1767 | 0.14875 | 310
2021-01-06 | 82.2 | 0 | 50 | 32.4744 | 3.5537 | 150000 | 2.988 | 0 | 5.2 | 13.237 | 0.19325 | 410
2021-01-07 | 61.8 | 62.2675 | 78 | 34.6884 | 2.9455 | 150000 | 4.656 | 5.2656 | 4 | 13.6174 | 0.21946 | 430
2021-01-08 | 106.8 | 0 | 106 | 34.1088 | 4.2062 | 160000 | 4.845 | 0 | 5.2 | 12.1994 | 0.1969 | 460
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 87.9 | 43.8055 | 42 | 14.6856 | 2.4312 | 120000 | 5.712 | 4.7429 | 5.2 | 12.4294 | 0.28056 | 430
2021-01-12 | 108 | 0 | 60 | 48.2244 | 4.0301 | 170000 | 4.968 | 0 | 3.2 | 14.5142 | 0.16786 | 410
2021-01-13 | 74.8 | 0 | 136 | 38.4252 | 3.4937 | 120000 | 4.836 | 0 | 5.2 | 13.9006 | 0.23448 | 480
2021-01-14 | 108.6 | 36.7229 | 134 | 40.4472 | 3.7322 | 130000 | 4.785 | 6.0656 | 4.4 | 12.6624 | 0.17885 | 460
2021-01-15 | 99.8 | 0 | 106 | 36.7608 | 3.6226 | 130000 | 4.635 | 0 | 5.2 | 13.2298 | 0.17539 | 420
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 75.4 | 46.5336 | 56 | 21.8976 | 2.4509 | 130000 | 7.455 | 8.8023 | 5.6 | 13.8326 | 0.20549 | 410
2021-01-19 | 88.6 | 0 | 66 | 30.6396 | 2.9618 | 140000 | 6.045 | 0 | 5.2 | 14.0899 | 0.15533 | 400
2021-01-20 | 108.6 | 0 | 74 | 27.4128 | 2.4725 | 110000 | 7.65 | 0 | 6.4 | 13.7371 | 0.22536 | 450
2021-01-21 | 90 | 38.0835 | 32 | 38.0172 | 3.5179 | 120000 | 6.15 | 3.6549 | 5.2 | 10.2773 | 0.1489 | 480
2021-01-22 | 114.8 | 0 | 142 | 29.172 | 3.1087 | 140000 | 7.35 | 0 | 4 | 11.5531 | 0.11549 | 450
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 70.6 | 31.0524 | 38 | 40.5624 | 3.7001 | 120000 | 4.005 | 5.2472 | 3.2 | 11.8018 | 0.11261 | 430
2021-01-26 | 79.2 | 0 | 132 | 36.8484 | 4.1508 | 140000 | 4.77 | 0 | 5.6 | 11.3088 | 0.192 | 400
2021-01-27 | 111.3 | 0 | 44 | 30.8832 | 2.7466 | 110000 | 4.515 | 0 | 3.6 | 11.125 | 0.20141 | 510
2021-01-28 | 72.8 | 35.6808 | 122 | 29.9724 | 2.8555 | 130000 | 3.975 | 8.5282 | 3.6 | 9.0902 | 0.14309 | 420
2021-01-29 | 73.8 | 0 | 74 | 28.032 | 2.5826 | 130000 | 3.54 | 0 | 4.8 | 12.6288 | 0.12658 | 440
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 114.8 | 63.9201 | 142 | 48.2244 | 4.2062 | 170000 | 7.65 | 8.8023 | 6.4 | 14.5142 | 0.28056 | 510
최소 | 61.8 | 31.0524 | 32 | 14.6856 | 2.4312 | 110000 | 2.988 | 3.6549 | 2.8 | 9.0902 | 0.11261 | 310
평균 | 88.59 | 44.7583 | 81.6 | 33.062 | 3.2468 | 135000 | 5.0775 | 6.0753 | 4.58 | 12.6097 | 0.18191 | 434.5

## PSBR
구분 일자 | PSBR 유입수 | [5 empty] | PSBR 유출수
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 283.125 | 156.0097 | 236.6667 | 50.73 | 6.0142 | 200000 | 3.69 | 6.9779 | 7.6 | 8.7972 | 0.32842 | 410
2021-01-05 | 262.5 | 0 | 220 | 45.504 | 5.4226 | 160000 | 3.825 | 0 | 9.6 | 8.5603 | 0.15922 | 310
2021-01-06 | 248.25 | 0 | 220 | 48.1584 | 4.9663 | 210000 | 2.16 | 0 | 10.4 | 8.5049 | 0.26347 | 610
2021-01-07 | 197.625 | 104.6116 | 226.6667 | 58.4568 | 6.0118 | 200000 | 4.116 | 8.3901 | 10.4 | 9.3442 | 0.31502 | 630
2021-01-08 | 236.625 | 0 | 200 | 49.7736 | 5.0482 | 220000 | 4.545 | 0 | 11.2 | 10.32 | 0.3372 | 700
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 147.3 | 116.2488 | 176.6667 | 37.632 | 4.4371 | 190000 | 4.608 | 6.7926 | 12 | 10.1347 | 0.4429 | 370
2021-01-12 | 192 | 0 | 186.6667 | 55.5636 | 5.3765 | 220000 | 4.668 | 0 | 9.6 | 12.6346 | 0.31906 | 720
2021-01-13 | 171 | 0 | 150 | 53.154 | 5.4012 | 190000 | 6.252 | 0 | 21.2 | 13.2629 | 0.52325 | 630
2021-01-14 | 236.25 | 51.8488 | 183.3333 | 51.546 | 4.7035 | 200000 | 3.555 | 9.4704 | 18.8 | 10.7796 | 0.46358 | 530
2021-01-15 | 221.625 | 0 | 216.6667 | 46.896 | 4.7311 | 210000 | 4.44 | 0 | 25.6 | 11.7209 | 0.51043 | 500
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 158.625 | 88.0214 | 183.3333 | 54.0096 | 4.9834 | 160000 | 8.805 | 14.2621 | 10 | 11.7701 | 0.38472 | 370
2021-01-19 | 171.75 | 0 | 193.3333 | 43.9356 | 3.6437 | 190000 | 8.145 | 0 | 9.6 | 10.1966 | 0.22392 | 440
2021-01-20 | 234.375 | 0 | 180 | 58.7424 | 5.0822 | 180000 | 3.36 | 0 | 8 | 12.0902 | 0.40906 | 490
2021-01-21 | 167.625 | 141.661 | 236.6667 | 44.8692 | 4.0318 | 180000 | 8.055 | 8.8412 | 11.6 | 6.7042 | 0.21941 | 540
2021-01-22 | 233.25 | 0 | 190 | 42.9804 | 3.8501 | 200000 | 4.04 | 0 | 12.4 | 6.5429 | 0.38914 | 620
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 202.875 | 97.7264 | 230 | 56.2308 | 4.6325 | 190000 | 6.75 | 12.0651 | 13.6 | 10.3598 | 0.53779 | 410
2021-01-26 | 193.125 | 0 | 183.3333 | 42.4164 | 3.852 | 190000 | 6.72 | 0 | 10.8 | 9.0149 | 0.29746 | 740
2021-01-27 | 204 | 0 | 246.6667 | 45.5232 | 4.4119 | 180000 | 4.08 | 0 | 10.8 | 5.2728 | 0.31008 | 470
2021-01-28 | 166.875 | 74.899 | 220 | 42.4548 | 4.1122 | 190000 | 4.08 | 11.3218 | 10.4 | 6.0571 | 0.32131 | 730
2021-01-29 | 234 | 0 | 173.3333 | 40.7172 | 3.6437 | 190000 | 4.095 | 0 | 9.2 | 5.8147 | 0.30288 | 750
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 283.125 | 156.0097 | 246.6667 | 58.7424 | 6.0142 | 220000 | 8.805 | 14.2621 | 25.6 | 13.2629 | 0.53779 | 750
최소 | 147.3 | 51.8488 | 150 | 37.632 | 3.6437 | 160000 | 2.16 | 6.7926 | 7.6 | 5.2728 | 0.15922 | 310
평균 | 208.14 | 103.8783 | 202.6667 | 48.4647 | 4.7178 | 192500 | 4.9994 | 9.7652 | 12.14 | 9.3941 | 0.35292 | 548.5

## KS-MBR
구분 일자 | KS-MBR 유입수 | [5 empty] | KS-MBR 유출수
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 212.9625 | 138.8227 | 303.3333 | 49.5348 | 7.351 | 150000 | 0.86 | 3.9325 | 10 | 7.841 | 0.20525 | 0.5
2021-01-05 | 209.625 | 0 | 116.6667 | 43.0704 | 4.5504 | 140000 | 0.7 | 0 | 4.4 | 8.0126 | 0.19958 | 1
2021-01-06 | 154.125 | 0 | 286.6667 | 39.834 | 3.9907 | 170000 | 0.47 | 0 | 5.6 | 8.2207 | 0.22277 | 0.5
2021-01-07 | 130.5 | 99.4891 | 206.6667 | 49.1964 | 6.5376 | 170000 | 0.22 | 2.8064 | 3.6 | 7.9538 | 0.2339 | 1
2021-01-08 | 169.5 | 0 | 176.6667 | 39.6648 | 20.7084 | 170000 | 0.94 | 0 | 4.8 | 9.3379 | 0.7512 | 1.5
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 137.1 | 66.0846 | 113.3333 | 20.2956 | 4.7549 | 140000 | 1.58 | 2.0175 | 5.6 | 4.4342 | 0.20482 | 3
2021-01-12 | 135.3 | 0 | 353.3333 | 49.8588 | 4.0073 | 150000 | 0.92 | 0 | 2.8 | 12.3821 | 0.13094 | 0.5
2021-01-13 | 143.7 | 0 | 136.6667 | 44.3388 | 4.2372 | 130000 | 0.92 | 0 | 4.8 | 9.7111 | 0.20558 | 1
2021-01-14 | 171.75 | 80.2469 | 156.6667 | 46.8192 | 4.2847 | 140000 | 0.71 | 3.922 | 6.8 | 8.4922 | 0.16858 | 2
2021-01-15 | 163.5 | 0 | 173.3333 | 41.0988 | 20.8608 | 170000 | 0.95 | 0 | 6.4 | 8.785 | 0.65544 | 1.5
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 104.25 | 353.4016 | 266.6667 | 43.6992 | 4.4866 | 190000 | 0.63 | 6.1213 | 5.4 | 12.9787 | 0.1584 | 1.5
2021-01-19 | 93.375 | 0 | 193.3333 | 39.5592 | 3.8052 | 160000 | 1.06 | 0 | 3.6 | 10.501 | 0.14045 | 1
2021-01-20 | 182.25 | 0 | 173.3333 | 42.0072 | 4.2701 | 170000 | 1.02 | 0 | 4 | 12.6144 | 0.15283 | 4.5
2021-01-21 | 93.375 | 58.7603 | 230 | 42.006 | 3.672 | 160000 | 0.94 | 2.436 | 4 | 7.5965 | 0.14861 | 0.5
2021-01-22 | 184.875 | 0 | 173.3333 | 39.5232 | 2.4962 | 160000 | 0.99 | 0 | 4.4 | 8.9189 | 0.56136 | 1.5
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 115.875 | 56.6675 | 62 | 47.5884 | 4.08 | 160000 | 1.27 | 3.5718 | 3.6 | 13.1016 | 0.24701 | 0.5
2021-01-26 | 99.375 | 0 | 150 | 40.6392 | 3.6828 | 150000 | 0.98 | 0 | 8.4 | 10.8149 | 0.11347 | 2
2021-01-27 | 174.9 | 0 | 150 | 43.1916 | 0.01512 | 170000 | 1.37 | 0 | 4.8 | 9.0566 | 0.13954 | 1.5
2021-01-28 | 209.25 | 59.7394 | 163.3333 | 39.936 | 3.4783 | 140000 | 0.7 | 6.9079 | 4.4 | 6.0571 | 0.1248 | 1.5
2021-01-29 | 212.625 | 0 | 113.3333 | 38.376 | 17.3556 | 160000 | 0.7 | 0 | 5.2 | 9.6374 | 0.62136 | 1.5
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 212.9625 | 353.4016 | 353.3333 | 49.8588 | 20.8608 | 190000 | 1.58 | 6.9079 | 10 | 13.1016 | 0.7512 | 4.5
최소 | 93.375 | 56.6675 | 62 | 20.2956 | 0.01512 | 130000 | 0.22 | 2.0175 | 2.8 | 4.4342 | 0.11347 | 0.5
평균 | 154.9106 | 114.1515 | 184.9333 | 42.0119 | 6.4312 | 157500 | 0.8965 | 3.9644 | 5.13 | 9.3224 | 0.26929 | 1.425

## 총인설비
구분 일자 | 총인설비 유입수(기존) | [5 empty] | 총인설비 유출수(기존)
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 5.775 | 7.2768 | 6 | 12.69 | 0.28051 | 370 | 4.42 | 6.1539 | 7.2 | 12.4939 | 0.1811 | 21
2021-01-05 | 3.735 | 0 | 3.6 | 12.1598 | 0.1451 | 270 | 2.67 | 0 | 4.4 | 11.5238 | 0.1079 | 22
2021-01-06 | 1.524 | 0 | 5.6 | 12.0878 | 0.18624 | 530 | 1.99 | 0 | 6.4 | 11.4638 | 0.14909 | 36
2021-01-07 | 1.92 | 5.024 | 5.6 | 11.8318 | 0.25027 | 530 | 0.9 | 4.8129 | 3.6 | 11.6062 | 0.1789 | 32
2021-01-08 | 4.56 | 0 | 3.6 | 10.6457 | 0.2063 | 590 | 1.83 | 0 | 2.8 | 9.8045 | 0.14045 | 30
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 5.364 | 4.8517 | 8.4 | 11.5814 | 0.28968 | 280 | 3.12 | 4.368 | 4.8 | 11.5706 | 0.19128 | 17
2021-01-12 | 3.756 | 0 | 5.2 | 13.6469 | 0.20904 | 610 | 1.96 | 0 | 4 | 12.6468 | 0.11674 | 33
2021-01-13 | 2.4 | 0 | 6.8 | 13.2922 | 0.36062 | 550 | 1.85 | 0 | 3.2 | 12.9958 | 0.22541 | 30
2021-01-14 | 4.59 | 6.2948 | 9.2 | 12.6101 | 0.1763 | 400 | 1.68 | 5.4162 | 2.8 | 10.9097 | 0.15058 | 22
2021-01-15 | 3.21 | 0 | 4 | 12.3307 | 0.27331 | 420 | 1.28 | 0 | 3.2 | 11.9081 | 0.15269 | 30
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 5.16 | 10.7021 | 7.6 | 12.9898 | 0.24331 | 250 | 1.26 | 7.673 | 4.8 | 11.8954 | 0.17779 | 19
2021-01-19 | 4.305 | 0 | 6.4 | 12.7848 | 0.16478 | 280 | 1.47 | 0 | 4 | 12.0571 | 0.12634 | 20
2021-01-20 | 4.695 | 0 | 8.8 | 12.1195 | 0.26664 | 250 | 1.66 | 0 | 6.8 | 11.7994 | 0.1836 | 20
2021-01-21 | 4.38 | 4.8384 | 6.4 | 10.765 | 0.18768 | 360 | 1.5 | 3.567 | 4 | 10.3392 | 0.1212 | 20
2021-01-22 | 4.59 | 0 | 7.2 | 10.763 | 0.30672 | 500 | 1.68 | 0 | 4 | 10.6584 | 0.18566 | 35
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 8.52 | 7.0225 | 8 | 11.9698 | 0.21763 | 330 | 3.47 | 4.9148 | 3.6 | 11.0203 | 0.081456 | 28
2021-01-26 | 4.455 | 0 | 8.4 | 11.232 | 0.21912 | 520 | 1.86 | 0 | 4 | 10.6776 | 0.10397 | 36
2021-01-27 | 3.1 | 0 | 6.4 | 9.7123 | 0.24624 | 460 | 2.69 | 0 | 4.4 | 9.1162 | 0.13253 | 33
2021-01-28 | 3.66 | 8.9355 | 5.2 | 8.9261 | 0.18552 | 510 | 2.6 | 8.1669 | 3.2 | 8.6256 | 0.11942 | 38
2021-01-29 | 3.63 | 0 | 5.6 | 9.6058 | 0.2365 | 550 | 2.75 | 0 | 3.2 | 8.5997 | 0.12499 | 40
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 8.52 | 10.7021 | 9.2 | 13.6469 | 0.36062 | 610 | 4.42 | 8.1669 | 7.2 | 12.9958 | 0.22541 | 40
최소 | 1.524 | 4.8384 | 3.6 | 8.9261 | 0.1451 | 250 | 0.9 | 3.567 | 2.8 | 8.5997 | 0.081456 | 17
평균 | 4.1664 | 6.8682 | 6.4 | 11.6872 | 0.23258 | 428 | 2.132 | 5.6341 | 4.22 | 11.0856 | 0.14755 | 28.1

## 총인설비(증설)
구분 일자 | 총인설비 유입수(증설) | [5 empty] | 총인설비 유출수(증설)
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 1.24 | 4.1262 | 0.8 | 8.0371 | 0.40075 | 3.5 | 0.86 | 3.9325 | 10 | 7.841 | 0.20525 | 0.5
2021-01-05 | 1.34 | 0 | 3.6 | 8.2716 | 0.24024 | 4.5 | 0.7 | 0 | 4.4 | 8.0126 | 0.19958 | 1
2021-01-06 | 0.61 | 0 | 0.6 | 8.7562 | 0.25877 | 1 | 0.47 | 0 | 5.6 | 8.2207 | 0.22277 | 0.5
2021-01-07 | 1.8 | 2.8138 | 2.4 | 8.1646 | 0.37978 | 1.5 | 0.22 | 2.8064 | 3.6 | 7.9538 | 0.2339 | 1
2021-01-08 | 1.03 | 0 | 4.4 | 10.4484 | 0.79464 | 1 | 0.94 | 0 | 4.8 | 9.3379 | 0.7512 | 1.5
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 2.1 | 2.624 | 1.2 | 5.0333 | 0.26136 | 3.5 | 1.58 | 2.0175 | 5.6 | 4.4342 | 0.20482 | 3
2021-01-12 | 0.96 | 0 | 2 | 12.5897 | 0.13646 | 1 | 0.92 | 0 | 2.8 | 12.3821 | 0.13094 | 0.5
2021-01-13 | 0.99 | 0 | 4.4 | 11.5214 | 0.26376 | 3.5 | 0.92 | 0 | 4.8 | 9.7111 | 0.20558 | 1
2021-01-14 | 1.03 | 3.9959 | 0.8 | 9.7826 | 0.19027 | 2.5 | 0.71 | 3.922 | 6.8 | 8.4922 | 0.16858 | 2
2021-01-15 | 1.13 | 0 | 5.2 | 9.8026 | 1.3082 | 4 | 0.95 | 0 | 6.4 | 8.785 | 0.65544 | 1.5
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0.96 | 6.4582 | 0.2 | 14.1883 | 0.20045 | 3.5 | 0.63 | 6.1213 | 5.4 | 12.9787 | 0.1584 | 1.5
2021-01-19 | 1.28 | 0 | 1.2 | 13.1808 | 0.16805 | 3 | 1.06 | 0 | 3.6 | 10.501 | 0.14045 | 1
2021-01-20 | 1.06 | 0 | 2.4 | 15.8846 | 0.23232 | 5 | 1.02 | 0 | 4 | 12.6144 | 0.15283 | 4.5
2021-01-21 | 1.14 | 2.428 | 0.8 | 8.6774 | 0.16666 | 3 | 0.94 | 2.436 | 4 | 7.5965 | 0.14861 | 0.5
2021-01-22 | 1.18 | 0 | 1.2 | 11.2747 | 0.81336 | 1 | 0.99 | 0 | 4.4 | 8.9189 | 0.56136 | 1.5
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 1.16 | 4.1179 | 0.4 | 12.0038 | 0.49853 | 3.5 | 1.27 | 3.5718 | 3.6 | 13.1016 | 0.24701 | 0.5
2021-01-26 | 1.4 | 0 | 2.8 | 11.8627 | 0.19176 | 1.5 | 0.98 | 0 | 8.4 | 10.8149 | 0.11347 | 2
2021-01-27 | 1.46 | 0 | 4.4 | 10.908 | 0.22925 | 6.5 | 1.37 | 0 | 4.8 | 9.0566 | 0.13954 | 1.5
2021-01-28 | 1.27 | 6.889 | 2 | 7.1472 | 0.25219 | 0.5 | 0.7 | 6.9079 | 4.4 | 6.0571 | 0.1248 | 1.5
2021-01-29 | 1.32 | 0 | 1.2 | 10.0541 | 0.87192 | 0.5 | 0.7 | 0 | 5.2 | 9.6374 | 0.62136 | 1.5
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 2.1 | 6.889 | 5.2 | 15.8846 | 1.3082 | 6.5 | 1.58 | 6.9079 | 10 | 13.1016 | 0.7512 | 4.5
최소 | 0.61 | 2.428 | 0.2 | 5.0333 | 0.13646 | 0.5 | 0.22 | 2.0175 | 2.8 | 4.4342 | 0.11347 | 0.5
평균 | 1.223 | 4.1816 | 2.1 | 10.3795 | 0.39294 | 2.7 | 0.8965 | 3.9644 | 5.13 | 9.3224 | 0.26929 | 1.425

## 분뇨처리
구분 일자 | 분뇨 유입수 | [5 empty] | 분뇨 유출수(연계처리수)
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 5880 | 1854.244 | 5800 | 451.32 | 77.7744 | 370000 | 5484 | 573.0403 | 4160 | 421.92 | 71.2608 | 340000
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 5472 | 1769.5391 | 5300 | 471.048 | 82.3632 | 340000 | 4992 | 616.842 | 5100 | 408.12 | 62.52 | 300000
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 6360 | 1971.2316 | 5130 | 472.968 | 81.3744 | 320000 | 5172 | 552.5855 | 4200 | 429.12 | 65.6544 | 290000
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 6168 | 1850.7199 | 6100 | 459.48 | 83.8896 | 260000 | 5710.8 | 546.6152 | 5260 | 409.152 | 62.352 | 220000
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 6360 | 1971.2316 | 6100 | 472.968 | 83.8896 | 370000 | 5710.8 | 616.842 | 5260 | 429.12 | 71.2608 | 340000
최소 | 5472 | 1769.5391 | 5130 | 451.32 | 77.7744 | 260000 | 4992 | 546.6152 | 4160 | 408.12 | 62.352 | 220000
평균 | 5970 | 1861.4336 | 5582.5 | 463.704 | 81.3504 | 322500 | 5339.7 | 572.2707 | 4680 | 417.078 | 65.4468 | 287500

## 농탈수기여액
구분 일자 | 농축기 여액(기존) |  |  |  |  | 탈수기 여액(기존) |  |  |  |  | 탈수케익
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 함수율
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 160.8 | 84.603 | 340 | 68.796 | 16.2744 | 141.3 | 133.935 | 190 | 80.094 | 16.0152 | 80.7542
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 152.4 | 102.859 | 370 | 63.594 | 16.6656 | 136.8 | 77.3286 | 300 | 84.132 | 18.1392 | 80.4643
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 144 | 173.2143 | 190 | 47.604 | 14.3892 | 141.3 | 176.4899 | 160 | 54.258 | 17.2932 | 80.878
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 156.6 | 176.6689 | 220 | 55.608 | 14.814 | 144.3 | 101.5141 | 200 | 64.758 | 16.9224 | 80.6258
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 160.8 | 176.6689 | 370 | 68.796 | 16.6656 | 144.3 | 176.4899 | 300 | 84.132 | 18.1392 | 80.878
최소 | 144 | 84.603 | 190 | 47.604 | 14.3892 | 136.8 | 77.3286 | 160 | 54.258 | 16.0152 | 80.4643
평균 | 153.45 | 134.3363 | 280 | 58.9005 | 15.5358 | 140.925 | 122.3169 | 212.5 | 70.8105 | 17.0925 | 80.6806

## 탈수기여액(증설)
구분 일자 | 탈수기 여액(증설) |  |  |  |  | 탈수케익
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 함수율(%)
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-08 | 160.8 | 84.603 | 340 | 68.796 | 16.2744 | 79.5322
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-15 | 152.4 | 102.859 | 370 | 63.594 | 16.6656 | 81.4459
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-22 | 144 | 173.2143 | 190 | 47.604 | 14.3892 | 80.9593
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-29 | 156.6 | 176.6689 | 220 | 55.608 | 14.814 | 81.2699
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 160.8 | 176.6689 | 370 | 68.796 | 16.6656 | 81.4459
최소 | 144 | 84.603 | 190 | 47.604 | 14.3892 | 79.5322
평균 | 153.45 | 134.3363 | 280 | 58.9005 | 15.5358 | 80.8018