## 종합운영일지
|  |  | 종 합 운 영 일 지 | [16 empty] | 결 재 | 작 성 |  |  | 검 토 |  |  | 승 인
[21 empty] | 2021-03-01 |  |  | 2021-03-01 |  |  | 2021-03-01
CODE | [15 empty] | 현 장 명 |  | 영동공공하수처리시설
2021-02-28 |  |  | 일요일 |  |  |  | 기온 : | 9.2 |  |  | ℃ |  |  |  | 날씨 : | 맑음 |  | 강수/적설량 |  |  | 0 |  | mm |  | 채수시간 : 10시
■ 공정별 처리현황 | [25 empty] | (단위 : m3/일, mg/L)
구 분 |  |  | 유입하수유량 |  | 방류수 유량 |  |  |  |  | 생슬러지 |  | 반송슬러지 |  |  |  | 잉여슬러지 | [5 empty] | 탈수슬러지
유 량 | 초침 By-pass |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 인발량 | 44.6 | 반송량(D) | 4898.3 | TS | 0 | 인발량 (D) | 97.3 |  | TS | 0 |  | 발효액 이송량 |  | 41.2 |  | TS |  | 0
| Denipho |  | 4371.4 |  | 3892.7 | [8 empty] | VS(%) | 0 |  |  |  | VS(%) | 0 | [5 empty] | VS(%) |  | 0
| PSBR |  | 1034.4 |  | 1073.3 |  |  |  |  | TS(%) | 0 | 반송량(P) | 121.5 | TS | 0 | 인발량 (P) | 15.1 |  | TS | 0 |  | 탈수기 공급량 (기존) |  | 166 |  | TS |  | 0
| KS-MBR |  | 1266 |  | 1240 | [8 empty] | VS(%) | 0 |  |  |  | VS(%) | 0 | [5 empty] | 함수율(%) |  | 0
| 분뇨 |  |  |  | 20.36 |  |  |  |  | VS(%) | 0 | 반송량(K) | 2588 | TS | 0 | 인발량 (K) | 23 |  | TS | 0 |  | 탈수기 공급량 (증설) |  | 40 |  | TS |  | 0
| 총유량 |  | 6354 |  | 6206 | [8 empty] | VS(%) | 0 |  |  |  | VS(%) | 0 | [5 empty] | 함수율(%) |  | 0
■ 수질관리현황 | [25 empty] | (단위 : ℃, mg/L)
구 분 | 하수 |  | 초침(入) | Denipho |  |  |  |  | PSBR |  |  | KS-MBR |  |  | 총인제거설비 |  | 최종방류수 | 총제거효율 |  | 분뇨 |  |  |  | 초침방류 By-pass |  | T-P 오염총량관리
|  |  |  | 초침(出) |  | 종침 |  |  | 유량조정조 |  | 유출집수조 | 유입수 | 총인유입수 | 총인유출수 | 유입수 | 유출수 |  |  |  | 저류조 |  | 연계처리수 |  |  |  | 할당부하량 |  | 부하량
수온 | 11.4 |  | 11.25 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | kg/일 |  | mg/L
PH | 7.505 |  | 7.405 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.485 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.51 |  | 0.39718
BOD | 265.875 |  | 178.5 | 56.6 |  | 3.885 |  |  | 206.25 |  | 8.055 | 119.25 | 0.888 | 0.29 | 3.948 | 1.2 | 1.27 | 99.5223 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOC | 100.9104 |  | 115.6294 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5554 | 89.5398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 유입비율
SS | 166.6667 |  | 133.3333 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 98.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | C/N 비 |  | C/P 비
T-N | 49.7532 |  | 45.9216 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.496 | 86.9436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3439 |  | 64.9248
T-P | 4.0951 |  | 3.3653 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 98.4372 |  | 0 |  | 0 |  | 0
대장균수 | 200000 |  | 120000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0
■ 생물반응조 | [15 empty] | (단위 : ℃, m3, kg-BOD/m3, D, %) | [6 empty] | ■ 미생물 상태
구 분 |  | 수온 |  | pH |  |  |  | DO |  |  | SV30 | MLSS | MLVSS(%) | SVI | 반송률 | HRT | SRT | 반응조 특이사항 |  |  |  |  | 구분 |  |  | 출현 미생물
Denipho |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 112.0533 | 14.5888 | 0 | [5 empty] | Denipho |  |  | Acineta외 다수
PSBR |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 11.7459 | 44.2747 | 0 | [5 empty] | PSBR |  |  | Vorticella외 다수
KS-MBR |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 204.4234 | 24.9403 | - | [5 empty] | KS-MBR |  |  | Tokophrya 외 소수
■ 특이사항
1. BOD는 5일전 값임.
Formulas:
검 토 = [작 성]
승 인 = [작 성]

## 수질 DATA관리
요일 | 유량관리 | [10 empty] | 최초침전지 |  | 슬러지발효조 |  | 최종침전지 |  |  | 간헐포기조 |  |  |  | PSBR반응조 |  |  |  | 농축기 | 탈수기 |  |  |  |  | 분뇨연계 |  | 총인처리설비 | [5 empty] | 유량관리(증설) | [8 empty] | 막분리호기조(증설) | [5 empty] | 탈수기(증설)
| 비상방류량 | 강우량/적설량 | 유입-방류량 | 초침By-pass유입 | 초침By-pass방류 | 유입하수량 | 초침유입하수량 | PSBR유입하수량 | PSBR처리수배출량 | 총인설비유입량 | 최종방류량 | 생슬러지농도 | 생슬러지인발량 | 발효액농도 | 발효액이송량 | 반송슬러지농도 | 반송슬러지량 | 잉여슬러지량인발량 | 공기공급량A | 공기공급량B | 공기공급량C | 포기용토출량 | 포기용송풍기토출량 | 반송슬러지농도 | 반송슬러지량 | 잉여슬러지인발량 | 잉여슬러지량 | (기존)농축슬러지량 | (신설)탈수기공급슬러지량 | 폴리머공급량 | 응집제사용량 | 탈수케익발생량 | 분뇨반입량 | 분뇨이송량 | PAC사용량 | 역세척량 | 탈수케익반입량 | 분뇨반입량 | 응집제사용량 | 응집제사용량 | 유입하수량 | 처리수 공급유량A | 처리수 공급유량B | 처리수공급유량 | 처리수 이송유량A | 처리수이송유량B | 처리수 이송유량 | 역세수 이송유량 | 최종방류량 | 반송슬러지 공급유량A | 반송슬러지 공급유량B | 반송슬러지 공급유량 | 잉여슬러지 공급유량A | 잉여슬러지 공급유량B | 잉여슬러지 공급유량 | 슬러지 공급유량A | 슬러지 공급유량B | 슬러지공급유량 | 폴리머 공급유량A | 폴리머 공급유량B | 폴리머공급유량 | 잉여슬러지농도
단위 | ㎥/일 |  | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | % | ㎥/일 | % | ㎥/일 | % | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | % | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | kg/일 | ton/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎏ | ㎥/일 |  |  | kg/일 | kg/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | ㎥/일 | mg/L
2021-02-01 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 7869 | 5113.4 | 1041.9 | 1279.3 | 6858 | 7251 | 1.1 | 48.1 | 1.05 | 54.3 | 0.47 | 4049.4 | 88.5 | 6783.4 | 8103.3 | 9446.2 | 29432.6 | 12591.4 | 0.66432 | 110.9 | 23.8 | 250 | 0 | 250 | 12.6 | 28.9708 | 0 | 25.52 | 13.79 | 530 |  | 0 | 25520 | 28.9708 | 0 | 1582 | 774 | 769 | 1543 | 747 | 885 | 1632 | 84 | 1543 | 1326 | 1316 | 2642 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8149.04
2021-02-02 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 6834 | 4607.1 | 1285.1 | 1309.8 | 6478 | 6568 | 1.07 | 48 | 0.96 | 44.2 | 0.44 | 4049.6 | 88.3 | 6589.7 | 8104 | 9447 | 29235.9 | 14312.8 | 0.8094 | 111.2 | 23.5 | 196 | 0 | 196 | 7.2 | 33.2647 | 13.51 | 11.31 | 36.29 | 530 |  | 13510 | 11310 | 17.1891 | 16.0755 | 1599 | 784 | 778 | 1562 | 786 | 862 | 1648 | 81 | 1562 | 1327 | 1315 | 2642 | 8 | 7 | 15 | 55 | 17 | 70 | 4739 | 1496 | 6235 | 8823.46
2021-02-03 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 6983 | 4653.3 | 1232.2 | 1326.8 | 6496 | 6655 | 1.08 | 47.8 | 0.89 | 44.2 | 0.45 | 4049.3 | 88.4 | 5801 | 8105.9 | 10391 | 28259.4 | 14289.7 | 0.88749 | 111.2 | 23.8 | 174 | 0 | 174 | 8.4 | 19.8033 | 0 | 38.66 | 3.16 | 530 |  | 0 | 38660 | 19.8033 | 0 | 1686 | 837 | 830 | 1667 | 864 | 893 | 1757 | 89 | 1667 | 1319 | 1318 | 2637 | 15 | 14 | 29 | 20 | 0 | 49 | 1918 | 0 | 1918 | 8160.5
2021-02-04 | 0 | 0.5 | 233 | 0 | 0 | 6866 | 4619.4 | 1265.4 | 1466.5 | 6455 | 6633 | 1.13 | 47.3 | 0.91 | 52.2 | 0.45 | 4049.7 | 88.2 | 6084.6 | 8104.5 | 9937.5 | 29106.2 | 14363.9 | 0.85269 | 111.7 | 23.8 | 210 | 0 | 210 | 9.4 | 22.0952 | 23.54 | 14.42 | 22.48 | 530 |  | 23540 | 14420 | 22.0952 | 0 | 1562 | 758 | 753 | 1511 | 764 | 827 | 1591 | 74 | 1511 | 1326 | 1317 | 2643 | 15 | 16 | 31 | 31 | 0 | 62 | 2994 | 0 | 2994 | 8327.08
2021-02-05 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 6868 | 4611.6 | 1269.1 | 1224 | 6250 | 6306 | 1.3 | 47.4 | 0.92 | 44.2 | 0.45 | 4049.3 | 88.4 | 6676.1 | 8101.3 | 9440.2 | 30117.5 | 13478.7 | 0.79066 | 111.2 | 23.8 | 174 | 0 | 174 | 6.7 | 29.1026 | 18.01 | 30.45 | 15.85 | 530 |  | 18010 | 30450 | 16.1148 | 12.9878 | 1404 | 689 | 683 | 1372 | 866 | 584 | 1450 | 73 | 1372 | 1319 | 1328 | 2647 | 16 | 19 | 35 | 15 | 14 | 50 | 1394 | 1349 | 2743 | 8073.79
2021-02-06 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 6783 | 4567.1 | 1262.5 | 1138.2 | 6319 | 6625 | 1.08 | 46.9 | 0.96 | 40.1 | 0.45 | 4049.6 | 88.5 | 6495.4 | 8104.9 | 9446.3 | 30657.6 | 13279.2 | 0.74851 | 110.8 | 23.7 | 158 | 0 | 158 | 6.1 | 13.8945 | 0 | 25.28 | 35.57 | 500 |  | 0 | 25280 | 13.8945 | 0 | 1613 | 782 | 777 | 1559 | 803 | 840 | 1643 | 79 | 1559 | 1321 | 1316 | 2637 | 16 | 18 | 34 | 47 | 0 | 81 | 4527 | 0 | 4527 | 8489.71
2021-02-07 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 6961 | 4535.5 | 1296.3 | 1107.7 | 6369 | 6513 | 0.99 | 48.8 | 0.85 | 46.2 | 0.44 | 4049.6 | 88.9 | 6601.1 | 8104 | 9445.9 | 29396 | 13140.1 | 0.86852 | 109.2 | 24 | 156 | 0 | 156 | 6.8 | 15.506 | 0 | 0 | 7.73 | 530 |  | 0 | 0 | 15.506 | 0 | 1212 | 591 | 587 | 1178 | 534 | 712 | 1246 | 66 | 1178 | 1319 | 1317 | 2636 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7429.13
2021-02-08 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 7055 | 4578.7 | 1273 | 1132.6 | 6413 | 6784 | 1 | 48.3 | 0.84 | 54.2 | 0.45 | 4049.3 | 88.1 | 6513.7 | 8104.3 | 9446.1 | 30353.7 | 14417.7 | 0.77697 | 108.7 | 23.9 | 256 | 0 | 256 | 11.5 | 49.9288 | 0 | 11.97 | 20.22 | 530 |  | 0 | 11970 | 26.4999 | 23.4289 | 1767 | 838 | 834 | 1672 | 849 | 918 | 1767 | 88 | 1672 | 1321 | 1316 | 2637 | 13 | 15 | 28 | 26 | 26 | 54 | 2506 | 2427 | 4933 | 7989.83
2021-02-09 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 6793 | 4580.5 | 1266.4 | 1193.3 | 6309 | 6508 | 1.01 | 46.6 | 0.77 | 44.8 | 0.44 | 4049.7 | 87.7 | 6678.7 | 7957.4 | 9519.3 | 30903.2 | 14366.4 | 0.72813 | 108.9 | 23.9 | 174 | 0 | 174 | 7.6 | 31.5098 | 17.28 | 11.42 | 6.78 | 550 |  | 17280 | 11420 | 18.8722 | 12.6376 | 1625 | 809 | 804 | 1613 | 910 | 786 | 1696 | 83 | 1613 | 1320 | 1314 | 2634 | 14 | 16 | 30 | 14 | 14 | 44 | 1358 | 1316 | 2674 | 7304.92
2021-02-10 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 7061 | 4645.2 | 1344.5 | 1447.2 | 6463 | 6611 | 1.54 | 49.7 | 0.9 | 50.2 | 0.46 | 4049.3 | 88.9 | 6446.6 | 8103.2 | 9445.3 | 30394 | 14421.6 | 0.67069 | 110.8 | 24.1 | 158 | 0 | 158 | 7.9 | 34.2276 | 18.97 | 19.91 | 16.4 | 550 |  | 18970 | 19910 | 18.6932 | 15.5344 | 1546 | 750 | 745 | 1495 | 855 | 725 | 1580 | 75 | 1495 | 1320 | 1315 | 2635 | 17 | 14 | 31 | 17 | 17 | 48 | 1666 | 1614 | 3280 | 7305.38
2021-02-11 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 7143 | 4637.6 | 1313.3 | 1467.6 | 6485 | 6947 | 0.97 | 48.1 | 1.05 | 44.2 | 0.46 | 4049.6 | 87.8 | 6601 | 8103.3 | 9445.6 | 31263.1 | 14384.2 | 0.62348 | 111.9 | 24.3 | 154 | 0 | 154 | 7.2 | 31.299 | 0 | 0 | 29.5 | 550 |  | 0 | 0 | 17.2607 | 14.0382 | 1674 | 815 | 810 | 1625 | 921 | 798 | 1719 | 88 | 1625 | 1320 | 1315 | 2635 | 18 | 13 | 31 | 16 | 15 | 47 | 1507 | 1458 | 2965 | 7409.67
2021-02-12 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 6539 | 4610.5 | 1281.8 | 1181 | 6172 | 6567 | 0.98 | 47.1 | 0.93 | 54.1 | 0.44 | 4049.5 | 89.3 | 6670.5 | 8103.7 | 9445.4 | 31120.5 | 14347.5 | 0.67184 | 111.8 | 24 | 194 | 0 | 194 | 8.8 | 34.7687 | 0 | 3.69 | 12.67 | 540 |  | 0 | 3690 | 20.6986 | 14.0701 | 1593 | 783 | 791 | 1574 | 874 | 785 | 1659 | 83 | 1574 | 1320 | 1293 | 2613 | 18 | 13 | 31 | 15 | 15 | 46 | 1507 | 1459 | 2966 | 7447.88
2021-02-13 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 6725 | 4518.3 | 1147 | 1077 | 6217 | 6450 | 0.97 | 48.7 | 0.82 | 47.8 | 0.43 | 4049.4 | 93.6 | 6745.9 | 8103.5 | 8282.5 | 31126 | 14362 | 0.8628 | 110.4 | 24 | 214 | 0 | 214 | 8.7 | 34.5299 | 0 | 0 | 3.55 | 540 |  | 0 | 0 | 20.5553 | 13.9746 | 1443 | 700 | 696 | 1396 | 808 | 664 | 1472 | 70 | 1396 | 1320 | 1267 | 2587 | 18 | 12 | 30 | 16 | 16 | 46 | 1497 | 1451 | 2948 | 7504.71
2021-02-14 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 6475 | 4540 | 1183.3 | 1109.2 | 6189 | 6443 | 1.08 | 45.7 | 0.78 | 32.2 | 0.41 | 4049.7 | 94.5 | 6844.6 | 8093.6 | 8098.2 | 31264 | 14329.3 | 0.78988 | 114.4 | 21.7 | 132 | 0 | 132 | 5 | 25.7125 | 20.6 | 0 | 0 | 540 |  | 20600 | 0 | 11.6743 | 14.0382 | 1427 | 702 | 697 | 1399 | 790 | 673 | 1463 | 60 | 1399 | 1320 | 1267 | 2587 | 17 | 13 | 30 | 15 | 15 | 45 | 1501 | 1456 | 2957 | 7449.5
2021-02-15 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 6707 | 4666.6 | 1358.4 | 1162.5 | 6259 | 6496 | 1.06 | 46 | 0.88 | 44.1 | 0.4 | 4045.5 | 95.6 | 6911.1 | 7933.5 | 8189.7 | 30201.2 | 14327.9 | 0.79737 | 121.4 | 15.4 | 226 | 0 | 226 | 10.1 | 38.8352 | 17.93 | 15.26 | 0.53 | 500 |  | 17930 | 15260 | 23.4918 | 15.3434 | 1407 | 690 | 686 | 1376 | 764 | 675 | 1439 | 61 | 1376 | 1320 | 1266 | 2586 | 18 | 13 | 31 | 17 | 16 | 48 | 1642 | 1592 | 3234 | 7427.46
2021-02-16 | 0 | 2.5 | 369 | 0 | 0 | 6464 | 4535.1 | 1178.3 | 1376.7 | 6110 | 6095 | 1.19 | 45.9 | 0.63 | 46.2 | 0.41 | 4049.4 | 98.1 | 4833.3 | 8102.7 | 9154.3 | 30866.8 | 14330 | 0.63697 | 119.8 | 15.7 | 204 | 0 | 204 | 8.6 | 34.1201 | 0 | 15.28 | 1.21 | 500 |  | 0 | 15280 | 20.3047 | 13.8154 | 1338 | 658 | 652 | 1310 | 764 | 616 | 1380 | 65 | 1310 | 1320 | 1272 | 2592 | 17 | 14 | 31 | 16 | 16 | 47 | 1477 | 1433 | 2910 | 7786
2021-02-17 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 6550 | 4503.3 | 1136.8 | 1443.6 | 6190 | 6007 | 1.1 | 46.4 | 0.54 | 44.2 | 0.44 | 4049.6 | 98.2 | 0 | 8105.7 | 10641.9 | 30502.9 | 14332 | 0.70078 | 119.8 | 15.7 | 156 | 0 | 156 | 7.5 | 31.6054 | 0 | 0 | 12.35 | 500 |  | 0 | 0 | 18.0128 | 13.5926 | 1231 | 630 | 623 | 1253 | 741 | 576 | 1317 | 62 | 1253 | 1322 | 1275 | 2597 | 15 | 15 | 30 | 15 | 14 | 45 | 1454 | 1413 | 2867 | 8014.92
2021-02-18 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 6627 | 4533.1 | 1139.4 | 1379.3 | 5003 | 5716 | 1.26 | 48.2 | 0.92 | 42.2 | 0.45 | 4049.5 | 98.1 | 2120.4 | 8107.2 | 10796.4 | 30852.3 | 14332.6 | 0.63711 | 118.8 | 15.7 | 150 | 0 | 150 | 7.9 | 30 | 17.69 | 11.2 | 6.01 | 480 |  | 17690 | 11200 | 15 | 15 | 1103 | 491 | 490 | 981 | 547 | 487 | 1034 | 52 | 981 | 1323 | 1275 | 2598 | 15 | 15 | 30 | 14 | 15 | 44 | 1429 | 1390 | 2819 | 7551.83
2021-02-19 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 6808 | 4573.7 | 1296.1 | 1199.5 | 6225 | 6427 | 0.92 | 48.2 | 0.84 | 44.2 | 0.4 | 4049.7 | 98.1 | 6513.4 | 8107.8 | 8094.8 | 27004.2 | 14377.3 | 0.69027 | 109.3 | 24.2 | 166 | 0 | 166 | 6.6 | 35.3576 | 15.48 | 32.35 | 20.6 | 480 |  | 15480 | 32350 | 19.9824 | 15.3752 | 1502 | 722 | 719 | 1441 | 844 | 668 | 1512 | 68 | 1441 | 1320 | 1266 | 2586 | 15 | 15 | 30 | 14 | 12 | 44 | 1271 | 1238 | 2509 | 7577.54
2021-02-20 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 6808 | 4573.7 | 1296.1 | 1199.5 | 6225 | 6732 | 0.92 | 48.2 | 0.84 | 44.2 | 0.4 | 4049.7 | 98.1 | 6513.4 | 8107.8 | 8094.8 | 27004.2 | 14377.3 | 0.69027 | 109.3 | 24.2 | 166 | 0 | 166 | 6.6 | 32.1743 | 0 | 40.73 | 20.6 | 600 |  | 0 | 40730 | 20.2688 | 11.9055 | 1502 | 722 | 719 | 1441 | 844 | 668 | 1512 | 68 | 1441 | 1320 | 1266 | 2586 | 15 | 15 | 30 | 14 | 12 | 44 | 1271 | 1238 | 2509 | 7577.54
2021-02-21 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 6634 | 4481.3 | 1259.8 | 1179.8 | 6143 | 6686 | 0.74 | 49.3 | 0.7 | 41.2 | 0.37 | 4040.9 | 98.1 | 6568.6 | 8106.9 | 8094.2 | 27002.2 | 13237.5 | 0.80894 | 111 | 24.1 | 138 | 0 | 138 | 5.1 | 31.299 | 0 | 9.69 | 12.88 | 600 |  | 0 | 9690 | 15.8283 | 15.4707 | 1485 | 734 | 731 | 1465 | 843 | 687 | 1530 | 56 | 1465 | 1320 | 1267 | 2587 | 14 | 16 | 30 | 17 | 17 | 47 | 1653 | 1604 | 3257 | 7588.08
2021-02-22 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 6776 | 4584.9 | 1359.5 | 998.9 | 6348 | 6650 | 0.99 | 51.3 | 0.66 | 44.2 | 0.37 | 4049.3 | 98.2 | 6730.2 | 8106.6 | 8153.9 | 27060.4 | 14175.2 | 0.62677 | 110.8 | 24 | 244 | 0 | 244 | 7.7 | 36.6547 | 0 | 28.8 | 11.55 | 600 |  | 0 | 28800 | 23.3486 | 13.3061 | 1424 | 689 | 686 | 1375 | 802 | 636 | 1438 | 60 | 1375 | 1321 | 1266 | 2587 | 13 | 16 | 29 | 15 | 15 | 44 | 1421 | 1380 | 2801 | 7500.08
2021-02-23 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 6590 | 4587.4 | 1276 | 982.2 | 6400 | 6371 | 0.92 | 46.6 | 0.73 | 48.1 | 0.38 | 4062.4 | 98.1 | 6582.4 | 8108.2 | 8094.2 | 27058.2 | 14241.6 | 0.52405 | 111.2 | 24 | 232 | 0 | 232 | 7.5 | 22.6682 | 17.98 | 39.42 | 31.58 | 600 |  | 17980 | 39420 | 22.6682 | 0 | 1454 | 723 | 720 | 1443 | 844 | 672 | 1516 | 71 | 1443 | 1320 | 1267 | 2587 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7589.29
2021-02-24 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 6587 | 4453.5 | 1191.6 | 1079.4 | 6492 | 6277 | 1.11 | 49.6 | 0.78 | 38.2 | 0.4 | 4884.1 | 98.1 | 6543.7 | 8106.1 | 9672.5 | 28770.7 | 14418.2 | 0.55883 | 110.3 | 24.1 | 222 | 0 | 222 | 5.3 | 30.6663 | 17.3 | 21.73 | 6.39 | 570 |  | 17300 | 21730 | 18.156 | 12.5103 | 1407 | 677 | 674 | 1351 | 791 | 632 | 1423 | 63 | 1351 | 1320 | 1266 | 2586 | 11 | 12 | 23 | 46 | 13 | 69 | 2753 | 1299 | 4052 | 7612.25
2021-02-25 | 0 | 0.5 | 310 | 0 | 0 | 6671 | 4537.4 | 1122.4 | 1036.1 | 6467 | 6361 | 0.89 | 45.3 | 0.84 | 46.2 | 0.4 | 4878.2 | 98.1 | 6519 | 8103 | 10798.5 | 30302 | 13048.4 | 0.538 | 110 | 23.8 | 218 | 0 | 218 | 6.5 | 29.1183 | 15.55 | 103.22 | 61.17 | 520 |  | 15550 | 103220 | 22.5607 | 6.5575 | 1452 | 721 | 719 | 1440 | 844 | 666 | 1510 | 70 | 1440 | 1321 | 1267 | 2588 | 10 | 13 | 23 | 42 | 8 | 65 | 3084 | 683 | 3767 | 7668.54
2021-02-26 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6591 | 4500.5 | 1244.3 | 1115.4 | 6449 | 6490 | 1.08 | 48.5 | 0.76 | 45.3 | 0.39 | 4900 | 98.1 | 6541.4 | 8102.5 | 10798.7 | 30461.7 | 14871 | 0.56483 | 115.4 | 19.5 | 208 | 0 | 208 | 5.4 | 18.9797 | 0 | 11.74 | 58.37 | 520 |  | 0 | 11740 | 18.9797 | 0 | 1419 | 689 | 686 | 1375 | 802 | 643 | 1445 | 64 | 1375 | 1320 | 1266 | 2586 | 10 | 13 | 23 | 29 | 0 | 52 | 1891 | 0 | 1891 | 7639.33
2021-02-27 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 6406 | 4401.5 | 1395.7 | 1078.6 | 6401 | 6350 | 0.99 | 48.4 | 0.89 | 38 | 0.38 | 4879.6 | 98 | 6570 | 8089.9 | 10798.3 | 30100.6 | 14871.1 | 0.71039 | 121 | 15.2 | 148 | 0 | 148 | 4.4 | 16.0074 | 0 | 53.46 | 32.96 | 520 |  | 0 | 53460 | 16.0074 | 0 | 1341 | 664 | 660 | 1324 | 777 | 621 | 1398 | 67 | 1324 | 1320 | 1267 | 2587 | 11 | 12 | 23 | 16 | 0 | 39 | 1006 | 0 | 1006 | 7664.71
2021-02-28 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 6354 | 4371.4 | 1034.4 | 1073.3 | 6356 | 6206 | 1.01 | 44.6 | 0.87 | 41.2 | 0.37 | 4898.3 | 97.3 | 6584.1 | 8090 | 10798.6 | 30641.4 | 14871 | 0.67673 | 121.5 | 15.1 | 166 | 0 | 166 | 5.1 | 17.8695 | 0 | 0 | 20.36 | 520 |  | 0 | 0 | 17.8695 | 0 | 1266 | 621 | 619 | 1240 | 710 | 578 | 1288 | 48 | 1240 | 1321 | 1267 | 2588 | 10 | 13 | 23 | 17 | 0 | 40 | 1052 | 0 | 1052 | 7695.13
[29 empty] | . |  |  |  | 0
평균 | 0 |  |  |  |  | 6768.8571 | 4575.7714 | 1241.0929 | 1205.8929 | 6305.0357 | 6490.1786 | 1.0529 | 47.6786 | 0.83964 | 45.0143 | 0.42143 | 4199.2571 | 93.5464 | 6109.4036 | 8091.9571 | 9407.7607 | 29659.2321 | 14139.1286 | 0.71095 | 112.9536 | 21.8929 | 187.2857 | 0 | 187.2857 | 7.4357 | 28.9275 | 7.6371 | 19.8452 | 18.5911 | 535.3571 | #DIV/0!
최대 | 0 |  |  |  |  | 7869 | 5113.4 | 1395.7 | 1467.6 | 6858 | 7251 | 1.54 | 51.3 | 1.05 | 54.3 | 0.47 | 4900 | 98.2 | 6911.1 | 8108.2 | 10798.7 | 31264 | 14871.1 | 0.88749 | 121.5 | 24.3 | 256 | 0 | 256 | 12.6 | 49.9288 | 23.54 | 103.22 | 61.17 | 600 | 0
최소 | 0 |  |  |  |  | 6354 | 4371.4 | 1034.4 | 982.2 | 5003 | 5716 | 0.74 | 44.6 | 0.54 | 32.2 | 0.37 | 4040.9 | 87.7 | 0 | 7933.5 | 8094.2 | 27002.2 | 12591.4 | 0.52405 | 108.7 | 15.1 | 132 | 0 | 132 | 4.4 | 13.8945 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
[13 empty] | 1335 |  |  |  |  | 2354.1 | [7 empty] | 541.9 | [10 empty] | 213840 | 575510
[18 empty] | 2619.3 | [7 empty] | 613
2021-02-28 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 6354 | 4371.4 | 1034.4 | 1073.3 | 6356 | 6206 | 1.01 | 44.6 | 0.87 | 41.2 | 0.37 | 4898.3 | 97.3 | 6584.1 | 8090 | 10798.6 | 30641.4 | 14871 | 0.67673 | 121.5 | 15.1 | 166 | 0 | 166 | 5.1 | 28.2366 | 0 | 0 | 20.36 | 580 |  | 0 | 0 | 15.4631 | 12.7735 | 1266 | 621 | 619 | 1240 | 710 | 578 | 1288 | 48 | 1240 | 1321 | 1267 | 2588 | 10 | 13 | 23 | 17 | 0 | 40 | 1052 | 0 | 1052 | 7695.13
[6 empty] | 6321 | 3783.2 | 1300.4 | 23.3 | 0 | 5845 | 0.99 | 47.4 | 0.98 | 42.2 | 0.46 | 3927.3 | 87.1 | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 1420.9 | 0.79808 | 10.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 6.5
Note on AG2: 작성 올바로 시스템확인후 수기입력
Note on AH2: 작성 분뇨처리장 계량일보 확인후 작성

## 수질관리
요일 |  |  |  |  | 침사지-순수유입수 | [10 empty] | 최초침전지-유입수 | [10 empty] | 슬러지발효조 |  |  | 최초침전지-처리수 | [7 empty] | 최종침전지 | [13 empty] | PSBR | [21 empty] | 총인처리설비 | [21 empty] | 최종방류구 | [18 empty] | 반응조 관리 | [38 empty] | 연계처리수 | [23 empty] | 슬러지처리시설 | [19 empty] | 방류수역- 하천 | [15 empty] | 초침월류수 | [7 empty] | 연계처리수 | [48 empty] | KS-MBR유입 | [10 empty] | KS-MBR총인제거설비 | [21 empty] | KS-MBR막분리호기조 | [5 empty] | KS-MBR탈수기 | [8 empty] | KS-MBR반응조
Tag. No. | 날씨 | 최초짐전지 월류 | 기온 | 강우량 | 유입하수 | [10 empty] | 1차유입수 | [7 empty] | 생슬러지 |  |  | 발효액 |  |  | 1차처리수 | [7 empty] | 종침처리수 | [10 empty] | 반송슬러지 |  |  | 유입수 | [7 empty] | 유출수 | [10 empty] | 잉여슬러지 |  |  | 유입수 | [7 empty] | 유출수 | [10 empty] | 경사판슬러지 |  |  | 최종방류수 | [10 empty] | 간헐포기조 운전인자 | [7 empty] | DeNipho반응조-1지 | [7 empty] | DeNipho반응조-2지 | [7 empty] | DeNipho반응조-3지 | [7 empty] | PSBR 운전인자 | [6 empty] | PSBR반응조 | [7 empty] | 분뇨저류조-처리전 분뇨원수 | [7 empty] | 분뇨저장조-처리후 연계처리수 | [7 empty] | 자원순환센터 | [7 empty] | 농축기 | [10 empty] | 탈수기여액 | [8 empty] | 하천 상류 | [7 empty] | 하천 하류 | [7 empty] | 초침방류 By-pass | [7 empty] | 어미실맨홀 | [7 empty] | 하나로마트 | [7 empty] | 동정리맨홀 | [7 empty] | 매천리맨홀 | [7 empty] | 오정리1맨홀 | [7 empty] | 오정리2맨홀 | [7 empty] | 총량 | 유입수 | [10 empty] | 총인유입수 | [10 empty] | 총인유출수 | [10 empty] | 반송슬러지 |  |  | 잉여슬러지 |  |  | 탈수기여액 | [8 empty] | KS-MBR반응조 | [7 empty] | KS-MBR반응조 운전인자
[5 empty] | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4-P | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | TS | VS | VS(%) | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 반송율 | 미생물 | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 미생물 | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 방류TS | 방류VS | VS(%) | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 케익함수율(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 |  | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | TS | VS | VS(%) | TS | VS | VS(%) | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 케익함수율(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 반송율 | 미생물
2021-02-01 | 맑음 |  | 4.6 | 0 | 12.7 | 7.34 | 214.5 | 141.191 | 250 | 42.7368 | 4.1153 | 190000 | 29.9158 | 2.1368 | 3.6153 | 12.8 | 7.25 | 171.9 | 78.9516 | 190 | 34.3188 | 3.4949 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.12 | 111.3 | 35.9096 | 68 | 27.474 | 3.0533 | 130000 | 12.7 | 6.85 | 4.515 | 6.571 | 6.8 | 9.2573 | 0.14093 | 460 | 1.8515 | 7.4058 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.28 | 204 | 98.4628 | 210 | 37.4328 | 3.804 | 180000 | 13 | 6.92 | 4.08 | 8.9699 | 13.6 | 5.0338 | 0.3181 | 700 | 0.50338 | 4.5304 | 0.2481 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 3.1 | 6.6131 | 8.8 | 11.5982 | 0.16795 | 510 | 12.9 | 6.71 | 2.69 | 6.2224 | 3.2 | 8.3774 | 0.10378 | 36 | 1.6755 | 6.702 | 0.093776 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 1.49 | 6.1677 | 2.8 | 8.7696 | 0.10094 | 2.5 | 1.7539 | 7.0157 | 0.090944 | 0.21303 | 0.093026 | 4.0511 | 36.4526 | 12.5391 | 17.1771 | 67.8098 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 16 | 69.869 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.13181 | 0.055149 | 5.4498 | 53.6278 | 37.1453 | 29.9301 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 19 | 79.4979 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9 | 6.78 | 174.9 | 78.6518 | 220 | 35.7948 | 3.6271 | 150000 | 25.0564 | 1.7897 | 3.1271 | 12.9 | 6.71 | 1.46 | 6.1709 | 0.8 | 11.7389 | 0.14141 | 0.5 | 2.3478 | 9.3911 | 0.13141 | 13.2 | 6.68 | 1.37 | 4.2239 | 2 | 9.3101 | 0.11467 | 1 | 1.862 | 7.4481 | 0.10467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 2.8 |  |  | 7360 | 0 | 0 | 0.015512 | 0.028576 | 4.8862 | 48.2201 | 19.9585 | 101.2 | 1.67 | Tokophrya 외 소수
2021-02-02 | 맑음 |  | -2 | 0 | 11 | 7.425 | 270.375 | 135.0296 | 210 | 49.8936 | 4.8593 | 190000 | 34.9255 | 2.4947 | 4.3593 | 10.8 | 7.395 | 217.5 | 82.106 | 156.6667 | 40.59 | 4.0094 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 7.375 | 72.8 | 0 | 78 | 29.3124 | 2.8793 | 120000 | 11.1 | 6.875 | 3.975 | 0 | 4 | 10.9157 | 0.12638 | 430 | 2.1831 | 8.7325 | 0.096384 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.44 | 166.875 | 0 | 203.3333 | 43.8444 | 4.2646 | 190000 | 11.3 | 6.885 | 4.08 | 0 | 11.6 | 6.9062 | 0.32064 | 670 | 0.69062 | 6.2156 | 0.25064 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 6.825 | 3.66 | 0 | 4.8 | 10.08 | 0.24494 | 510 | 11.2 | 6.86 | 2.6 | 0 | 3.2 | 8.8037 | 0.12077 | 40 | 1.7607 | 7.0429 | 0.11077 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.79 | 0.89 | 5.7305 | 3.2 | 8.4067 | 0.094512 | 2.5 | 1.6813 | 6.7254 | 0.084512 | 0.12269 | 0.054529 | 2.4836 | 25.2841 | 14.2406 | 18.0686 | 77.0149 | Acineta외 다수 | 11.25 | 6.43 | 3.4 | 17 | 75.5556 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.11039 | 0.046578 | 3.8061 | 39.1306 | 36.2803 | 24.6708 | Vorticella외 다수 | 11.35 | 6.345 | 3.05 | 19 | 80.1688 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.2 | 7.41 | 209.25 | 0 | 163.3333 | 43.8648 | 4.0157 | 150000 | 30.7054 | 2.1932 | 3.5157 | 11.4 | 6.975 | 1.27 | 0 | 2 | 8.7936 | 0.10099 | 1 | 1.7587 | 7.0349 | 0.090992 | 11.4 | 6.965 | 0.7 | 0 | 6.4 | 8.0976 | 0.0888 | 2 | 1.6195 | 6.4781 | 0.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 6.78 | 3.55 |  |  | 7780 | 0 | 0 | 0.013613 | 0.03269 | 4.7703 | 52.1082 | 19.7463 | 87.7067 | 1.6523 | Tokophrya 외 소수
2021-02-03 | 맑음 |  | -2 | 0 | 11 | 7.485 | 269.25 | 147.0027 | 210 | 43.5528 | 4.253 | 190000 | 30.487 | 2.1776 | 3.753 | 10.9 | 7.31 | 217.5 | 62.3244 | 143.3333 | 35.2836 | 3.2928 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 7.295 | 73.8 | 0 | 102 | 27.4524 | 2.4761 | 130000 | 11 | 6.865 | 3.54 | 0 | 4.4 | 13.4218 | 0.13138 | 450 | 2.6844 | 10.7374 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.405 | 234 | 0 | 200 | 41.7348 | 4.0934 | 180000 | 11.15 | 6.88 | 4.095 | 0 | 28.4 | 5.2675 | 0.3155 | 800 | 0.52675 | 4.7408 | 0.2455 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.88 | 3.63 | 0 | 10.4 | 11.0947 | 0.22075 | 570 | 11.15 | 6.825 | 2.75 | 0 | 3.2 | 10.165 | 0.11808 | 43 | 2.033 | 8.132 | 0.10808 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 6.78 | 1.34 | 6.9729 | 3.2 | 9.5938 | 0.097728 | 2 | 1.9188 | 7.675 | 0.087728 | 0.12603 | 0.054797 | 2.6883 | 29.8052 | 14.0535 | 18.0392 | 75.9975 | Acineta외 다수 | 11.15 | 6.465 | 3.4 | 17 | 73.913 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0.064528 | 5.6068 | 57.1646 | 35.8155 | 22.7789 | Vorticella외 다수 | 11.2 | 6.375 | 3.05 | 22 | 90.535 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.05 | 7.42 | 212.625 | 0 | 193.3333 | 32.0376 | 3.0065 | 160000 | 22.4263 | 1.6019 | 2.5065 | 11.3 | 6.855 | 1.32 | 0 | 0.4 | 9.9605 | 0.14952 | 0.5 | 1.9921 | 7.9684 | 0.13952 | 11.15 | 8.395 | 0.7 | 0 | 6.4 | 9.7234 | 0.10373 | 1.5 | 1.9447 | 7.7787 | 0.093728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.745 | 3.35 |  |  | 7580 | 0 | 0 | 0.014161 | 0.035948 | 6.6367 | 70.7222 | 18.7274 | 45.3655 | 1.5641 | Tokophrya 외 소수
2021-02-04 | 맑음 |  | -2.9 | 0.5 | 11.1 | 7.575 | 233.25 | 132.5949 | 210 | 58.3428 | 5.6071 | 220000 | 40.84 | 2.9171 | 5.1071 | 11 | 7.43 | 174 | 95.9366 | 126.6667 | 45.3552 | 4.5041 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.28 | 0 | 39.0432 | 48 | 41.814 | 3.8695 | 110000 | 10.75 | 6.535 | 0 | 8.2697 | 4 | 11.9078 | 0.14573 | 400 | 2.3816 | 9.5263 | 0.11573 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 7.495 | 0 | 125.4698 | 260 | 52.0872 | 4.6142 | 180000 | 10.95 | 6.935 | 0 | 15.5887 | 8.4 | 6.3874 | 0.32986 | 690 | 0.63874 | 5.7486 | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 6.855 | 0 | 8.3986 | 6.8 | 10.4894 | 0.2783 | 440 | 10.65 | 6.765 | 0 | 8.1115 | 3.2 | 9.3019 | 0.21754 | 37 | 1.8604 | 7.4415 | 0.20754 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 6.79 | 1.05 | 8.3163 | 2.8 | 9.1406 | 0.10891 | 2 | 1.8281 | 7.3125 | 0.098912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4934 | 18.0015 | 78.3838 | Acineta외 다수 | 10.7 | 6.335 | 3.65 | 18 | 78.6026 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4037 | 22.8304 | Vorticella외 다수 | 11.15 | 6.545 | 4.05 | 19 | 81.1966 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.05 | 7.275 | 0 | 104.078 | 230 | 42.7584 | 3.9958 | 130000 | 29.9309 | 2.1379 | 3.4958 | 10.9 | 6.935 | 0 | 9.2744 | 0.4 | 11.4782 | 0.21754 | 1 | 2.2956 | 9.1826 | 0.20754 | 10.85 | 6.75 | 0 | 6.2131 | 5.6 | 9.3125 | 0.11035 | 1 | 1.8625 | 7.45 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.6 | 3.05 |  |  | 7780 | 0 | 0 | 0.01312 | 0 | 0 | 0 | 20.2141 | 42.4387 | 1.6921 | Tokophrya 외 소수
2021-02-05 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 10.2 | 7.475 | 251.625 | 297.443 | 223.3333 | 46.1064 | 4.0478 | 210000 | 32.2745 | 2.3053 | 3.5478 | 10.1 | 7.395 | 175.125 | 117.8665 | 113.3333 | 41.6724 | 3.4018 | 160000 | 21130 | 15570 | 73.6867 | 18960 | 14440 | 76.1603 | 9.85 | 7.39 | 0 | 0 | 52 | 29.862 | 2.6724 | 120000 | 9.75 | 6.845 | 0 | 0 | 3.6 | 11.7773 | 0.11011 | 440 | 2.3555 | 9.4218 | 0.080112 | 8260 | 6260 | 75.7869 | 10.1 | 7.435 | 0 | 0 | 200 | 44.7084 | 3.918 | 210000 | 10.05 | 6.985 | 0 | 0 | 18.8 | 6.757 | 0.31603 | 660 | 0.6757 | 6.0813 | 0.24603 | 9670 | 7350 | 76.0083 | 10.1 | 6.84 | 0 | 0 | 6.8 | 9.6778 | 0.22958 | 510 | 11 | 6.93 | 0 | 0 | 3.2 | 8.941 | 0.12288 | 35 | 1.7882 | 7.1528 | 0.11288 | 310 | 220 | 70.9677 | 11.15 | 6.875 | 1.56 | 13.0625 | 2.8 | 8.2992 | 0.090816 | 2.5 | 1.6598 | 6.6394 | 0.080816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7344 | 19.1373 | 79.6793 | Acineta외 다수 | 10.15 | 6.645 | 3.35 | 31 | 127.0492 | 2440 | 1950 | 79.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8235 | 24.411 | Vorticella외 다수 | 10.25 | 6.435 | 3.25 | 20 | 86.2069 | 2320 | 1870 | 80.6034 | 10.35 | 6.735 | 0 | 2389.5883 | 6200 | 536.232 | 91.4352 | 320000 | 10.15 | 6.64 | 0 | 1044.436 | 5940 | 478.44 | 65.9808 | 280000 | 9.95 | 6.435 | 0 | 155.8912 | 64 | 106.02 | 1.4681 | 120000 | 0 | 179.948 | 410 | 68.154 | 15.2748 | 9610 | 7360 | 76.5869 | 17560 | 13520 | 76.9932 | 0 | 120.2102 | 330 | 74.79 | 18.1824 | 17880 | 13620 | 76.1745 | 81.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.25 | 7.505 | 0 | 0 | 126.6667 | 46.5192 | 17.7816 | 170000 | 32.5634 | 2.326 | 17.2816 | 10.4 | 6.885 | 0 | 0 | 1.2 | 10.907 | 0.9132 | 0.5 | 2.1814 | 8.7256 | 0.9032 | 10.05 | 6.735 | 0 | 0 | 3.2 | 10.7755 | 0.61416 | 1 | 2.1551 | 8.6204 | 0.60416 | 7840 | 6060 | 77.2959 | 7840 | 6060 | 77.2959 | 0 | 71.4452 | 400 | 105.252 | 16.7544 | 7840 | 6060 | 77.2959 | 81.4859 | 10.4 | 6.71 | 3.55 |  |  | 7840 | 6060 | 77.2959 | 0.010939 | 0 | 0 | 0 | 22.4889 | 37.5886 | 1.8853 | Tokophrya 외 소수
2021-02-06 | 맑음 |  | 1.5 | 0 | 10.55 | 7.545 | 271.125 | 115.6652 | 216.6667 | 50.6304 | 4.6673 | 190000 | 35.4413 | 2.5315 | 4.1673 | 10.4 | 7.41 | 230.25 | 64.8199 | 176.6667 | 34.2516 | 4.1491 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 6.875 | 1.33 | 5.0478 | 3 | 7.975 | 0.071 | 0.5 | 1.595 | 6.38 | 0.061 | 0.11536 | 0 | 0 | 0 | 13.6473 | 0 | 73.8062 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.14163 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41.7501 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.575 | - | 1.6348 | Tokophrya 외 소수
2021-02-07 | 맑음 |  | 7.9 | 0 | 11.3 | 7.535 | 202.875 | 107.5782 | 210 | 59.9736 | 4.8571 | 160000 | 41.9815 | 2.9987 | 4.3571 | 11.2 | 7.385 | 166.5 | 73.5078 | 136.6667 | 49.7652 | 4.4467 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.925 | 1.13 | 5.081 | 2.9 | 7.132 | 0.065 | 1.5 | 1.4264 | 5.7056 | 0.055 | 0.14518 | 0 | 0 | 0 | 13.8531 | 0 | 74.9191 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 42.8997 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26.0515 | - | 2.1749 | Tokophrya 외 소수
2021-02-08 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 258.2565 | 111.5936 | 153.3333 | 44.5704 | 4.427 | 200000 | 31.1993 | 2.2285 | 3.927 | 12.8 | 7.25 | 184.4411 | 89.7837 | 160 | 36.5256 | 3.6362 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.12 | 94.2775 | 42.4989 | 42 | 27.6444 | 2.6282 | 130000 | 12.7 | 6.85 | 1.8689 | 6.7227 | 6.4 | 12.9907 | 0.16138 | 390 | 2.5981 | 10.3926 | 0.13138 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.28 | 259.7045 | 108.116 | 90 | 41.8728 | 4.0697 | 180000 | 13 | 6.92 | 2.9433 | 9.4845 | 6.8 | 7.6219 | 0.39965 | 380 | 0.76219 | 6.8597 | 0.32965 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 2.7456 | 7.156 | 4 | 10.453 | 0.18667 | 340 | 12.9 | 6.71 | 2.0852 | 6.0781 | 6 | 8.1494 | 0.087552 | 20 | 1.6299 | 6.5196 | 0.077552 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 1.7796 | 6.6962 | 4 | 7.0262 | 0.092784 | 3 | 1.4052 | 5.621 | 0.082784 | 0.17077 | 0.066447 | 3.4104 | 35.871 | 13.2498 | 20.2255 | 71.6513 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 31 | 120.6226 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.14856 | 0.063215 | 6.2022 | 63.8145 | 41.9566 | 25.0572 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 20 | 85.1064 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9 | 6.78 | 104.25 | 50.4609 | 140 | 39.8724 | 2.9218 | 160000 | 27.9107 | 1.9936 | 2.4218 | 12.9 | 6.71 | 1.18 | 5.0874 | 16.8 | 8.209 | 0.16565 | 1.5 | 1.6418 | 6.5672 | 0.15565 | 13.2 | 6.68 | 0.76 | 4.4615 | 16.8 | 7.5 | 0.09816 | 1 | 1.5 | 6 | 0.08816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 2.8 |  |  | 8320 | 0 | 0 | 0.017326 | 0.016829 | 2.6146 | 35.6805 | 17.8689 | 46.9857 | 1.4924 | Tokophrya 외 소수
2021-02-09 | 맑음 |  | 0 | 0 | 11 | 7.505 | 263.625 | 166.2717 | 233.3333 | 48.5772 | 4.6622 | 240000 | 34.004 | 2.4289 | 4.1622 | 11 | 7.42 | 223.125 | 83.0312 | 200 | 43.3392 | 4.1971 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.315 | 84.4 | 0 | 56 | 35.64 | 3.5551 | 120000 | 10.8 | 6.5 | 3.18 | 0 | 4.4 | 8.2118 | 0.12293 | 450 | 1.6424 | 6.5695 | 0.092928 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.435 | 247.875 | 0 | 223.3333 | 45.7344 | 4.3918 | 230000 | 11 | 6.875 | 3.768 | 0 | 10.4 | 4.8989 | 0.35899 | 710 | 0.48989 | 4.409 | 0.28899 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.82 | 3.264 | 0 | 7.6 | 7.2499 | 0.29122 | 520 | 11 | 6.42 | 2.71 | 0 | 3.2 | 6.8434 | 0.11275 | 45 | 1.3687 | 5.4747 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.825 | 1.19 | 6.0157 | 3.6 | 6.2976 | 0.093312 | 2.5 | 1.2595 | 5.0381 | 0.083312 | 0.14377 | 0.062781 | 2.3681 | 23.7404 | 14.0892 | 18.5156 | 76.1981 | Acineta외 다수 | 10.85 | 6.425 | 3.65 | 17 | 74.2358 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.14939 | 0.06581 | 5.4199 | 56.4409 | 39.8223 | 25.8276 | Vorticella외 다수 | 10.95 | 6.44 | 3.95 | 18 | 79.2952 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.9 | 7.955 | 218.625 | 0 | 136.6667 | 38.5488 | 3.7589 | 140000 | 26.9842 | 1.9274 | 3.2589 | 10.95 | 6.74 | 1.6 | 0 | 0.8 | 8.2118 | 0.12432 | 1 | 1.6424 | 6.5695 | 0.11432 | 10.95 | 6.415 | 1.49 | 0 | 6 | 7.2499 | 0.096816 | 1.5 | 1.45 | 5.7999 | 0.086816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.495 | 3.2 |  |  | 7800 | 0 | 0 | 0.013463 | 0.034621 | 5.6714 | 58.1623 | 19.4304 | 43.8533 | 1.6209 | Tokophrya 외 소수
2021-02-10 | 맑음 |  | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 211.125 | 123.0405 | 206.6667 | 49.3992 | 5.0438 | 230000 | 34.5794 | 2.47 | 4.5438 | 12.8 | 7.25 | 197.25 | 83.7299 | 153.3333 | 45.5784 | 4.537 | 180000 | 20950 | 15240 | 72.7446 | 19140 | 14070 | 73.511 | 12.8 | 7.12 | 100 | 0 | 58 | 34.1256 | 3.5491 | 95000 | 12.7 | 6.85 | 3.27 | 0 | 4.4 | 9.5021 | 0.085152 | 400 | 1.9004 | 7.6017 | 0.055152 | 7960 | 6110 | 76.7588 | 12.8 | 7.28 | 198 | 0 | 193.3333 | 46.7496 | 4.6277 | 220000 | 13 | 6.92 | 4.305 | 0 | 12.4 | 4.9488 | 0.10694 | 660 | 0.49488 | 4.4539 | 0.036944 | 9110 | 6940 | 76.18 | 12.9 | 6.78 | 9.81 | 0 | 5.6 | 8.2104 | 0.10315 | 490 | 12.9 | 6.71 | 3.9 | 0 | 3.2 | 7.2998 | 0.087936 | 32 | 1.46 | 5.8399 | 0.077936 | 290 | 220 | 75.8621 | 13.2 | 6.68 | 1.89 | 9.1127 | 2.8 | 7.056 | 0.074352 | 2.5 | 1.4112 | 5.6448 | 0.064352 | 0.16551 | 0.07291 | 2.9304 | 28.176 | 14.5009 | 17.3189 | 78.4171 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 31 | 136.5639 | 2270 | 1730 | 76.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.14472 | 0.061846 | 4.2353 | 42.786 | 32.8358 | 28.6644 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 20 | 85.4701 | 2340 | 1770 | 75.641 | 12.7 | 7.34 | 4428 | 1720.9934 | 5210 | 451.968 | 79.5264 | 320000 | 12.8 | 7.25 | 3480 | 1064.72 | 4680 | 417.96 | 65.0544 | 250000 | 12.8 | 7.12 | 71.4 | 98.1856 | 62 | 75.0504 | 1.4868 | 110000 | 149.4 | 253.0063 | 350 | 55.668 | 14.9448 | 9280 | 7010 | 75.5388 | 18620 | 13650 | 73.3083 | 126.9 | 424.7151 | 280 | 63.816 | 17.7456 | 18740 | 13980 | 74.5998 | 81.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.9 | 6.78 | 125.625 | 0 | 136.6667 | 40.7976 | 4.0298 | 140000 | 28.5583 | 2.0399 | 3.5298 | 12.9 | 6.71 | 1.8 | 0 | 0.8 | 9.4728 | 0.10853 | 1 | 1.8946 | 7.5782 | 0.098528 | 13.2 | 6.68 | 1.68 | 0 | 2.4 | 7.727 | 0.065424 | 1.5 | 1.5454 | 6.1816 | 0.055424 | 7820 | 5890 | 75.3197 | 7820 | 5890 | 75.3197 | 87.9 | 266.5203 | 380 | 101.976 | 15.774 | 7820 | 5890 | 75.3197 | 81.0508 | 13.2 | 6.72 | 2.8 |  |  | 7820 | 5890 | 75.3197 | 0.015159 | 0.018878 | 3.0792 | 31.1737 | 20.4233 | 42.4387 | 1.7044 | Tokophrya 외 소수
2021-02-11 | 맑음 |  | 3.1 | 0 | 11 | 7.52 | 222.375 | 98.333 | 233.3333 | 47.724 | 4.6843 | 170000 | 33.4068 | 2.3862 | 4.1843 | 10.95 | 7.245 | 187.875 | 48.8706 | 176.6667 | 46.6764 | 4.585 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.445 | 0.99 | 7.5507 | 3 | 6.667 | 0.077 | 1 | 1.3334 | 5.3336 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6657 | 0 | 73.9059 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 32.3794 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8616 | - | 1.5741 | Tokophrya 외 소수
2021-02-12 | 맑음 |  | 2.7 | 0 | 10.95 | 7.54 | 230.625 | 103.0217 | 203.3333 | 50.4792 | 5.01 | 180000 | 35.3354 | 2.524 | 4.51 | 10.85 | 7.41 | 180.75 | 95.8962 | 220 | 49.0476 | 4.891 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.38 | 0.77 | 7.5559 | 3 | 7.127 | 0.071 | 1.5 | 1.4254 | 5.7016 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9027 | 0 | 75.1857 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40.2371 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8207 | - | 1.6403 | Tokophrya 외 소수
2021-02-13 | 맑음 |  | 2.7 | 0 | 10.75 | 7.605 | 224.625 | 132.2255 | 200 | 54.0972 | 4.7544 | 150000 | 37.868 | 2.7049 | 4.2544 | 10.3 | 7.51 | 131.25 | 83.0078 | 133.3333 | 47.5944 | 4.2936 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.885 | 1.36 | 10.5823 | 2.9 | 7.633 | 0.055 | 0.5 | 1.5266 | 6.1064 | 0.045 | 0.13501 | 0 | 0 | 0 | 13.9363 | 0 | 75.3657 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.12851 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.1226 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.8811 | - | 1.7928 | Tokophrya 외 소수
2021-02-14 | 비 |  | 4.7 | 1 | 11.4 | 7.64 | 234.75 | 147.2199 | 186.6667 | 45.4212 | 4.752 | 210000 | 31.7948 | 2.2711 | 4.252 | 11.3 | 7.505 | 161.625 | 101.5663 | 143.3333 | 37.9884 | 3.8746 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 6.715 | 1.18 | 10.3607 | 2.8 | 8.763 | 0.058 | 2.5 | 1.7526 | 7.0104 | 0.048 | 0.094709 | 0 | 0 | 0 | 14.0388 | 0 | 75.9252 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 42.8417 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.1264 | - | 1.8129 | Tokophrya 외 소수
2021-02-15 | 맑음 |  | 5.6 | 1 | 11.55 | 7.505 | 273.75 | 161.0567 | 256.6667 | 58.0392 | 5.7206 | 230000 | 40.6274 | 2.902 | 5.2206 | 11.5 | 7.44 | 219 | 87.5334 | 123.3333 | 44.8356 | 4.4424 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 7.335 | 73.8 | 43.0005 | 40 | 52.0116 | 5.1941 | 100000 | 11.05 | 6.57 | 3.36 | 12.2545 | 5.2 | 13.4832 | 0.16541 | 400 | 2.6966 | 10.7866 | 0.13541 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 7.505 | 219.375 | 128.9734 | 206.6667 | 56.3268 | 5.5925 | 200000 | 11.2 | 6.985 | 4.035 | 13.078 | 19.2 | 6.9394 | 0.28565 | 760 | 0.69394 | 6.2454 | 0.21565 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.765 | 3.825 | 12.0991 | 7.2 | 12.2808 | 0.20755 | 540 | 10.8 | 6.855 | 2.69 | 11.2684 | 3.6 | 12.0504 | 0.12 | 30 | 2.4101 | 9.6403 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.715 | 1.16 | 11.0819 | 3.2 | 11.7571 | 0.10003 | 2 | 2.3514 | 9.4057 | 0.090032 | 0.12616 | 0.052131 | 1.4189 | 14.2085 | 14.0396 | 19.7448 | 75.8508 | Acineta외 다수 | 11.5 | 6.785 | 3.55 | 16 | 66.1157 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.1288 | 0.05674 | 3.8947 | 39.2268 | 40.8774 | 36.6022 | Vorticella외 다수 | 11.3 | 6.335 | 4.05 | 20 | 88.1057 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.05 | 7.29 | 210.75 | 64.022 | 73.3333 | 36.1956 | 3.5957 | 120000 | 25.3369 | 1.8098 | 3.0957 | 11.1 | 6.905 | 1.45 | 9.3768 | 4.4 | 12.1714 | 0.15994 | 1 | 2.4343 | 9.7371 | 0.14994 | 11 | 6.885 | 0.65 | 8.9424 | 4 | 11.4744 | 0.12542 | 1 | 2.2949 | 9.1795 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 6.585 | 3.15 |  |  | 7640 | 0 | 0 | 0.011818 | 0.029502 | 5.8225 | 58.612 | 22.4409 | 42.4387 | 1.838 | Tokophrya 외 소수
2021-02-16 | 맑음 |  | 0 | 2.5 | 11.1 | 7.245 | 219.75 | 143.0679 | 193.3333 | 52.0224 | 5.1746 | 220000 | 36.4157 | 2.6011 | 4.6746 | 11 | 7.34 | 183.375 | 40.5502 | 136.6667 | 43.9704 | 4.3488 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.035 | 0 | 0 | 56 | 32.2524 | 3.2146 | 110000 | 10.95 | 6.285 | 0 | 0 | 7.2 | 14.4715 | 0.20731 | 440 | 2.8943 | 11.5772 | 0.17731 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.225 | 0 | 0 | 170 | 49.158 | 4.9027 | 190000 | 11 | 6.845 | 0 | 0 | 10 | 13.3195 | 0.31502 | 670 | 1.332 | 11.9876 | 0.24502 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.545 | 0 | 0 | 10.4 | 13.9027 | 0.22378 | 500 | 10.8 | 6.56 | 0 | 0 | 4 | 11.747 | 0.12029 | 41 | 2.3494 | 9.3976 | 0.11029 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.665 | 0.93 | 13.1966 | 3.6 | 10.439 | 0.1056 | 2 | 2.0878 | 8.3512 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8701 | 17.1433 | 85.8233 | Acineta외 다수 | 10.75 | 6.315 | 3.55 | 17 | 76.9231 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5173 | 46.5279 | Vorticella외 다수 | 11 | 6.515 | 4.1 | 20 | 85.1064 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.85 | 6.865 | 0 | 0 | 116.6667 | 40.5156 | 4.0315 | 140000 | 28.3609 | 2.0258 | 3.5315 | 10.9 | 6.805 | 0 | 0 | 0.8 | 12.1157 | 0.17986 | 1 | 2.4231 | 9.6925 | 0.16986 | 10.95 | 6.835 | 0 | 0 | 4.4 | 9.3288 | 0.095856 | 0.5 | 1.8658 | 7.463 | 0.085856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.608 | 3.15 |  |  | 7400 | 0 | 0 | 0.011035 | 0 | 0 | 0 | 23.5982 | 42.4387 | 1.9372 | Tokophrya 외 소수
2021-02-17 | 맑음 |  | -6 | 0 | 10.05 | 7.565 | 262.125 | 122.3954 | 220 | 53.16 | 5.2428 | 190000 | 37.212 | 2.658 | 4.7428 | 11.05 | 7.385 | 220.125 | 110.7284 | 136.6667 | 44.3844 | 4.3766 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7.025 | 0 | 0 | 48 | 31.6404 | 3.1354 | 100000 | 10.9 | 6.285 | 0 | 0 | 3.2 | 13.5446 | 0.2099 | 400 | 2.7089 | 10.8357 | 0.1799 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 7.335 | 0 | 0 | 197.3333 | 50.2848 | 4.9718 | 180000 | 10.4 | 6.775 | 0 | 0 | 9.6 | 5.4077 | 0.31997 | 690 | 0.54077 | 4.8669 | 0.24997 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 6.585 | 0 | 0 | 4.4 | 11.2656 | 0.23966 | 440 | 10.55 | 6.665 | 0 | 0 | 3.2 | 8.905 | 0.16243 | 30 | 1.781 | 7.124 | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 6.615 | 1.48 | 11.6204 | 2.8 | 8.4005 | 0.10349 | 2.5 | 1.6801 | 6.7204 | 0.093488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4088 | 16.3914 | 88.7409 | Acineta외 다수 | 11.1 | 6.335 | 3.35 | 31 | 136.5639 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9177 | 44.2708 | Vorticella외 다수 | 10.9 | 6.525 | 4.65 | 20 | 81.3008 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.05 | 6.865 | 0 | 0 | 146.6667 | 36.9396 | 3.5986 | 130000 | 25.8577 | 1.847 | 3.0986 | 11.1 | 6.835 | 0 | 0 | 1.2 | 13.6037 | 0.1823 | 0.5 | 2.7207 | 10.8829 | 0.1723 | 11.1 | 6.795 | 0 | 0 | 2.4 | 11.2661 | 0.09912 | 1 | 2.2532 | 9.0129 | 0.08912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.445 | 3.05 |  |  | 9980 | 0 | 0 | 0.010339 | 0 | 0 | 0 | 25.6494 | 43.8533 | 2.1097 | Tokophrya 외 소수
2021-02-18 | 맑음 |  | -5.5 | 0 | 11.1 | 7.545 | 230.625 | 69.4871 | 226.6667 | 51.1572 | 5.088 | 220000 | 35.81 | 2.5579 | 4.588 | 11.05 | 7.395 | 183 | 50.3202 | 100 | 42.4236 | 4.2245 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.005 | 0 | 35.8333 | 38 | 32.2296 | 3.2002 | 120000 | 10.85 | 6.305 | 0 | 10.6884 | 5.2 | 8.737 | 0.14102 | 470 | 1.7474 | 6.9896 | 0.11102 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 7.535 | 0 | 76.7605 | 233.3333 | 49.7172 | 4.8941 | 200000 | 10.95 | 6.76 | 0 | 12.4133 | 15.6 | 11.1946 | 0.32246 | 670 | 1.1195 | 10.0751 | 0.25246 | 0 | 0 | 0 | 59.35 | 6.635 | 0 | 10.6008 | 7.68 | 10.5595 | 0.23904 | 480 | 10.75 | 6.675 | 0 | 11.6372 | 3.2 | 9.9552 | 0.12182 | 30 | 1.991 | 7.9642 | 0.11182 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.585 | 1.08 | 10.6441 | 1.2 | 9.9072 | 0.10186 | 2.5 | 1.9814 | 7.9258 | 0.091856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2666 | 16.0788 | 93.3775 | Acineta외 다수 | 10.55 | 6.385 | 3.35 | 17 | 74.7253 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4523 | 44.835 | Vorticella외 다수 | 10.95 | 6.575 | 4.25 | 20 | 88.3002 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.75 | 6.945 | 0 | 107.0409 | 260 | 44.274 | 4.3865 | 130000 | 30.9918 | 2.2137 | 3.8865 | 10.75 | 6.865 | 0 | 9.2484 | 0.4 | 11.7091 | 0.20342 | 1 | 2.3418 | 9.3673 | 0.19342 | 10.8 | 6.785 | 0 | 8.7821 | 4.8 | 9.613 | 0.12173 | 0.5 | 1.9226 | 7.6904 | 0.11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 6.43 | 3.25 |  |  | 7940 | 0 | 0 | 0.0090128 | 0 | 0 | 0 | 28.6259 | 43.8533 | 2.3554 | Tokophrya 외 소수
2021-02-19 | 맑음 |  | 2.2 | 0 | 10.25 | 7.005 | 211.125 | 127.9034 | 213.3333 | 51.102 | 5.1026 | 230000 | 35.7714 | 2.5551 | 4.6026 | 10.15 | 6.945 | 154.5 | 56.3282 | 150 | 40.6044 | 4.0327 | 170000 | 20670 | 15110 | 73.1011 | 18850 | 13570 | 71.9894 | 10.05 | 6.93 | 0 | 0 | 60 | 31.9608 | 3.0917 | 120000 | 10.15 | 6.02 | 0 | 0 | 2.4 | 9.3739 | 0.17117 | 430 | 1.8748 | 7.4991 | 0.14117 | 8130 | 6130 | 75.3998 | 10.15 | 6.97 | 0 | 0 | 196.6667 | 47.82 | 4.6788 | 230000 | 10.05 | 6.515 | 0 | 0 | 11.2 | 10.4688 | 0.33926 | 3600 | 1.0469 | 9.4219 | 0.26926 | 9250 | 6550 | 70.8108 | 10.45 | 6.575 | 0 | 0 | 6.4 | 9.3163 | 0.24509 | 470 | 10.85 | 6.525 | 0 | 0 | 3.6 | 8.3155 | 0.13781 | 31 | 1.6631 | 6.6524 | 0.12781 | 260 | 210 | 80.7692 | 11.05 | 6.32 | 0.93 | 11.8103 | 4 | 7.524 | 0.11837 | 1.5 | 1.5048 | 6.0192 | 0.10837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3242 | 19.0826 | 77.4692 | Epistylis외 다수 | 10.25 | 6.475 | 3.35 | 17 | 70.8333 | 2400 | 1820 | 75.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6165 | 30.8178 | Vorticella외 다수 | 10.15 | 6.325 | 3.65 | 20 | 76.9231 | 2600 | 1810 | 69.6154 | 10.35 | 6.85 | 0 | 2780.5423 | 6150 | 461.904 | 80.3568 | 330000 | 10.25 | 6.76 | 0 | 406.7357 | 5890 | 410.328 | 60.6912 | 290000 | 10.15 | 6.53 | 0 | 98.2947 | 52 | 78.3216 | 1.5336 | 110000 | 0 | 252.7297 | 380 | 58.494 | 15.1248 | 9535 | 7050 | 73.9381 | 16880 | 11690 | 69.2536 | 0 | 119.0617 | 180 | 65.844 | 17.9256 | 16970 | 12650 | 74.5433 | 81.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.25 | 6.815 | 0 | 0 | 133.3333 | 44.0304 | 4.3817 | 150000 | 30.8213 | 2.2015 | 3.8817 | 10.38 | 6.73 | 0 | 0 | 1.2 | 9.3216 | 0.84888 | 0.5 | 1.8643 | 7.4573 | 0.83888 | 10.3 | 6.63 | 0 | 0 | 2.8 | 7.392 | 0.40392 | 0.5 | 1.4784 | 5.9136 | 0.39392 | 7980 | 5897 | 73.8972 | 7980 | 5897 | 73.8972 | 0 | 109.4929 | 380 | 96.822 | 16.4304 | 7980 | 5897 | 73.8972 | 81.8798 | 10.35 | 6.515 | 3.45 |  |  | 7980 | 5897 | 73.8972 | 0.011702 | 0 | 0 | 0 | 21.0216 | 43.8533 | 1.7217 | Epistylis외 다수
2021-02-20 | 맑음 |  | 12.3 | 0 | 11.1 | 7.47 | 237 | 102.7278 | 163.3333 | 48.3384 | 3.9739 | 200000 | 33.8369 | 2.4169 | 3.4739 | 11.15 | 7.385 | 174.75 | 70.4615 | 143.3333 | 44.5176 | 3.095 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 6.525 | 1.22 | 6.8125 | 3.1 | 7.368 | 0.094 | 1.5 | 1.4736 | 5.8944 | 0.084 | 0.097528 | 0 | 0 | 0 | 13.5346 | 0 | 73.1984 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.12358 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.6165 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.0216 | - | 1.7217 | Tokophrya 외 소수
2021-02-21 | 맑음 |  | 17.4 | 0 | 11.55 | 7.51 | 218.625 | 98.5771 | 196.6667 | 52.0284 | 5.2027 | 210000 | 36.4199 | 2.6014 | 4.7027 | 11.55 | 7.265 | 156.75 | 79.0537 | 96.6667 | 38.004 | 3.6209 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.795 | 1.4 | 7.2904 | 3.1 | 6.925 | 0.115 | 1 | 1.385 | 5.54 | 0.105 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 13.5992 | 0 | 73.3882 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.11575 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40.278 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.2622 | - | 1.7421 | Tokophrya 외 소수
2021-02-22 | 맑음 |  | 17.4 | 0 | 11.05 | 7.33 | 262.875 | 96.4708 | 280 | 52.464 | 5.0028 | 210000 | 36.7248 | 2.6232 | 4.5028 | 10.95 | 7.245 | 217.5 | 75.2288 | 233.3333 | 48.4092 | 4.6706 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.805 | 74 | 48.6003 | 58 | 35.9628 | 3.3878 | 110000 | 10.75 | 6.095 | 3.84 | 10.8623 | 5.2 | 11.605 | 0.21797 | 430 | 2.321 | 9.284 | 0.18797 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 7.28 | 221.25 | 118.2065 | 176.6667 | 49.4628 | 4.7376 | 180000 | 10.7 | 6.635 | 4.785 | 10.6106 | 13.2 | 6.8026 | 0.49608 | 730 | 0.68026 | 6.1223 | 0.42608 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.415 | 3.156 | 7.2288 | 6.8 | 8.7653 | 0.30005 | 510 | 10.85 | 6.5 | 2.69 | 7.0216 | 3.2 | 8.6626 | 0.18293 | 29 | 1.7325 | 6.93 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 6.52 | 1.21 | 7.1989 | 3.2 | 8.3784 | 0.18154 | 2 | 1.6757 | 6.7027 | 0.17154 | 0.13403 | 0.060375 | 2.0577 | 21.8428 | 13.2505 | 19.0631 | 71.6551 | Acineta외 다수 | 10.65 | 6.365 | 3.6 | 31 | 139.6396 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.11162 | 0.04519 | 4.4731 | 46.7009 | 47.5723 | 32.5121 | Vorticella외 다수 | 10.65 | 6.405 | 4.4 | 20 | 80.9717 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.85 | 6.395 | 206.625 | 101.7237 | 246.6667 | 45.732 | 4.3332 | 160000 | 32.0124 | 2.2866 | 3.8332 | 10.75 | 6.52 | 1.608 | 6.9924 | 0.8 | 9.6336 | 0.18864 | 0.5 | 1.9267 | 7.7069 | 0.17864 | 10.65 | 6.605 | 0.52 | 4.5529 | 3.6 | 7.9954 | 0.16771 | 1.5 | 1.5991 | 6.3963 | 0.15771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.505 | 3.15 |  |  | 7980 | 0 | 0 | 0.011744 | 0.028026 | 4.5182 | 47.6842 | 22.173 | 45.3655 | 1.8167 | Tokophrya 외 소수
2021-02-23 | 맑음 |  | 3.7 | 0 | 11.65 | 7.135 | 246.75 | 105.704 | 216.6667 | 51.5196 | 5.0525 | 210000 | 36.0637 | 2.576 | 4.5525 | 11.55 | 7.115 | 220.125 | 49.8694 | 143.3333 | 41.4072 | 4.1239 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 6.74 | 90.4 | 0 | 54 | 33.114 | 3.343 | 130000 | 11.5 | 5.935 | 4.56 | 0 | 3.2 | 14.1461 | 0.13872 | 430 | 2.8292 | 11.3169 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 7.095 | 210.75 | 0 | 203.3333 | 47.1108 | 4.7143 | 190000 | 11.35 | 6.46 | 5.088 | 0 | 12.4 | 10.6646 | 0.45667 | 730 | 1.0665 | 9.5982 | 0.38667 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 6.495 | 5.196 | 0 | 5.6 | 11.9482 | 0.33926 | 500 | 11.45 | 6.525 | 3.13 | 0 | 3.2 | 12.3758 | 0.16262 | 36 | 2.4752 | 9.9007 | 0.15262 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.535 | 1.11 | 8.1955 | 3.2 | 10.6181 | 0.12542 | 3 | 2.1236 | 8.4945 | 0.11542 | 0.15614 | 0.072622 | 2.73 | 27.0419 | 13.8955 | 17.9945 | 75.386 | Epistylis외 다수 | 11.55 | 6.4 | 4.45 | 31 | 144.186 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.10454 | 0.043926 | 4.4735 | 44.7042 | 48.3812 | 37.4678 | Vorticella외 다수 | 11.45 | 6.36 | 5.65 | 20 | 84.0336 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.55 | 6.92 | 201.375 | 0 | 110 | 42.7176 | 4.1808 | 150000 | 29.9023 | 2.1359 | 3.6808 | 11.55 | 6.47 | 1.42 | 0 | 1.2 | 12.9581 | 0.18221 | 1.5 | 2.5916 | 10.3665 | 0.17221 | 11.45 | 6.49 | 0.74 | 0 | 3.6 | 11.317 | 0.1416 | 1 | 2.2634 | 9.0536 | 0.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 6.465 | 3.75 |  |  | 7880 | 0 | 0 | 0.012765 | 0.028244 | 4.7141 | 48.1666 | 21.7155 | 52.624 | 1.7792 | Epistylis외 다수
2021-02-24 | 맑음 |  | 3 | 0 | 12.25 | 7.33 | 227.25 | 103.573 | 196.6667 | 51.9948 | 5.0683 | 200000 | 36.3964 | 2.5997 | 4.5683 | 12.15 | 7.235 | 169.875 | 71.603 | 150 | 42.6204 | 4.1887 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 6.77 | 125 | 0 | 46 | 30.9048 | 2.873 | 130000 | 11.75 | 6.18 | 6.915 | 0 | 3.6 | 10.764 | 0.15802 | 410 | 2.1528 | 8.6112 | 0.12802 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 7.23 | 180 | 0 | 176.6667 | 48.8796 | 4.7419 | 210000 | 11.85 | 6.675 | 7.1 | 0 | 14.8 | 6.4531 | 0.41558 | 760 | 0.64531 | 5.8078 | 0.34558 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 6.47 | 7.2 | 0 | 2.8 | 10.2437 | 0.30331 | 510 | 11.95 | 6.53 | 1.59 | 0 | 3.6 | 9.4973 | 0.12245 | 38 | 1.8995 | 7.5978 | 0.11245 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 6.56 | 1.42 | 8.3793 | 0.8 | 8.9064 | 0.11794 | 1.5 | 1.7813 | 7.1251 | 0.10794 | 0.20824 | 0.093801 | 4.0447 | 43.5079 | 14.4066 | 17.6514 | 93.9684 | Acineta외 다수 | 11.95 | 6.365 | 4.65 | 31 | 139.6396 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.098127 | 0.039728 | 3.6825 | 37.9593 | 44.0245 | 36.3136 | Vorticella외 다수 | 11.85 | 6.535 | 5.2 | 20 | 80.9717 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.15 | 7.26 | 171.75 | 0 | 113.3333 | 41.1468 | 3.8561 | 160000 | 28.8028 | 2.0573 | 3.3561 | 11.95 | 6.86 | 1.56 | 0 | 2 | 10.0901 | 0.24058 | 0.5 | 2.018 | 8.0721 | 0.23058 | 12.05 | 6.87 | 1.79 | 0 | 4.04 | 8.2517 | 0.16152 | 0.5 | 1.6503 | 6.6013 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 6.405 | 4 |  |  | 7900 | 0 | 0 | 0.012994 | 0.023251 | 4.1741 | 44.5401 | 22.4409 | 57.2 | 1.838 | Tokophrya 외 소수
2021-02-25 | 맑음 |  | 4.5 | 0.5 | 12.05 | 7.495 | 262.875 | 111.7213 | 313.3333 | 59.658 | 5.8474 | 260000 | 41.7606 | 2.9829 | 5.3474 | 11.9 | 7.395 | 216 | 84.4448 | 180 | 45.6936 | 4.5384 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.885 | 0 | 47.1541 | 52 | 35.5224 | 3.5117 | 140000 | 11.7 | 6.735 | 0 | 8.1196 | 4 | 11.7226 | 0.12298 | 430 | 2.3445 | 9.378 | 0.092976 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 7.305 | 0 | 107.1353 | 246.6667 | 56.16 | 5.592 | 220000 | 11.85 | 6.8 | 0 | 10.5669 | 11.2 | 4.7683 | 0.33542 | 670 | 0.47683 | 4.2915 | 0.26542 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 6.475 | 0 | 8.767 | 6.8 | 11.3683 | 0.18624 | 530 | 11.75 | 6.405 | 0 | 8.1104 | 0.4 | 10.9656 | 0.10128 | 30 | 2.1931 | 8.7725 | 0.09128 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 6.615 | 0.95 | 8.5848 | 3.2 | 10.6646 | 0.10325 | 2.5 | 2.1329 | 8.5317 | 0.093248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0622 | 17.4924 | 91.6111 | Acineta외 다수 | 12.05 | 6.51 | 3.9 | 31 | 140.9091 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8643 | 37.8857 | Vorticella외 다수 | 12 | 6.405 | 2.8 | 20 | 81.6327 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.35 | 7.305 | 0 | 110.6757 | 210 | 42.8928 | 4.1616 | 200000 | 30.025 | 2.1446 | 3.6616 | 12.15 | 6.91 | 0 | 6.7463 | 0.4 | 11.3606 | 0.24346 | 1 | 2.2721 | 9.0885 | 0.23346 | 11.9 | 6.86 | 0 | 6.5449 | 3.6 | 9.1214 | 0.1429 | 1.5 | 1.8243 | 7.2972 | 0.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6.455 | 2.8 |  |  | 7900 | 0 | 0 | 0.01363 | 0 | 0 | 0 | 21.7455 | 57.2 | 1.7824 | Tokophrya 외 소수
2021-02-26 | 맑음 |  | 9.5 | 0 | 12.25 | 7.36 | 226.5 | 136.4022 | 183.3333 | 51.672 | 4.9639 | 210000 | 36.1704 | 2.5836 | 4.4639 | 12.15 | 7.235 | 172.5 | 43.1442 | 140 | 44.8968 | 4.3334 | 150000 | 23040 | 16420 | 71.2674 | 20170 | 14600 | 72.3847 | 12.05 | 7.1 | 0 | 0 | 52 | 32.67 | 3.1562 | 130000 | 11.85 | 6.85 | 0 | 0 | 4 | 12.3552 | 0.1175 | 480 | 2.471 | 9.8842 | 0.087504 | 7120 | 5570 | 78.2303 | 11.95 | 7.3 | 0 | 0 | 190 | 50.1984 | 4.8617 | 230000 | 11.85 | 6.65 | 0 | 0 | 13.2 | 6.647 | 0.31085 | 760 | 0.6647 | 5.9823 | 0.24085 | 8990 | 6830 | 75.9733 | 11.75 | 6.71 | 0 | 0 | 6.8 | 13.1645 | 0.2388 | 590 | 11.9 | 6.755 | 0 | 0 | 2.8 | 11.279 | 0.0984 | 35 | 2.2558 | 9.0232 | 0.0884 | 330 | 250 | 75.7576 | 12.05 | 6.72 | 1.31 | 12.4273 | 2.4 | 10.812 | 0.060912 | 3.5 | 2.1624 | 8.6496 | 0.050912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9322 | 18.1855 | 91.1696 | Epistylis외 다수 | 11.95 | 6.45 | 5.25 | 31 | 139.0135 | 2230 | 1720 | 77.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6036 | 40.0884 | Vorticella외 다수 | 11.85 | 6.525 | 4.45 | 20 | 89.6861 | 2230 | 1890 | 84.7534 | 12.25 | 6.635 | 0 | 2199.683 | 5760 | 481.392 | 78.216 | 300000 | 12.15 | 6.8 | 0 | 458.8561 | 5410 | 443.952 | 60.0048 | 270000 | 11.95 | 6.665 | 0 | 84.2473 | 56 | 77.6016 | 1.4578 | 110000 | 0 | 215.9454 | 320 | 52.152 | 14.6688 | 9130 | 6910 | 75.6846 | 15630 | 11730 | 75.048 | 0 | 117.4966 | 250 | 66.804 | 16.476 | 15880 | 11330 | 71.3476 | 81.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.35 | 7.4 | 0 | 0 | 143.3333 | 42.834 | 4.1434 | 150000 | 29.9838 | 2.1417 | 3.6434 | 12.25 | 6.79 | 0 | 0 | 0.8 | 9.0034 | 0.88824 | 1 | 1.8007 | 7.2027 | 0.87824 | 12.05 | 6.665 | 0 | 0 | 3.2 | 7.4558 | 0.39528 | 2.5 | 1.4912 | 5.9647 | 0.38528 | 7860 | 6040 | 76.8448 | 7860 | 6040 | 76.8448 | 0 | 135.6079 | 530 | 90.912 | 14.9784 | 7860 | 6040 | 76.8448 | 81.4859 | 12.15 | 6.4 | 4.2 |  |  | 7860 | 6040 | 76.8448 | 0.013321 | 0 | 0 | 0 | 22.2512 | 57.2 | 1.8224 | Epistylis외 다수
2021-02-27 | 맑음 |  | 9.2 | 0 | 10.95 | 7.46 | 245.25 | 86.2761 | 153.3333 | 51.2364 | 5.1144 | 130000 | 35.8655 | 2.5618 | 4.6144 | 10.95 | 7.36 | 177.375 | 108.4567 | 143.3333 | 44.3916 | 4.3898 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 6.835 | 1.02 | 12.4888 | 2.9 | 5.965 | 0.079 | 0.5 | 1.193 | 4.772 | 0.069 | 0.14767 | 0 | 0 | 0 | 14.205 | 0 | 92.5674 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.12032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.0571 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.5454 | - | 1.9292 | Tokophrya 외 소수
2021-02-28 | 맑음 |  | 9.2 | 0 | 11.4 | 7.505 | 265.875 | 100.9104 | 166.6667 | 49.7532 | 4.0951 | 200000 | 34.8272 | 2.4877 | 3.5951 | 11.25 | 7.405 | 178.5 | 115.6294 | 133.3333 | 45.9216 | 3.3653 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.485 | 1.27 | 10.5554 | 2.9 | 6.496 | 0.064 | 1 | 1.2992 | 5.1968 | 0.054 | 0.093112 | 0 | 0 | 0 | 14.5888 | 0 | 95.4332 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.1118 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.2747 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.9403 | - | 2.0442 | Tokophrya 외 소수
0
평균 |  |  |  |  | 11.3089 | 7.4404 | 241.027 | 125.8744 | 211.6667 | 50.9161 | 4.8711 | 201785.7143 | 35.6413 | 2.5458 | 4.3711 | 11.2696 | 7.3325 | 187.9452 | 78.7411 | 151.4286 | 42.8595 | 4.1094 | 151071.4286 | 21447.5 | 15585 | 72.7 | 19280 | 14170 | 73.5114 | 11.3833 | 7.0914 | 80.5876 | 41.72 | 56 | 33.4219 | 3.2661 | 119166.6667 | 11.275 | 6.5239 | 3.7203 | 9.0698 | 4.5111 | 11.566 | 0.14855 | 430 | 2.3132 | 9.2528 | 0.065499 | 7867.5 | 6017.5 | 76.544 | 11.3694 | 7.3239 | 215.6989 | 109.0178 | 198.7407 | 47.7379 | 4.6373 | 200000 | 11.3694 | 6.8011 | 6.1739 | 11.5303 | 13.3778 | 7.2493 | 0.33682 | 850.5556 | 0.72493 | 6.5244 | 0.14652 | 9255 | 6917.5 | 74.7431 | 14.0306 | 6.6794 | 3.9573 | 8.6948 | 6.6489 | 10.6482 | 0.23585 | 497.7778 | 11.4083 | 6.6625 | 2.1931 | 8.3499 | 3.2889 | 9.5353 | 0.12785 | 34.3333 | 1.9071 | 7.6282 | 0.07219 | 297.5 | 225 | 75.8392 | 11.3307 | 6.672 | 1.23 | 8.8764 | 2.9429 | 8.3589 | 0.093599 | 1.9286 | 1.6718 | 6.6871 | 0.083599 | 0.13978 | 0.068342 | 2.8183 | 28.593 | 14.226 | 18.0729 | 79.7821 | #DIV/0! | 11.3778 | 6.4797 | 3.7861 | 23.9444 | #DIV/0! | 2294.1667 | 1805 | 77.2732 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.12603 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.9417 | 32.8606 |  | 11.4778 | 6.4892 | 3.8306 | 19.8333 | #DIV/0! | 2375.2778 | 1835 | 77.6533 | 11.4125 | 6.89 | 5862 | 2272.7017 | 5830 | 482.874 | 82.3836 | 317500 | 11.3375 | 6.8625 | 4676.7 | 743.687 | 5480 | 437.67 | 62.9328 | 272500 | 11.2125 | 6.6875 | 83.65 | 109.1547 | 58.5 | 84.2484 | 1.4866 | 112500 | 147.375 | 225.4074 | 365 | 58.617 | 15.0033 | 9388.75 | 7082.5 | 75.4371 | 17172.5 | 12647.5 | 73.6507 | 137.85 | 195.3709 | 260 | 67.8135 | 17.5824 | 17367.5 | 12895 | 74.1663 | 81.345 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 |  |  |  |  | 12.7 | 7.64 | 273.75 | 297.443 | 313.3333 | 59.9736 | 5.8474 | 260000 | 41.9815 | 2.9987 | 5.3474 | 12.8 | 7.51 | 230.25 | 117.8665 | 233.3333 | 49.7652 | 4.891 | 190000 | 23040 | 16420 | 73.6867 | 20170 | 14600 | 76.1603 | 12.8 | 7.39 | 125 | 48.6003 | 102 | 52.0116 | 5.1941 | 140000 | 12.7 | 6.875 | 6.915 | 12.2545 | 7.2 | 14.4715 | 0.21797 | 480 | 2.8943 | 11.5772 | 0.18797 | 8260 | 6260 | 78.2303 | 12.8 | 7.535 | 259.7045 | 128.9734 | 260 | 56.3268 | 5.5925 | 230000 | 13 | 6.985 | 10.76 | 15.5887 | 28.4 | 13.3195 | 0.49608 | 3600 | 1.332 | 11.9876 | 0.42608 | 9670 | 7350 | 76.18 | 59.35 | 6.88 | 9.81 | 12.0991 | 10.4 | 13.9027 | 0.33926 | 590 | 12.9 | 6.93 | 3.9 | 11.6372 | 6 | 12.3758 | 0.21754 | 45 | 2.4752 | 9.9007 | 0.20754 | 330 | 250 | 80.7692 | 13.2 | 6.925 | 1.89 | 13.1966 | 4 | 11.7571 | 0.18154 | 3.5 | 2.3514 | 9.4057 | 0.17154 | 0.21303 | 0.093801 | 4.0511 | 43.5079 | 17.2666 | 20.2255 | 95.4332 | 0 | 12.8 | 6.785 | 5.25 | 31 | #DIV/0! | 2570 | 1950 | 79.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.3812 | 46.5279 |  | 13.2 | 6.72 | 5.65 | 22 | #DIV/0! | 2600 | 1890 | 84.7534 | 12.7 | 7.34 | 6636 | 2780.5423 | 6200 | 536.232 | 91.4352 | 330000 | 12.8 | 7.25 | 5710.8 | 1064.72 | 5940 | 478.44 | 65.9808 | 290000 | 12.8 | 7.12 | 90.6 | 155.8912 | 64 | 106.02 | 1.5336 | 120000 | 156.6 | 253.0063 | 410 | 68.154 | 15.2748 | 9610 | 7360 | 76.5869 | 18620 | 13650 | 76.9932 | 152.4 | 424.7151 | 330 | 74.79 | 18.1824 | 18740 | 13980 | 76.1745 | 81.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 |  |  |  |  | 10.05 | 7.005 | 202.875 | 69.4871 | 153.3333 | 42.7368 | 3.9739 | 130000 | 29.9158 | 2.1368 | 3.4739 | 10.1 | 6.945 | 131.25 | 40.5502 | 96.6667 | 34.2516 | 3.095 | 120000 | 20670 | 15110 | 71.2674 | 18850 | 13570 | 71.9894 | 9.85 | 6.74 | 55 | 35.8333 | 38 | 27.4524 | 2.4761 | 95000 | 9.75 | 5.935 | 1.8689 | 6.571 | 2.4 | 8.2118 | 0.085152 | 390 | 1.6424 | 6.5695 | -0.03 | 7120 | 5570 | 75.3998 | 10.1 | 6.97 | 166.875 | 76.7605 | 90 | 37.4328 | 3.804 | 180000 | 10.05 | 6.46 | 2.9433 | 8.9699 | 6.8 | 4.7683 | 0.10694 | 380 | 0.47683 | 4.2915 | -0.07 | 8990 | 6550 | 70.8108 | 10.1 | 6.415 | 1.54 | 6.6131 | 2.8 | 7.2499 | 0.10315 | 340 | 10.55 | 6.405 | 1.2 | 6.0781 | 0.4 | 6.8434 | 0.087552 | 20 | 1.3687 | 5.4747 | -0.01 | 260 | 210 | 70.9677 | 10.55 | 6.32 | 0.77 | 5.0478 | 0.8 | 5.965 | 0.055 | 0.5 | 1.193 | 4.772 | 0.045 | 0.093112 | 0.052131 | 1.4189 | 14.2085 | 12.5391 | 16.0788 | 67.8098 | 0 | 10.15 | 6.315 | 3.35 | 16 | #DIV/0! | 2150 | 1720 | 75.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.098127 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 32.3794 | 22.7789 |  | 10.15 | 6.325 | 2.8 | 18 | #DIV/0! | 2230 | 1770 | 69.6154 | 10.35 | 6.635 | 4428 | 1720.9934 | 5210 | 451.968 | 78.216 | 300000 | 10.15 | 6.64 | 3480 | 406.7357 | 4680 | 410.328 | 60.0048 | 250000 | 9.95 | 6.435 | 71.4 | 84.2473 | 52 | 75.0504 | 1.4578 | 110000 | 139.5 | 179.948 | 320 | 52.152 | 14.6688 | 9130 | 6910 | 73.9381 | 15630 | 11690 | 69.2536 | 126.9 | 117.4966 | 180 | 63.816 | 16.476 | 15880 | 11330 | 71.3476 | 81.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 맑음 |  | 9.2 | 0 | 11.4 | 7.505 | 265.875 | 100.9104 | 166.6667 | 49.7532 | 4.0951 | 200000 | 34.8272 | 2.4877 | 3.5951 | 11.25 | 7.405 | 178.5 | 115.6294 | 133.3333 | 45.9216 | 3.3653 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.485 | 1.27 | 10.5554 | 2.9 | 6.496 | 0.064 | 1 | 1.2992 | 5.1968 | 0.054 | 0.093112 | 0 | 0 | 0 | 14.5888 | 0 | 95.4332 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.1118 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.2747 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.9403 | - | 2.0442 | Tokophrya 외 소수
Formulas:
요일 = [60]일반사항!$B4
Note on LQ3: 용량계획 0.08
Note on LT3: 막분리호기조 용적 W * L * H 10.0 * 6.0 * 4.2 = 252.0m3
Note on LU3: 계획설계 18day

## 수질관리(BOD정리)
요일 |  |  |  | 침사지-순수유입수 | [10 empty] | 최초침전지-유입수 | [10 empty] | 슬러지발효조 |  |  | 최초침전지-처리수 | [7 empty] | 최종침전지 | [13 empty] | PSBR | [21 empty] | 총인처리설비 | [21 empty] | 최종방류구 | [18 empty] | 반응조 관리 | [38 empty] | 연계처리수 | [23 empty] | 슬러지처리시설 | [19 empty] | 방류수역- 하천 | [15 empty] | 초침월류수 | [7 empty] | 연계처리수 | [47 empty] | KS-MBR유입 | [10 empty] | KS-MBR총인제거설비 | [21 empty] | KS-MBR막분리호기조 | [5 empty] | KS-MBR탈수기 | [8 empty] | KS-MBR반응조
Tag. No. | 날씨 | 기온 | 강우량 | 유입하수 | [10 empty] | 1차유입수 | [7 empty] | 생슬러지 |  |  | 발효액 |  |  | 1차처리수 | [7 empty] | 종침처리수 | [10 empty] | 반송슬러지 |  |  | 유입수 | [7 empty] | 유출수 | [10 empty] | 잉여슬러지 |  |  | 유입수 | [7 empty] | 유출수 | [10 empty] | 경사판슬러지 |  |  | 최종방류수 | [10 empty] | 간헐포기조 운전인자 | [7 empty] | DeNipho반응조-1지 | [7 empty] | DeNipho반응조-2지 | [7 empty] | DeNipho반응조-3지 | [7 empty] | PSBR 운전인자 | [6 empty] | PSBR반응조 | [7 empty] | 분뇨저류조-처리전 분뇨원수 | [7 empty] | 분뇨저장조-처리후 연계처리수 | [7 empty] | 자원순환센터 | [7 empty] | 농축기 | [10 empty] | 탈수기여액 | [8 empty] | 하천 상류 | [7 empty] | 하천 하류 | [7 empty] | 초침방류 By-pass | [7 empty] | 어미실맨홀 | [7 empty] | 하나로마트 | [7 empty] | 동정리맨홀 | [7 empty] | 매천리맨홀 | [7 empty] | 오정리1맨홀 | [7 empty] | 오정리2맨홀 | [7 empty] | 유입수 | [10 empty] | 총인유입수 | [10 empty] | 총인유출수 | [10 empty] | 반송슬러지 |  |  | 잉여슬러지 |  |  | 탈수기여액 | [8 empty] | KS-MBR반응조 | [7 empty] | KS-MBR반응조 운전인자
|  |  |  | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | TS | VS | VS(%) | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | TS | VS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO2 | PO4-P | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 반송율 | 미생물 | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 미생물 | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 방류TS | 방류VS | VS(%) | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 케익함수율(%) | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | 수온 | PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균 | NH3 | NO3 | PO4 | TS | VS | VS(%) | TS | VS | VS(%) | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 유입TS | 유입VS | VS(%) | 케익함수율(%) | 수온 | PH | DO | SV30 | SVI | MLSS | ML VSS | VS(%) | BOD 용적부하 | F/M비 | C/N비 | C/P비 | HRT | SRT | 반송율 | 미생물
2021-02-01 | 맑음 | 4.6 | 0 | 12.7 | 7.34 | 271.125 | 141.191 | 250 | 42.7368 | 4.1153 | 190000 | 29.9158 | 2.1368 | 3.6153 | 12.8 | 7.25 | 230.25 | 78.9516 | 190 | 34.3188 | 3.4949 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.12 | 65.6 | 35.9096 | 68 | 27.474 | 3.0533 | 130000 | 12.7 | 6.85 | 3.168 | 6.571 | 6.8 | 9.2573 | 0.14093 | 460 | 1.8515 | 7.4058 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.28 | 246.375 | 98.4628 | 210 | 37.4328 | 3.804 | 180000 | 13 | 6.92 | 5.52 | 8.9699 | 13.6 | 5.0338 | 0.3181 | 700 | 0.50338 | 4.5304 | 0.2481 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 2.784 | 6.6131 | 8.8 | 11.5982 | 0.16795 | 510 | 12.9 | 6.71 | 2.78 | 6.2224 | 3.2 | 8.3774 | 0.10378 | 36 | 1.6755 | 6.702 | 0.093776 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 1.33 | 6.1677 | 2.8 | 8.7696 | 0.10094 | 2.5 | 1.7539 | 7.0157 | 0.090944 | 0.12556 | 0.054829 | 2.3877 | 21.4851 | 12.5391 | 17.1771 | 67.8098 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 16 | 69.869 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.15919 | 0.066605 | 6.5818 | 64.7674 | 37.1453 | 29.9301 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 19 | 79.4979 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 213 | 78.6518 | 220 | 35.7948 | 3.6271 | 150000 | 25.0564 | 1.7897 | 3.1271 | 12.9 | 6.71 | 1.836 | 6.1709 | 0.8 | 11.7389 | 0.14141 | 0.5 | 2.3478 | 9.3911 | 0.13141 | 13.2 | 6.68 | 1.02 | 4.2239 | 2 | 9.3101 | 0.11467 | 1 | 1.862 | 7.4481 | 0.10467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 0 | 0 | 7360 | 0 | 0 | 0.25613 | 0.0348 | 5.9506 | 58.7243 | 19.9585 | 101.2 | 167.0038 | Tokophrya 외 소수
2021-02-02 | 맑음 | -2 | 0 | 11 | 7.425 | 202.875 | 135.0296 | 210 | 49.8936 | 4.8593 | 190000 | 34.9255 | 2.4947 | 4.3593 | 10.8 | 7.395 | 166.5 | 82.106 | 156.6667 | 40.59 | 4.0094 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 7.375 | 83.8 | 0 | 78 | 29.3124 | 2.8793 | 120000 | 11.1 | 6.875 | 3.216 | 0 | 4 | 10.9157 | 0.12638 | 430 | 2.1831 | 8.7325 | 0.096384 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.44 | 234.375 | 0 | 203.3333 | 43.8444 | 4.2646 | 190000 | 11.3 | 6.885 | 6.75 | 0 | 11.6 | 6.9062 | 0.32064 | 670 | 0.69062 | 6.2156 | 0.25064 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 6.825 | 3.84 | 0 | 4.8 | 10.08 | 0.24494 | 510 | 11.2 | 6.86 | 1.22 | 0 | 3.2 | 8.8037 | 0.12077 | 40 | 1.7607 | 7.0429 | 0.11077 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.79 | 1.13 | 5.7305 | 3.2 | 8.4067 | 0.094512 | 2.5 | 1.6813 | 6.7254 | 0.084512 | 0.14123 | 0.062769 | 2.8589 | 29.1045 | 14.2406 | 18.0686 | 77.0149 | Acineta외 다수 | 11.25 | 6.43 | 3.4 | 17 | 75.5556 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.15504 | 0.065419 | 5.3456 | 54.9588 | 36.2803 | 24.6708 | Vorticella외 다수 | 11.35 | 6.345 | 3.05 | 19 | 80.1688 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7.41 | 94.875 | 0 | 163.3333 | 43.8648 | 4.0157 | 150000 | 30.7054 | 2.1932 | 3.5157 | 11.4 | 6.975 | 1.49 | 0 | 2 | 8.7936 | 0.10099 | 1 | 1.7587 | 7.0349 | 0.090992 | 11.4 | 6.965 | 1.34 | 0 | 6.4 | 8.0976 | 0.0888 | 2 | 1.6195 | 6.4781 | 0.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 6.78 | 3.55 | 0 | 0 | 7780 | 0 | 0 | 0.11531 | 0.014822 | 2.1629 | 23.6261 | 19.7463 | 87.7067 | 165.2283 | Tokophrya 외 소수
2021-02-03 | 맑음 | -2 | 0 | 11 | 7.485 | 258.2565 | 147.0027 | 210 | 43.5528 | 4.253 | 190000 | 30.487 | 2.1776 | 3.753 | 10.9 | 7.31 | 184.4411 | 62.3244 | 143.3333 | 35.2836 | 3.2928 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 7.295 | 94.2775 | 0 | 102 | 27.4524 | 2.4761 | 130000 | 11 | 6.865 | 1.8689 | 0 | 4.4 | 13.4218 | 0.13138 | 450 | 2.6844 | 10.7374 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.405 | 259.7045 | 0 | 200 | 41.7348 | 4.0934 | 180000 | 11.15 | 6.88 | 2.9433 | 0 | 28.4 | 5.2675 | 0.3155 | 800 | 0.52675 | 4.7408 | 0.2455 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.88 | 2.7456 | 0 | 10.4 | 11.0947 | 0.22075 | 570 | 11.15 | 6.825 | 2.0852 | 0 | 3.2 | 10.165 | 0.11808 | 43 | 2.033 | 8.132 | 0.10808 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 6.78 | 1.7796 | 6.9729 | 3.2 | 9.5938 | 0.097728 | 2 | 1.9188 | 7.675 | 0.087728 | 0.161 | 0.070001 | 3.4342 | 38.0753 | 14.0535 | 18.0392 | 75.9975 | Acineta외 다수 | 11.15 | 6.465 | 3.4 | 17 | 73.913 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.17403 | 0.071617 | 6.2227 | 63.4441 | 35.8155 | 22.7789 | Vorticella외 다수 | 11.2 | 6.375 | 3.05 | 22 | 90.535 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 7.42 | 104.25 | 0 | 193.3333 | 32.0376 | 3.0065 | 160000 | 22.4263 | 1.6019 | 2.5065 | 11.3 | 6.855 | 1.18 | 0 | 0.4 | 9.9605 | 0.14952 | 0.5 | 1.9921 | 7.9684 | 0.13952 | 11.15 | 8.395 | 0.76 | 0 | 6.4 | 9.7234 | 0.10373 | 1.5 | 1.9447 | 7.7787 | 0.093728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.745 | 3.35 | 0 | 0 | 7580 | 0 | 0 | 0.1336 | 0.017625 | 3.254 | 34.6751 | 18.7274 | 45.3655 | 156.4057 | Tokophrya 외 소수
2021-02-04 | 맑음 | -2.9 | 0.5 | 11.1 | 7.575 | 263.625 | 132.5949 | 210 | 58.3428 | 5.6071 | 220000 | 40.84 | 2.9171 | 5.1071 | 11 | 7.43 | 223.125 | 95.9366 | 126.6667 | 45.3552 | 4.5041 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.28 | 84.4 | 39.0432 | 48 | 41.814 | 3.8695 | 110000 | 10.75 | 6.535 | 3.18 | 8.2697 | 4 | 11.9078 | 0.14573 | 400 | 2.3816 | 9.5263 | 0.11573 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 7.495 | 247.875 | 125.4698 | 260 | 52.0872 | 4.6142 | 180000 | 10.95 | 6.935 | 3.768 | 15.5887 | 8.4 | 6.3874 | 0.32986 | 690 | 0.63874 | 5.7486 | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 6.855 | 3.264 | 8.3986 | 6.8 | 10.4894 | 0.2783 | 440 | 10.65 | 6.765 | 2.71 | 8.1115 | 3.2 | 9.3019 | 0.21754 | 37 | 1.8604 | 7.4415 | 0.20754 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 6.79 | 1.19 | 8.3163 | 2.8 | 9.1406 | 0.10891 | 2 | 1.8281 | 7.3125 | 0.098912 | 0.13976 | 0.061031 | 2.0185 | 21.8115 | 14.4934 | 18.0015 | 78.3838 | Acineta외 다수 | 10.7 | 6.335 | 3.65 | 18 | 78.6026 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.18359 | 0.078457 | 4.7588 | 53.7196 | 32.4037 | 22.8304 | Vorticella외 다수 | 11.15 | 6.545 | 4.05 | 19 | 81.1966 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 7.275 | 218.625 | 104.078 | 230 | 42.7584 | 3.9958 | 130000 | 29.9309 | 2.1379 | 3.4958 | 10.9 | 6.935 | 1.6 | 9.2744 | 0.4 | 11.4782 | 0.21754 | 1 | 2.2956 | 9.1826 | 0.20754 | 10.85 | 6.75 | 1.49 | 6.2131 | 5.6 | 9.3125 | 0.11035 | 1 | 1.8625 | 7.45 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.6 | 3.05 | 0 | 0 | 7780 | 0 | 0 | 0.25957 | 0.033364 | 5.113 | 54.7142 | 20.2141 | 42.4387 | 169.2061 | Tokophrya 외 소수
2021-02-05 | 맑음 | -0.9 | 0 | 10.2 | 7.475 | 211.125 | 297.443 | 223.3333 | 46.1064 | 4.0478 | 210000 | 32.2745 | 2.3053 | 3.5478 | 10.1 | 7.395 | 197.25 | 117.8665 | 113.3333 | 41.6724 | 3.4018 | 160000 | 21130 | 15570 | 73.6867 | 18960 | 14440 | 76.1603 | 9.85 | 7.39 | 100 | 0 | 52 | 29.862 | 2.6724 | 120000 | 9.75 | 6.845 | 3.27 | 0 | 3.6 | 11.7773 | 0.11011 | 440 | 2.3555 | 9.4218 | 0.080112 | 8260 | 6260 | 75.7869 | 10.1 | 7.435 | 198 | 0 | 200 | 44.7084 | 3.918 | 210000 | 10.05 | 6.985 | 4.305 | 0 | 18.8 | 6.757 | 0.31603 | 660 | 0.6757 | 6.0813 | 0.24603 | 9670 | 7350 | 76.0083 | 10.1 | 6.84 | 9.81 | 0 | 6.8 | 9.6778 | 0.22958 | 510 | 11 | 6.93 | 3.9 | 0 | 3.2 | 8.941 | 0.12288 | 35 | 1.7882 | 7.1528 | 0.11288 | 310 | 220 | 70.9677 | 11.15 | 6.875 | 1.89 | 13.0625 | 2.8 | 8.2992 | 0.090816 | 2.5 | 1.6598 | 6.6394 | 0.080816 | 0.16288 | 0.066756 | 3.3487 | 37.4195 | 14.7344 | 19.1373 | 79.6793 | Acineta외 다수 | 10.15 | 6.645 | 3.35 | 31 | 127.0492 | 2440 | 1950 | 79.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.1224 | 0.052759 | 4.4287 | 50.536 | 38.8235 | 24.411 | Vorticella외 다수 | 10.25 | 6.435 | 3.25 | 20 | 86.2069 | 2320 | 1870 | 80.6034 | 10.35 | 6.735 | 4428 | 2389.5883 | 6200 | 536.232 | 91.4352 | 320000 | 10.15 | 6.64 | 3480 | 1044.436 | 5940 | 478.44 | 65.9808 | 280000 | 9.95 | 6.435 | 71.4 | 155.8912 | 64 | 106.02 | 1.4681 | 120000 | 149.4 | 179.948 | 410 | 68.154 | 15.2748 | 9610 | 7360 | 76.5869 | 17560 | 13520 | 76.9932 | 126.9 | 120.2102 | 330 | 74.79 | 18.1824 | 17880 | 13620 | 76.1745 | 81.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 7.505 | 125.625 | 0 | 126.6667 | 46.5192 | 17.7816 | 170000 | 32.5634 | 2.326 | 17.2816 | 10.4 | 6.885 | 1.8 | 0 | 1.2 | 10.907 | 0.9132 | 0.5 | 2.1814 | 8.7256 | 0.9032 | 10.05 | 6.735 | 1.68 | 0 | 3.2 | 10.7755 | 0.61416 | 1 | 2.1551 | 8.6204 | 0.60416 | 7840 | 6060 | 77.2959 | 7840 | 6060 | 77.2959 | 87.9 | 71.4452 | 400 | 105.252 | 16.7544 | 7840 | 6060 | 77.2959 | 81.4859 | 10.4 | 6.71 | 3.55 | 0 | 0 | 7840 | 6060 | 77.2959 | 0.13407 | 0.0171 | 2.7005 | 7.0649 | 22.4889 | 37.5886 | 188.5328 | Tokophrya 외 소수
2021-02-06 | 맑음 | 1.5 | 0 | 10.55 | 7.545 | 222.375 | 115.6652 | 216.6667 | 50.6304 | 4.6673 | 190000 | 35.4413 | 2.5315 | 4.1673 | 10.4 | 7.41 | 187.875 | 64.8199 | 176.6667 | 34.2516 | 4.1491 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 6.875 | 0.99 | 5.0478 | 3 | 7.975 | 0.071 | 0.5 | 1.595 | 6.38 | 0.061 | 0 | - | - | - | 13.6473 | 0 | 73.8062 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 41.7501 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 19.575 | - | 163.4842 | Tokophrya 외 소수
2021-02-07 | 맑음 | 7.9 | 0 | 11.3 | 7.535 | 230.625 | 107.5782 | 210 | 59.9736 | 4.8571 | 160000 | 41.9815 | 2.9987 | 4.3571 | 11.2 | 7.385 | 180.75 | 73.5078 | 136.6667 | 49.7652 | 4.4467 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6.925 | 0.77 | 5.081 | 2.9 | 7.132 | 0.065 | 1.5 | 1.4264 | 5.7056 | 0.055 | 0 | - | - | - | 13.8531 | 0 | 74.9191 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 42.8997 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 26.0515 | - | 217.4917 | Tokophrya 외 소수
2021-02-08 | 맑음 | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 224.625 | 111.5936 | 153.3333 | 44.5704 | 4.427 | 200000 | 31.1993 | 2.2285 | 3.927 | 12.8 | 7.25 | 131.25 | 89.7837 | 160 | 36.5256 | 3.6362 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.12 | 78.4 | 42.4989 | 42 | 27.6444 | 2.6282 | 130000 | 12.7 | 6.85 | 4.512 | 6.7227 | 6.4 | 12.9907 | 0.16138 | 390 | 2.5981 | 10.3926 | 0.13138 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.28 | 236.25 | 108.116 | 90 | 41.8728 | 4.0697 | 180000 | 13 | 6.92 | 9.02 | 9.4845 | 6.8 | 7.6219 | 0.39965 | 380 | 0.76219 | 6.8597 | 0.32965 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 3.12 | 7.156 | 4 | 10.453 | 0.18667 | 340 | 12.9 | 6.71 | 1.68 | 6.0781 | 6 | 8.1494 | 0.087552 | 20 | 1.6299 | 6.5196 | 0.077552 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.68 | 1.36 | 6.6962 | 4 | 7.0262 | 0.092784 | 3 | 1.4052 | 5.621 | 0.082784 | 0.14201 | 0.055257 | 2.836 | 29.8298 | 13.2498 | 20.2255 | 71.6513 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 31 | 120.6226 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.13514 | 0.057506 | 5.6421 | 58.0512 | 41.9566 | 25.0572 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 20 | 85.1064 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 94.875 | 50.4609 | 140 | 39.8724 | 2.9218 | 160000 | 27.9107 | 1.9936 | 2.4218 | 12.9 | 6.71 | 1.64 | 5.0874 | 16.8 | 8.209 | 0.16565 | 1.5 | 1.6418 | 6.5672 | 0.15565 | 13.2 | 6.68 | 1.24 | 4.4615 | 16.8 | 7.5 | 0.09816 | 1 | 1.5 | 6 | 0.08816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 0 | 0 | 8320 | 0 | 0 | 0.12743 | 0.015316 | 2.3795 | 32.4719 | 17.8689 | 46.9857 | 149.236 | Tokophrya 외 소수
2021-02-09 | 맑음 | 0 | 0 | 11 | 7.505 | 234.75 | 166.2717 | 233.3333 | 48.5772 | 4.6622 | 240000 | 34.004 | 2.4289 | 4.1622 | 11 | 7.42 | 161.625 | 83.0312 | 200 | 43.3392 | 4.1971 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.315 | 55.4 | 0 | 56 | 35.64 | 3.5551 | 120000 | 10.8 | 6.5 | 3.18 | 0 | 4.4 | 8.2118 | 0.12293 | 450 | 1.6424 | 6.5695 | 0.092928 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.435 | 198.375 | 0 | 223.3333 | 45.7344 | 4.3918 | 230000 | 11 | 6.875 | 10.64 | 0 | 10.4 | 4.8989 | 0.35899 | 710 | 0.48989 | 4.409 | 0.28899 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.82 | 3.72 | 0 | 7.6 | 7.2499 | 0.29122 | 520 | 11 | 6.42 | 1.26 | 0 | 3.2 | 6.8434 | 0.11275 | 45 | 1.3687 | 5.4747 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.825 | 1.18 | 6.0157 | 3.6 | 6.2976 | 0.093312 | 2.5 | 1.2595 | 5.0381 | 0.083312 | 0.09437 | 0.04121 | 1.5544 | 15.5832 | 14.0892 | 18.5156 | 76.1981 | Acineta외 다수 | 10.85 | 6.425 | 3.65 | 17 | 74.2358 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.11956 | 0.052668 | 4.3375 | 45.1698 | 39.8223 | 25.8276 | Vorticella외 다수 | 10.95 | 6.44 | 3.95 | 18 | 79.2952 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 7.955 | 119.25 | 0 | 136.6667 | 38.5488 | 3.7589 | 140000 | 26.9842 | 1.9274 | 3.2589 | 10.95 | 6.74 | 0.47 | 0 | 0.8 | 8.2118 | 0.12432 | 1 | 1.6424 | 6.5695 | 0.11432 | 10.95 | 6.415 | 0.44 | 0 | 6 | 7.2499 | 0.096816 | 1.5 | 1.45 | 5.7999 | 0.086816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.495 | 3.2 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0.14729 | 0.018884 | 3.0935 | 31.7249 | 19.4304 | 43.8533 | 162.0923 | Tokophrya 외 소수
2021-02-10 | 맑음 | -0.9 | 0 | 12.7 | 7.34 | 273.75 | 123.0405 | 206.6667 | 49.3992 | 5.0438 | 230000 | 34.5794 | 2.47 | 4.5438 | 12.8 | 7.25 | 219 | 83.7299 | 153.3333 | 45.5784 | 4.537 | 180000 | 20950 | 15240 | 72.7446 | 19140 | 14070 | 73.511 | 12.8 | 7.12 | 73.8 | 0 | 58 | 34.1256 | 3.5491 | 95000 | 12.7 | 6.85 | 3.36 | 0 | 4.4 | 9.5021 | 0.085152 | 400 | 1.9004 | 7.6017 | 0.055152 | 7960 | 6110 | 76.7588 | 12.8 | 7.28 | 219.375 | 0 | 193.3333 | 46.7496 | 4.6277 | 220000 | 13 | 6.92 | 4.035 | 0 | 12.4 | 4.9488 | 0.10694 | 660 | 0.49488 | 4.4539 | 0.036944 | 9110 | 6940 | 76.18 | 12.9 | 6.78 | 3.825 | 0 | 5.6 | 8.2104 | 0.10315 | 490 | 12.9 | 6.71 | 2.69 | 0 | 3.2 | 7.2998 | 0.087936 | 32 | 1.46 | 5.8399 | 0.077936 | 290 | 220 | 75.8621 | 13.2 | 6.68 | 1.16 | 9.1127 | 2.8 | 7.056 | 0.074352 | 2.5 | 1.4112 | 5.6448 | 0.064352 | 0.12214 | 0.053808 | 2.1626 | 20.7939 | 14.5009 | 17.3189 | 78.4171 | Acineta외 다수 | 12.8 | 6.65 | 3.9 | 31 | 136.5639 | 2270 | 1730 | 76.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.16034 | 0.068523 | 4.6926 | 47.405 | 32.8358 | 28.6644 | Vorticella외 다수 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 20 | 85.4701 | 2340 | 1770 | 75.641 | 12.7 | 7.34 | 6216 | 1720.9934 | 5210 | 451.968 | 79.5264 | 320000 | 12.8 | 7.25 | 5664 | 1064.72 | 4680 | 417.96 | 65.0544 | 250000 | 12.8 | 7.12 | 90.2 | 98.1856 | 62 | 75.0504 | 1.4868 | 110000 | 139.5 | 253.0063 | 350 | 55.668 | 14.9448 | 9280 | 7010 | 75.5388 | 18620 | 13650 | 73.3083 | 152.4 | 424.7151 | 280 | 63.816 | 17.7456 | 18740 | 13980 | 74.5998 | 81.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 6.78 | 210.75 | 0 | 136.6667 | 40.7976 | 4.0298 | 140000 | 28.5583 | 2.0399 | 3.5298 | 12.9 | 6.71 | 1.45 | 0 | 0.8 | 9.4728 | 0.10853 | 1 | 1.8946 | 7.5782 | 0.098528 | 13.2 | 6.68 | 0.65 | 0 | 2.4 | 7.727 | 0.065424 | 1.5 | 1.5454 | 6.1816 | 0.055424 | 7820 | 5890 | 75.3197 | 7820 | 5890 | 75.3197 | 148.2 | 266.5203 | 380 | 101.976 | 15.774 | 7820 | 5890 | 75.3197 | 81.0508 | 13.2 | 6.72 | 2.8 | 0 | 0 | 7820 | 5890 | 75.3197 | 0.24766 | 0.03167 | 5.1657 | 52.2974 | 20.4233 | 42.4387 | 170.4398 | Tokophrya 외 소수
2021-02-11 | 맑음 | 3.1 | 0 | 11 | 7.52 | 219.75 | 98.333 | 233.3333 | 47.724 | 4.6843 | 170000 | 33.4068 | 2.3862 | 4.1843 | 10.95 | 7.245 | 183.375 | 48.8706 | 176.6667 | 46.6764 | 4.585 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.445 | 0.93 | 7.5507 | 3 | 6.667 | 0.077 | 1 | 1.3334 | 5.3336 | 0.067 | 0 | - | - | - | 13.6657 | 0 | 73.9059 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 32.3794 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 18.8616 | - | 157.4074 | Tokophrya 외 소수
2021-02-12 | 맑음 | 2.7 | 0 | 10.95 | 7.54 | 262.125 | 103.0217 | 203.3333 | 50.4792 | 5.01 | 180000 | 35.3354 | 2.524 | 4.51 | 10.85 | 7.41 | 220.125 | 95.8962 | 220 | 49.0476 | 4.891 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.38 | 1.48 | 7.5559 | 3 | 7.127 | 0.071 | 1.5 | 1.4254 | 5.7016 | 0.061 | 0 | - | - | - | 13.9027 | 0 | 75.1857 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40.2371 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 19.8207 | - | 164.0301 | Tokophrya 외 소수
2021-02-13 | 맑음 | 2.7 | 0 | 10.75 | 7.605 | 230.625 | 132.2255 | 200 | 54.0972 | 4.7544 | 150000 | 37.868 | 2.7049 | 4.2544 | 10.3 | 7.51 | 183 | 83.0078 | 133.3333 | 47.5944 | 4.2936 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.885 | 1.08 | 10.5823 | 2.9 | 7.633 | 0.055 | 0.5 | 1.5266 | 6.1064 | 0.045 | 0 | - | - | - | 13.9363 | 0 | 75.3657 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 44.1226 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 21.8811 | - | 179.2793 | Tokophrya 외 소수
2021-02-14 | 비 | 4.7 | 1 | 11.4 | 7.64 | 211.125 | 147.2199 | 186.6667 | 45.4212 | 4.752 | 210000 | 31.7948 | 2.2711 | 4.252 | 11.3 | 7.505 | 154.5 | 101.5663 | 143.3333 | 37.9884 | 3.8746 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 6.715 | 0.93 | 10.3607 | 2.8 | 8.763 | 0.058 | 2.5 | 1.7526 | 7.0104 | 0.048 | 0 | - | - | - | 14.0388 | 0 | 75.9252 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 42.8417 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 22.1264 | - | 181.2894 | Tokophrya 외 소수
2021-02-15 | 맑음 | 5.6 | 1 | 11.55 | 7.505 | 237 | 161.0567 | 256.6667 | 58.0392 | 5.7206 | 230000 | 40.6274 | 2.902 | 5.2206 | 11.5 | 7.44 | 174.75 | 87.5334 | 123.3333 | 44.8356 | 4.4424 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 7.335 | 55 | 43.0005 | 40 | 52.0116 | 5.1941 | 100000 | 11.05 | 6.57 | 3.855 | 12.2545 | 5.2 | 13.4832 | 0.16541 | 400 | 2.6966 | 10.7866 | 0.13541 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 7.505 | 204 | 128.9734 | 206.6667 | 56.3268 | 5.5925 | 200000 | 11.2 | 6.985 | 10.76 | 13.078 | 19.2 | 6.9394 | 0.28565 | 760 | 0.69394 | 6.2454 | 0.21565 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 6.765 | 4.032 | 12.0991 | 7.2 | 12.2808 | 0.20755 | 540 | 10.8 | 6.855 | 1.23 | 11.2684 | 3.6 | 12.0504 | 0.12 | 30 | 2.4101 | 9.6403 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.715 | 1.22 | 11.0819 | 3.2 | 11.7571 | 0.10003 | 2 | 2.3514 | 9.4057 | 0.090032 | 0.09402 | 0.038851 | 1.0575 | 10.589 | 14.0396 | 19.7448 | 75.8508 | Acineta외 다수 | 11.5 | 6.785 | 3.55 | 16 | 66.1157 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.11977 | 0.052763 | 3.6217 | 36.4776 | 40.8774 | 36.6022 | Vorticella외 다수 | 11.3 | 6.335 | 4.05 | 20 | 88.1057 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 7.29 | 91.2 | 64.022 | 73.3333 | 36.1956 | 3.5957 | 120000 | 25.3369 | 1.8098 | 3.0957 | 11.1 | 6.905 | 0.71 | 9.3768 | 4.4 | 12.1714 | 0.15994 | 1 | 2.4343 | 9.7371 | 0.14994 | 11 | 6.885 | 0.46 | 8.9424 | 4 | 11.4744 | 0.12542 | 1 | 2.2949 | 9.1795 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 6.585 | 3.15 | 0 | 0 | 7640 | 0 | 0 | 0.097536 | 0.012766 | 2.5196 | 25.3638 | 22.4409 | 42.4387 | 183.7953 | Tokophrya 외 소수
2021-02-16 | 맑음 | 0 | 2.5 | 11.1 | 7.245 | 218.625 | 143.0679 | 193.3333 | 52.0224 | 5.1746 | 220000 | 36.4157 | 2.6011 | 4.6746 | 11 | 7.34 | 156.75 | 40.5502 | 136.6667 | 43.9704 | 4.3488 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.035 | 68.6 | 0 | 56 | 32.2524 | 3.2146 | 110000 | 10.95 | 6.285 | 2.556 | 0 | 7.2 | 14.4715 | 0.20731 | 440 | 2.8943 | 11.5772 | 0.17731 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.225 | 194.25 | 0 | 170 | 49.158 | 4.9027 | 190000 | 11 | 6.845 | 9.16 | 0 | 10 | 13.3195 | 0.31502 | 670 | 1.332 | 11.9876 | 0.24502 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.545 | 2.66 | 0 | 10.4 | 13.9027 | 0.22378 | 500 | 10.8 | 6.56 | 1.87 | 0 | 4 | 11.747 | 0.12029 | 41 | 2.3494 | 9.3976 | 0.11029 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.665 | 1.4 | 13.1966 | 3.6 | 10.439 | 0.1056 | 2 | 2.0878 | 8.3512 | 0.0956 | 0.10374 | 0.046942 | 2.127 | 21.3404 | 15.8701 | 17.1433 | 85.8233 | Acineta외 다수 | 10.75 | 6.315 | 3.55 | 17 | 76.9231 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.13506 | 0.057473 | 3.9515 | 39.6209 | 34.5173 | 46.5279 | Vorticella외 다수 | 11 | 6.515 | 4.1 | 20 | 85.1064 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.865 | 120 | 0 | 116.6667 | 40.5156 | 4.0315 | 140000 | 28.3609 | 2.0258 | 3.5315 | 10.9 | 6.805 | 0.41 | 0 | 0.8 | 12.1157 | 0.17986 | 1 | 2.4231 | 9.6925 | 0.16986 | 10.95 | 6.835 | 0.49 | 0 | 4.4 | 9.3288 | 0.095856 | 0.5 | 1.8658 | 7.463 | 0.085856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.608 | 3.15 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0.12204 | 0.016492 | 2.9618 | 29.7654 | 23.5982 | 42.4387 | 193.722 | Tokophrya 외 소수
2021-02-17 | 맑음 | -6 | 0 | 10.05 | 7.565 | 262.875 | 122.3954 | 220 | 53.16 | 5.2428 | 190000 | 37.212 | 2.658 | 4.7428 | 11.05 | 7.385 | 217.5 | 110.7284 | 136.6667 | 44.3844 | 4.3766 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 7.025 | 74 | 0 | 48 | 31.6404 | 3.1354 | 100000 | 10.9 | 6.285 | 3.84 | 0 | 3.2 | 13.5446 | 0.2099 | 400 | 2.7089 | 10.8357 | 0.1799 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 7.335 | 221.25 | 0 | 197.3333 | 50.2848 | 4.9718 | 180000 | 10.4 | 6.775 | 4.785 | 0 | 9.6 | 5.4077 | 0.31997 | 690 | 0.54077 | 4.8669 | 0.24997 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 6.585 | 3.156 | 0 | 4.4 | 11.2656 | 0.23966 | 440 | 10.55 | 6.665 | 2.69 | 0 | 3.2 | 8.905 | 0.16243 | 30 | 1.781 | 7.124 | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 6.615 | 1.21 | 11.6204 | 2.8 | 8.4005 | 0.10349 | 2.5 | 1.6801 | 6.7204 | 0.093488 | 0.10823 | 0.04768 | 2.3388 | 23.6018 | 16.4088 | 16.3914 | 88.7409 | Acineta외 다수 | 11.1 | 6.335 | 3.35 | 31 | 136.5639 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.16131 | 0.065574 | 4.3999 | 44.5006 | 32.9177 | 44.2708 | Vorticella외 다수 | 10.9 | 6.525 | 4.65 | 20 | 81.3008 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 6.865 | 206.625 | 0 | 146.6667 | 36.9396 | 3.5986 | 130000 | 25.8577 | 1.847 | 3.0986 | 11.1 | 6.835 | 1.608 | 0 | 1.2 | 13.6037 | 0.1823 | 0.5 | 2.7207 | 10.8829 | 0.1723 | 11.1 | 6.795 | 0.52 | 0 | 2.4 | 11.2661 | 0.09912 | 1 | 2.2532 | 9.0129 | 0.08912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.445 | 3.05 | 0 | 0 | 9980 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.019373 | 5.5936 | 57.4188 | 25.6494 | 43.8533 | 210.9667 | Tokophrya 외 소수
2021-02-18 | 맑음 | -5.5 | 0 | 11.1 | 7.545 | 246.75 | 69.4871 | 226.6667 | 51.1572 | 5.088 | 220000 | 35.81 | 2.5579 | 4.588 | 11.05 | 7.395 | 220.125 | 50.3202 | 100 | 42.4236 | 4.2245 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.005 | 90.4 | 35.8333 | 38 | 32.2296 | 3.2002 | 120000 | 10.85 | 6.305 | 4.56 | 10.6884 | 5.2 | 8.737 | 0.14102 | 470 | 1.7474 | 6.9896 | 0.11102 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 7.535 | 210.75 | 76.7605 | 233.3333 | 49.7172 | 4.8941 | 200000 | 10.95 | 6.76 | 5.088 | 12.4133 | 15.6 | 11.1946 | 0.32246 | 670 | 1.1195 | 10.0751 | 0.25246 | 0 | 0 | 0 | 59.35 | 6.635 | 5.196 | 10.6008 | 7.68 | 10.5595 | 0.23904 | 480 | 10.75 | 6.675 | 3.13 | 11.6372 | 3.2 | 9.9552 | 0.12182 | 30 | 1.991 | 7.9642 | 0.11182 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.585 | 1.11 | 10.6441 | 1.2 | 9.9072 | 0.10186 | 2.5 | 1.9814 | 7.9258 | 0.091856 | 0.12565 | 0.055232 | 2.8049 | 28.2486 | 17.2666 | 16.0788 | 93.3775 | Acineta외 다수 | 10.55 | 6.385 | 3.35 | 17 | 74.7253 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.14681 | 0.064818 | 4.239 | 43.0622 | 34.4523 | 44.835 | Vorticella외 다수 | 10.95 | 6.575 | 4.25 | 20 | 88.3002 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.945 | 201.375 | 107.0409 | 260 | 44.274 | 4.3865 | 130000 | 30.9918 | 2.2137 | 3.8865 | 10.75 | 6.865 | 1.42 | 9.2484 | 0.4 | 11.7091 | 0.20342 | 1 | 2.3418 | 9.3673 | 0.19342 | 10.8 | 6.785 | 0.74 | 8.7821 | 4.8 | 9.613 | 0.12173 | 0.5 | 1.9226 | 7.6904 | 0.11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 6.43 | 3.25 | 0 | 0 | 7940 | 0 | 0 | 0.16883 | 0.021264 | 4.5484 | 45.9081 | 28.6259 | 43.8533 | 235.5394 | Tokophrya 외 소수
2021-02-19 | 맑음 | 2.2 | 0 | 10.25 | 7.005 | 227.25 | 127.9034 | 213.3333 | 51.102 | 5.1026 | 230000 | 35.7714 | 2.5551 | 4.6026 | 10.15 | 6.945 | 169.875 | 56.3282 | 150 | 40.6044 | 4.0327 | 170000 | 20670 | 15110 | 73.1011 | 18850 | 13570 | 71.9894 | 10.05 | 6.93 | 125 | 0 | 60 | 31.9608 | 3.0917 | 120000 | 10.15 | 6.02 | 6.915 | 0 | 2.4 | 9.3739 | 0.17117 | 430 | 1.8748 | 7.4991 | 0.14117 | 8130 | 6130 | 75.3998 | 10.15 | 6.97 | 180 | 0 | 196.6667 | 47.82 | 4.6788 | 230000 | 10.05 | 6.515 | 7.1 | 0 | 11.2 | 10.4688 | 0.33926 | 3600 | 1.0469 | 9.4219 | 0.26926 | 9250 | 6550 | 70.8108 | 10.45 | 6.575 | 7.2 | 0 | 6.4 | 9.3163 | 0.24509 | 470 | 10.85 | 6.525 | 1.59 | 0 | 3.6 | 8.3155 | 0.13781 | 31 | 1.6631 | 6.6524 | 0.12781 | 260 | 210 | 80.7692 | 11.05 | 6.32 | 1.42 | 11.8103 | 4 | 7.524 | 0.11837 | 1.5 | 1.5048 | 6.0192 | 0.10837 | 0.20944 | 0.087265 | 3.911 | 40.4311 | 14.3242 | 19.0826 | 77.4692 | Epistylis외 다수 | 10.25 | 6.475 | 3.35 | 17 | 70.8333 | 2400 | 1820 | 75.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.10905 | 0.041941 | 3.7641 | 38.4714 | 39.6165 | 30.8178 | Vorticella외 다수 | 10.15 | 6.325 | 3.65 | 20 | 76.9231 | 2600 | 1810 | 69.6154 | 10.35 | 6.85 | 6636 | 2780.5423 | 6150 | 461.904 | 80.3568 | 330000 | 10.25 | 6.76 | 3852 | 406.7357 | 5890 | 410.328 | 60.6912 | 290000 | 10.15 | 6.53 | 82.4 | 98.2947 | 52 | 78.3216 | 1.5336 | 110000 | 144 | 252.7297 | 380 | 58.494 | 15.1248 | 9535 | 7050 | 73.9381 | 16880 | 11690 | 69.2536 | 127.8 | 119.0617 | 180 | 65.844 | 17.9256 | 16970 | 12650 | 74.5433 | 81.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 6.815 | 171.75 | 0 | 133.3333 | 44.0304 | 4.3817 | 150000 | 30.8213 | 2.2015 | 3.8817 | 10.38 | 6.73 | 1.56 | 0 | 1.2 | 9.3216 | 0.84888 | 0.5 | 1.8643 | 7.4573 | 0.83888 | 10.3 | 6.63 | 1.79 | 0 | 2.8 | 7.392 | 0.40392 | 0.5 | 1.4784 | 5.9136 | 0.39392 | 7980 | 5897 | 73.8972 | 7980 | 5897 | 73.8972 | 104.1 | 109.4929 | 380 | 96.822 | 16.4304 | 7980 | 5897 | 73.8972 | 81.8798 | 10.35 | 6.515 | 3.45 | 0 | 0 | 7980 | 5897 | 73.8972 | 0.19608 | 0.024572 | 3.9007 | 39.1973 | 21.0216 | 43.8533 | 172.1704 | Epistylis외 다수
2021-02-20 | 맑음 | 12.3 | 0 | 11.1 | 7.47 | 262.875 | 102.7278 | 163.3333 | 48.3384 | 3.9739 | 200000 | 33.8369 | 2.4169 | 3.4739 | 11.15 | 7.385 | 216 | 70.4615 | 143.3333 | 44.5176 | 3.095 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 6.525 | 0.95 | 6.8125 | 3.1 | 7.368 | 0.094 | 1.5 | 1.4736 | 5.8944 | 0.084 | 0 | - | - | - | 13.5346 | 0 | 73.1984 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 39.6165 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 21.0216 | - | 172.1704 | Tokophrya 외 소수
2021-02-21 | 맑음 | 17.4 | 0 | 11.55 | 7.51 | 226.5 | 98.5771 | 196.6667 | 52.0284 | 5.2027 | 210000 | 36.4199 | 2.6014 | 4.7027 | 11.55 | 7.265 | 172.5 | 79.0537 | 96.6667 | 38.004 | 3.6209 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.795 | 1.31 | 7.2904 | 3.1 | 6.925 | 0.115 | 1 | 1.385 | 5.54 | 0.105 | 0 | - | - | - | 13.5992 | 0 | 73.3882 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40.278 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 21.2622 | - | 174.2088 | Tokophrya 외 소수
2021-02-22 | 맑음 | 17.4 | 0 | 11.05 | 7.33 | 245.25 | 96.4708 | 280 | 52.464 | 5.0028 | 210000 | 36.7248 | 2.6232 | 4.5028 | 10.95 | 7.245 | 177.375 | 75.2288 | 233.3333 | 48.4092 | 4.6706 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.805 | 87.4 | 48.6003 | 58 | 35.9628 | 3.3878 | 110000 | 10.75 | 6.095 | 3.57 | 10.8623 | 5.2 | 11.605 | 0.21797 | 430 | 2.321 | 9.284 | 0.18797 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 7.28 | 220.875 | 118.2065 | 176.6667 | 49.4628 | 4.7376 | 180000 | 10.7 | 6.635 | 6.945 | 10.6106 | 13.2 | 6.8026 | 0.49608 | 730 | 0.68026 | 6.1223 | 0.42608 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.415 | 1.54 | 7.2288 | 6.8 | 8.7653 | 0.30005 | 510 | 10.85 | 6.5 | 1.4 | 7.0216 | 3.2 | 8.6626 | 0.18293 | 29 | 1.7325 | 6.93 | 0.17293 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 6.52 | 1.02 | 7.1989 | 3.2 | 8.3784 | 0.18154 | 2 | 1.6757 | 6.7027 | 0.17154 | 0.1583 | 0.071308 | 2.4303 | 25.7981 | 13.2505 | 19.0631 | 71.6551 | Acineta외 다수 | 10.65 | 6.365 | 3.6 | 31 | 139.6396 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.11143 | 0.045113 | 4.4655 | 46.6217 | 47.5723 | 32.5121 | Vorticella외 다수 | 10.65 | 6.405 | 4.4 | 20 | 80.9717 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 6.395 | 90.375 | 101.7237 | 246.6667 | 45.732 | 4.3332 | 160000 | 32.0124 | 2.2866 | 3.8332 | 10.75 | 6.52 | 1.3 | 6.9924 | 0.8 | 9.6336 | 0.18864 | 0.5 | 1.9267 | 7.7069 | 0.17864 | 10.65 | 6.605 | 1.21 | 4.5529 | 3.6 | 7.9954 | 0.16771 | 1.5 | 1.5991 | 6.3963 | 0.15771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 6.505 | 3.15 | 0 | 0 | 7980 | 0 | 0 | 0.097822 | 0.012258 | 1.9762 | 20.8564 | 22.173 | 45.3655 | 181.6713 | Tokophrya 외 소수
2021-02-23 | 맑음 | 3.7 | 0 | 11.65 | 7.135 | 265.875 | 105.704 | 216.6667 | 51.5196 | 5.0525 | 210000 | 36.0637 | 2.576 | 4.5525 | 11.55 | 7.115 | 178.5 | 49.8694 | 143.3333 | 41.4072 | 4.1239 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 6.74 | 56.6 | 0 | 54 | 33.114 | 3.343 | 130000 | 11.5 | 5.935 | 3.885 | 0 | 3.2 | 14.1461 | 0.13872 | 430 | 2.8292 | 11.3169 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 7.095 | 206.25 | 0 | 203.3333 | 47.1108 | 4.7143 | 190000 | 11.35 | 6.46 | 8.055 | 0 | 12.4 | 10.6646 | 0.45667 | 730 | 1.0665 | 9.5982 | 0.38667 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 6.495 | 3.948 | 0 | 5.6 | 11.9482 | 0.33926 | 500 | 11.45 | 6.525 | 1.2 | 0 | 3.2 | 12.3758 | 0.16262 | 36 | 2.4752 | 9.9007 | 0.15262 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 6.535 | 1.27 | 8.1955 | 3.2 | 10.6181 | 0.12542 | 3 | 2.1236 | 8.4945 | 0.11542 | 0.097758 | 0.045469 | 1.7092 | 16.9311 | 13.8955 | 17.9945 | 75.386 | Epistylis외 다수 | 11.55 | 6.4 | 4.45 | 31 | 144.186 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.10231 | 0.042988 | 4.378 | 43.7497 | 48.3812 | 37.4678 | Vorticella외 다수 | 11.45 | 6.36 | 5.65 | 20 | 84.0336 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 6.92 | 119.25 | 0 | 110 | 42.7176 | 4.1808 | 150000 | 29.9023 | 2.1359 | 3.6808 | 11.55 | 6.47 | 0.888 | 0 | 1.2 | 12.9581 | 0.18221 | 1.5 | 2.5916 | 10.3665 | 0.17221 | 11.45 | 6.49 | 0.29 | 0 | 3.6 | 11.317 | 0.1416 | 1 | 2.2634 | 9.0536 | 0.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 6.465 | 3.75 | 0 | 0 | 7880 | 0 | 0 | 0.13179 | 0.016725 | 2.7916 | 28.5232 | 21.7155 | 52.624 | 177.923 | Epistylis외 다수
2021-02-24 | 맑음 | 3 | 0 | 12.25 | 7.33 | 183.75 | 103.573 | 196.6667 | 51.9948 | 5.0683 | 200000 | 36.3964 | 2.5997 | 4.5683 | 12.15 | 7.235 | 168.375 | 71.603 | 150 | 42.6204 | 4.1887 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 6.77 | 125.8 | 0 | 46 | 30.9048 | 2.873 | 130000 | 11.75 | 6.18 | 4.08 | 0 | 3.6 | 10.764 | 0.15802 | 410 | 2.1528 | 8.6112 | 0.12802 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 7.23 | 196.125 | 0 | 176.6667 | 48.8796 | 4.7419 | 210000 | 11.85 | 6.675 | 10.44 | 0 | 14.8 | 6.4531 | 0.41558 | 760 | 0.64531 | 5.8078 | 0.34558 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 6.47 | 4.98 | 0 | 2.8 | 10.2437 | 0.30331 | 510 | 11.95 | 6.53 | 0.74 | 0 | 3.6 | 9.4973 | 0.12245 | 38 | 1.8995 | 7.5978 | 0.11245 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 6.56 | 2.16 | 8.3793 | 0.8 | 8.9064 | 0.11794 | 1.5 | 1.7813 | 7.1251 | 0.10794 | 0.20957 | 0.094401 | 4.0706 | 43.7864 | 14.4066 | 17.6514 | 93.9684 | Acineta외 다수 | 11.95 | 6.365 | 4.65 | 31 | 139.6396 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.10692 | 0.043287 | 4.0124 | 41.3598 | 44.0245 | 36.3136 | Vorticella외 다수 | 11.85 | 6.535 | 5.2 | 20 | 80.9717 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 7.26 | 176.25 | 0 | 113.3333 | 41.1468 | 3.8561 | 160000 | 28.8028 | 2.0573 | 3.3561 | 11.95 | 6.86 | 1.34 | 0 | 2 | 10.0901 | 0.24058 | 0.5 | 2.018 | 8.0721 | 0.23058 | 12.05 | 6.87 | 1.19 | 0 | 4.04 | 8.2517 | 0.16152 | 0.5 | 1.6503 | 6.6013 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 6.405 | 4 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0.18849 | 0.02386 | 4.2834 | 45.707 | 22.4409 | 57.2 | 183.7953 | Tokophrya 외 소수
2021-02-25 | 맑음 | 4.5 | 0.5 | 12.05 | 7.495 | 182.1 | 111.7213 | 313.3333 | 59.658 | 5.8474 | 260000 | 41.7606 | 2.9829 | 5.3474 | 11.9 | 7.395 | 134.7 | 84.4448 | 180 | 45.6936 | 4.5384 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.885 | 125.6 | 47.1541 | 52 | 35.5224 | 3.5117 | 140000 | 11.7 | 6.735 | 5.9012 | 8.1196 | 4 | 11.7226 | 0.12298 | 430 | 2.3445 | 9.378 | 0.092976 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 7.305 | 159.6 | 107.1353 | 246.6667 | 56.16 | 5.592 | 220000 | 11.85 | 6.8 | 7.72 | 10.5669 | 11.2 | 4.7683 | 0.33542 | 670 | 0.47683 | 4.2915 | 0.26542 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 6.475 | 4.75 | 8.767 | 6.8 | 11.3683 | 0.18624 | 530 | 11.75 | 6.405 | 1.82 | 8.1104 | 0.4 | 10.9656 | 0.10128 | 30 | 2.1931 | 8.7725 | 0.09128 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 6.615 | 1.44 | 8.5848 | 3.2 | 10.6646 | 0.10325 | 2.5 | 2.1329 | 8.5317 | 0.093248 | 0.21436 | 0.097437 | 3.5358 | 35.7664 | 14.0622 | 17.4924 | 91.6111 | Acineta외 다수 | 12.05 | 6.51 | 3.9 | 31 | 140.9091 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.083516 | 0.034088 | 2.8419 | 28.5408 | 45.8643 | 37.8857 | Vorticella외 다수 | 12 | 6.405 | 2.8 | 20 | 81.6327 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 7.305 | 141.3 | 110.6757 | 210 | 42.8928 | 4.1616 | 200000 | 30.025 | 2.1446 | 3.6616 | 12.15 | 6.91 | 1.56 | 6.7463 | 0.4 | 11.3606 | 0.24346 | 1 | 2.2721 | 9.0885 | 0.23346 | 11.9 | 6.86 | 1.74 | 6.5449 | 3.6 | 9.1214 | 0.1429 | 1.5 | 1.8243 | 7.2972 | 0.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6.455 | 2.8 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0.15595 | 0.01974 | 3.2943 | 33.9533 | 21.7455 | 57.2 | 178.2369 | Tokophrya 외 소수
2021-02-26 | 맑음 | 9.5 | 0 | 12.25 | 7.36 | 217.5 | 136.4022 | 183.3333 | 51.672 | 4.9639 | 210000 | 36.1704 | 2.5836 | 4.4639 | 12.15 | 7.235 | 176.25 | 43.1442 | 140 | 44.8968 | 4.3334 | 150000 | 23040 | 16420 | 71.2674 | 20170 | 14600 | 72.3847 | 12.05 | 7.1 | 125.2 | 0 | 52 | 32.67 | 3.1562 | 130000 | 11.85 | 6.85 | 4.91 | 0 | 4 | 12.3552 | 0.1175 | 480 | 2.471 | 9.8842 | 0.087504 | 7120 | 5570 | 78.2303 | 11.95 | 7.3 | 189.75 | 0 | 190 | 50.1984 | 4.8617 | 230000 | 11.85 | 6.65 | 5.325 | 0 | 13.2 | 6.647 | 0.31085 | 760 | 0.6647 | 5.9823 | 0.24085 | 8990 | 6830 | 75.9733 | 11.75 | 6.71 | 7.035 | 0 | 6.8 | 13.1645 | 0.2388 | 590 | 11.9 | 6.755 | 1.15 | 0 | 2.8 | 11.279 | 0.0984 | 35 | 2.2558 | 9.0232 | 0.0884 | 330 | 250 | 75.7576 | 12.05 | 6.72 | 0.75 | 12.4273 | 2.4 | 10.812 | 0.060912 | 3.5 | 2.1624 | 8.6496 | 0.050912 | 0.21567 | 0.096714 | 3.8323 | 39.6675 | 13.9322 | 18.1855 | 91.1696 | Epistylis외 다수 | 11.95 | 6.45 | 5.25 | 31 | 139.0135 | 2230 | 1720 | 77.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.10689 | 0.047934 | 3.78 | 39.0297 | 42.6036 | 40.0884 | Vorticella외 다수 | 11.85 | 6.525 | 4.45 | 20 | 89.6861 | 2230 | 1890 | 84.7534 | 12.25 | 6.635 | 6684 | 2199.683 | 5760 | 481.392 | 78.216 | 300000 | 12.15 | 6.8 | 3780 | 458.8561 | 5410 | 443.952 | 60.0048 | 270000 | 11.95 | 6.665 | 80.4 | 84.2473 | 56 | 77.6016 | 1.4578 | 110000 | 155.1 | 215.9454 | 320 | 52.152 | 14.6688 | 9130 | 6910 | 75.6846 | 15630 | 11730 | 75.048 | 125.4 | 117.4966 | 250 | 66.804 | 16.476 | 15880 | 11330 | 71.3476 | 81.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 7.4 | 176.625 | 0 | 143.3333 | 42.834 | 4.1434 | 150000 | 29.9838 | 2.1417 | 3.6434 | 12.25 | 6.79 | 1.76 | 0 | 0.8 | 9.0034 | 0.88824 | 1 | 1.8007 | 7.2027 | 0.87824 | 12.05 | 6.665 | 2.01 | 0 | 3.2 | 7.4558 | 0.39528 | 2.5 | 1.4912 | 5.9647 | 0.38528 | 7860 | 6040 | 76.8448 | 7860 | 6040 | 76.8448 | 85.8 | 135.6079 | 530 | 90.912 | 14.9784 | 7860 | 6040 | 76.8448 | 81.4859 | 12.15 | 6.4 | 4.2 | 0 | 0 | 7860 | 6040 | 76.8448 | 0.19051 | 0.024238 | 4.1235 | 42.6284 | 22.2512 | 57.2 | 182.241 | Epistylis외 다수
2021-02-27 | 맑음 | 9.2 | 0 | 10.95 | 7.46 | 220.875 | 86.2761 | 153.3333 | 51.2364 | 5.1144 | 130000 | 35.8655 | 2.5618 | 4.6144 | 10.95 | 7.36 | 180.75 | 108.4567 | 143.3333 | 44.3916 | 4.3898 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 6.835 | 0.84 | 12.4888 | 2.9 | 5.965 | 0.079 | 0.5 | 1.193 | 4.772 | 0.069 | 0 | - | - | - | 14.205 | 0 | 92.5674 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 44.0571 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 23.5454 | - | 192.9157 | Tokophrya 외 소수
2021-02-28 | 맑음 | 9.2 | 0 | 11.4 | 7.505 | 228 | 100.9104 | 166.6667 | 49.7532 | 4.0951 | 200000 | 34.8272 | 2.4877 | 3.5951 | 11.25 | 7.405 | 172.125 | 115.6294 | 133.3333 | 45.9216 | 3.3653 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.485 | 1.19 | 10.5554 | 2.9 | 6.496 | 0.064 | 1 | 1.2992 | 5.1968 | 0.054 | 0 | - | - | - | 14.5888 | 0 | 95.4332 | Acineta외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 44.2747 | 0 | Vorticella외 다수 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 24.9403 | - | 204.4234 | Tokophrya 외 소수
평균 |  |  |  | 11.3089 | 7.4404 | 233.6422 | 125.8744 | 211.6667 | 50.9161 | 4.8711 | 201785.7143 | 35.6413 | 2.5458 | 4.3711 | 11.2696 | 7.3325 | 183.5229 | 78.7411 | 151.4286 | 42.8595 | 4.1094 | 151071.4286 | 21447.5 | 15585 | 72.7 | 19280 | 14170 | 73.5114 | 11.3833 | 7.0914 | 87.1821 | 41.72 | 56 | 33.4219 | 3.2661 | 119166.6667 | 11.275 | 6.5239 | 3.8793 | 9.0698 | 4.5111 | 11.566 | 0.14855 | 430 | 2.3132 | 9.2528 | 0.065499 | 7867.5 | 6017.5 | 76.544 | 11.3694 | 7.3239 | 212.3989 | 109.0178 | 198.7407 | 47.7379 | 4.6373 | 200000 | 11.3694 | 6.8011 | 6.7977 | 11.5303 | 13.3778 | 7.2493 | 0.33682 | 850.5556 | 0.72493 | 6.5244 | 0.14652 | 9255 | 6917.5 | 74.7431 | 14.0306 | 6.6794 | 4.3114 | 8.6948 | 6.6489 | 10.6482 | 0.23585 | 497.7778 | 11.4083 | 6.6625 | 1.9525 | 8.3499 | 3.2889 | 9.5353 | 0.12785 | 34.3333 | 1.9071 | 7.6282 | 0.07219 | 297.5 | 225 | 75.8392 | 11.3307 | 6.672 | 1.2318 | 8.8764 | 2.9429 | 8.3589 | 0.093599 | 1.9286 | 1.6718 | 6.6871 | 0.083599 | 0.14587 | 0.06372 | 2.6899 | 27.7924 | 14.226 | 18.0729 | 79.7821 | #DIV/0! | 11.3778 | 6.4797 | 3.7861 | 23.9444 | 104.72 | 2294.1667 | 1805 | 77.2732 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.13291 | 0.056085 | 4.5258 | 46.6381 | 39.9417 | 32.8606 |  | 11.4778 | 6.4892 | 3.8306 | 19.8333 | 83.5838 | 2375.2778 | 1835 | 77.6533 | 11.4125 | 6.89 | 5991 | 2272.7017 | 5830 | 482.874 | 82.3836 | 317500 | 11.3375 | 6.8625 | 4194 | 743.687 | 5480 | 437.67 | 62.9328 | 272500 | 11.2125 | 6.6875 | 81.1 | 109.1547 | 58.5 | 84.2484 | 1.4866 | 112500 | 147 | 225.4074 | 365 | 58.617 | 15.0033 | 9388.75 | 7082.5 | 75.4371 | 17172.5 | 12647.5 | 73.6507 | 133.125 | 195.3709 | 260 | 67.8135 | 17.5824 | 17367.5 | 12895 | 74.1663 | 81.345 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [36 empty] | 7875
최대 |  |  |  | 12.7 | 7.64 | 273.75 | 297.443 | 313.3333 | 59.9736 | 5.8474 | 260000 | 41.9815 | 2.9987 | 5.3474 | 12.8 | 7.51 | 230.25 | 117.8665 | 233.3333 | 49.7652 | 4.891 | 190000 | 23040 | 16420 | 73.6867 | 20170 | 14600 | 76.1603 | 12.8 | 7.39 | 125.8 | 48.6003 | 102 | 52.0116 | 5.1941 | 140000 | 12.7 | 6.875 | 6.915 | 12.2545 | 7.2 | 14.4715 | 0.21797 | 480 | 2.8943 | 11.5772 | 0.18797 | 8260 | 6260 | 78.2303 | 12.8 | 7.535 | 259.7045 | 128.9734 | 260 | 56.3268 | 5.5925 | 230000 | 13 | 6.985 | 10.76 | 15.5887 | 28.4 | 13.3195 | 0.49608 | 3600 | 1.332 | 11.9876 | 0.42608 | 9670 | 7350 | 76.18 | 59.35 | 6.88 | 9.81 | 12.0991 | 10.4 | 13.9027 | 0.33926 | 590 | 12.9 | 6.93 | 3.9 | 11.6372 | 6 | 12.3758 | 0.21754 | 45 | 2.4752 | 9.9007 | 0.20754 | 330 | 250 | 80.7692 | 13.2 | 6.925 | 2.16 | 13.1966 | 4 | 11.7571 | 0.18154 | 3.5 | 2.3514 | 9.4057 | 0.17154 | 0.21567 | 0.097437 | 4.0706 | 43.7864 | 17.2666 | 20.2255 | 95.4332 | 0 | 12.8 | 6.785 | 5.25 | 31 | 144.186 | 2570 | 1950 | 79.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18359 | 0.078457 | 6.5818 | 64.7674 | 48.3812 | 46.5279 |  | 13.2 | 6.72 | 5.65 | 22 | 90.535 | 2600 | 1890 | 84.7534 | 12.7 | 7.34 | 6684 | 2780.5423 | 6200 | 536.232 | 91.4352 | 330000 | 12.8 | 7.25 | 5664 | 1064.72 | 5940 | 478.44 | 65.9808 | 290000 | 12.8 | 7.12 | 90.2 | 155.8912 | 64 | 106.02 | 1.5336 | 120000 | 155.1 | 253.0063 | 410 | 68.154 | 15.2748 | 9610 | 7360 | 76.5869 | 18620 | 13650 | 76.9932 | 152.4 | 424.7151 | 330 | 74.79 | 18.1824 | 18740 | 13980 | 76.1745 | 81.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 |  |  |  | 10.05 | 7.005 | 182.1 | 69.4871 | 153.3333 | 42.7368 | 3.9739 | 130000 | 29.9158 | 2.1368 | 3.4739 | 10.1 | 6.945 | 131.25 | 40.5502 | 96.6667 | 34.2516 | 3.095 | 120000 | 20670 | 15110 | 71.2674 | 18850 | 13570 | 71.9894 | 9.85 | 6.74 | 55 | 35.8333 | 38 | 27.4524 | 2.4761 | 95000 | 9.75 | 5.935 | 1.8689 | 6.571 | 2.4 | 8.2118 | 0.085152 | 390 | 1.6424 | 6.5695 | -0.03 | 7120 | 5570 | 75.3998 | 10.1 | 6.97 | 159.6 | 76.7605 | 90 | 37.4328 | 3.804 | 180000 | 10.05 | 6.46 | 2.9433 | 8.9699 | 6.8 | 4.7683 | 0.10694 | 380 | 0.47683 | 4.2915 | -0.07 | 8990 | 6550 | 70.8108 | 10.1 | 6.415 | 1.54 | 6.6131 | 2.8 | 7.2499 | 0.10315 | 340 | 10.55 | 6.405 | 0.74 | 6.0781 | 0.4 | 6.8434 | 0.087552 | 20 | 1.3687 | 5.4747 | -0.01 | 260 | 210 | 70.9677 | 10.55 | 6.32 | 0.75 | 5.0478 | 0.8 | 5.965 | 0.055 | 0.5 | 1.193 | 4.772 | 0.045 | 0.09402 | 0.038851 | 1.0575 | 10.589 | 12.5391 | 16.0788 | 67.8098 | 0 | 10.15 | 6.315 | 3.35 | 16 | 66.1157 | 2150 | 1720 | 75.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083516 | 0.034088 | 2.8419 | 28.5408 | 32.3794 | 22.7789 |  | 10.15 | 6.325 | 2.8 | 18 | 76.9231 | 2230 | 1770 | 69.6154 | 10.35 | 6.635 | 4428 | 1720.9934 | 5210 | 451.968 | 78.216 | 300000 | 10.15 | 6.64 | 3480 | 406.7357 | 4680 | 410.328 | 60.0048 | 250000 | 9.95 | 6.435 | 71.4 | 84.2473 | 52 | 75.0504 | 1.4578 | 110000 | 139.5 | 179.948 | 320 | 52.152 | 14.6688 | 9130 | 6910 | 73.9381 | 15630 | 11690 | 69.2536 | 125.4 | 117.4966 | 180 | 63.816 | 16.476 | 15880 | 11330 | 71.3476 | 81.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-31 | 맑음 | 23.9 | 0 | 26.2 | 7.38 | 211.5 | 101.712 | 213.3333 | 53.583 | 5.063 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 7.26 | 192.3 | 83.3333 | 146.6667 | 46.138 | 4.712 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 6.72 | 0.88 | 5.6 | 2.3 | 8.257 | 0.054 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23539 | - | - | - | 12.648 | 0 | 67.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.16026 | - | - | - | 23.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-01 | [5 empty] | 214.5 | [10 empty] | 171.9 | [13 empty] | 111.3 | [7 empty] | 4.515 | [13 empty] | 204 | [7 empty] | 4.08 | [13 empty] | 3.1 | [7 empty] | 2.69 | [13 empty] | 1.49 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 174.9 | [10 empty] | 1.46 | [10 empty] | 1.37 | [14 empty] | 0
2021-02-02 | [5 empty] | 270.375 | [10 empty] | 217.5 | [13 empty] | 72.8 | [7 empty] | 3.975 | [13 empty] | 166.875 | [7 empty] | 4.08 | [13 empty] | 3.66 | [7 empty] | 2.6 | [13 empty] | 0.89 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 209.25 | [10 empty] | 1.27 | [10 empty] | 0.7 | [14 empty] | 0
2021-02-03 | [5 empty] | 269.25 | [10 empty] | 217.5 | [13 empty] | 73.8 | [7 empty] | 3.54 | [13 empty] | 234 | [7 empty] | 4.095 | [13 empty] | 3.63 | [7 empty] | 2.75 | [13 empty] | 1.34 | [57 empty] | 6168 | [7 empty] | 5710.8 | [7 empty] | 90.6 | [5 empty] | 156.6 | [10 empty] | 144.3 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 212.625 | [10 empty] | 1.32 | [10 empty] | 0.7 | [14 empty] | 153
2021-02-04 | [5 empty] | 233.25 | [10 empty] | 174 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.05 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-05 | [5 empty] | 251.625 | [10 empty] | 175.125 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.56 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-06 | [5 empty] | 271.125 | [10 empty] | 230.25 | [13 empty] | 65.6 | [7 empty] | 3.168 | [13 empty] | 246.375 | [7 empty] | 5.52 | [13 empty] | 2.784 | [7 empty] | 2.78 | [13 empty] | 1.33 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 213 | [10 empty] | 1.836 | [10 empty] | 1.02 | [14 empty] | 0
2021-02-07 | [5 empty] | 202.875 | [10 empty] | 166.5 | [13 empty] | 83.8 | [7 empty] | 3.216 | [13 empty] | 234.375 | [7 empty] | 6.75 | [13 empty] | 3.84 | [7 empty] | 1.22 | [13 empty] | 1.13 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 94.875 | [10 empty] | 1.49 | [10 empty] | 1.34 | [14 empty] | 0
2021-02-08 | [5 empty] | 258.2565 | [10 empty] | 184.4411 | [13 empty] | 94.2775 | [7 empty] | 1.8689 | [13 empty] | 259.7045 | [7 empty] | 2.9433 | [13 empty] | 2.7456 | [7 empty] | 2.0852 | [13 empty] | 1.7796 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 104.25 | [10 empty] | 1.18 | [10 empty] | 0.76 | [14 empty] | 0
2021-02-09 | [5 empty] | 263.625 | [10 empty] | 223.125 | [13 empty] | 84.4 | [7 empty] | 3.18 | [13 empty] | 247.875 | [7 empty] | 3.768 | [13 empty] | 3.264 | [7 empty] | 2.71 | [13 empty] | 1.19 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 218.625 | [10 empty] | 1.6 | [10 empty] | 1.49 | [14 empty] | 0
2021-02-10 | [5 empty] | 211.125 | [10 empty] | 197.25 | [13 empty] | 100 | [7 empty] | 3.27 | [13 empty] | 198 | [7 empty] | 4.305 | [13 empty] | 9.81 | [7 empty] | 3.9 | [13 empty] | 1.89 | [57 empty] | 4428 | [7 empty] | 3480 | [7 empty] | 71.4 | [5 empty] | 149.4 | [10 empty] | 126.9 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 125.625 | [10 empty] | 1.8 | [10 empty] | 1.68 | [14 empty] | 87.9
2021-02-11 | [5 empty] | 222.375 | [10 empty] | 187.875 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.99 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-12 | [5 empty] | 230.625 | [10 empty] | 180.75 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.77 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-13 | [5 empty] | 224.625 | [10 empty] | 131.25 | [13 empty] | 78.4 | [7 empty] | 4.512 | [13 empty] | 236.25 | [7 empty] | 9.02 | [13 empty] | 3.12 | [7 empty] | 1.68 | [13 empty] | 1.36 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 94.875 | [10 empty] | 1.64 | [10 empty] | 1.24 | [14 empty] | 0
2021-02-14 | [5 empty] | 234.75 | [10 empty] | 161.625 | [13 empty] | 55.4 | [7 empty] | 3.18 | [13 empty] | 198.375 | [7 empty] | 10.64 | [13 empty] | 3.72 | [7 empty] | 1.26 | [13 empty] | 1.18 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 119.25 | [10 empty] | 0.47 | [10 empty] | 0.44 | [14 empty] | 0
2021-02-15 | [5 empty] | 273.75 | [10 empty] | 219 | [13 empty] | 73.8 | [7 empty] | 3.36 | [13 empty] | 219.375 | [7 empty] | 4.035 | [13 empty] | 3.825 | [7 empty] | 2.69 | [13 empty] | 1.16 | [57 empty] | 6216 | [7 empty] | 5664 | [7 empty] | 90.2 | [5 empty] | 139.5 | [10 empty] | 152.4 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 210.75 | [10 empty] | 1.45 | [10 empty] | 0.65 | [14 empty] | 148.2
2021-02-16 | [5 empty] | 219.75 | [10 empty] | 183.375 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.93 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-17 | [5 empty] | 262.125 | [10 empty] | 220.125 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.48 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-18 | [5 empty] | 230.625 | [10 empty] | 183 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.08 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-19 | [5 empty] | 211.125 | [10 empty] | 154.5 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.93 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-20 | [5 empty] | 237 | [10 empty] | 174.75 | [13 empty] | 55 | [7 empty] | 3.855 | [13 empty] | 204 | [7 empty] | 10.76 | [13 empty] | 4.032 | [7 empty] | 1.23 | [13 empty] | 1.22 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 91.2 | [10 empty] | 0.71 | [10 empty] | 0.46 | [14 empty] | 0
2021-02-21 | [5 empty] | 218.625 | [10 empty] | 156.75 | [13 empty] | 68.6 | [7 empty] | 2.556 | [13 empty] | 194.25 | [7 empty] | 9.16 | [13 empty] | 2.66 | [7 empty] | 1.87 | [13 empty] | 1.4 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | [10 empty] | 0.41 | [10 empty] | 0.49 | [14 empty] | 0
2021-02-22 | [5 empty] | 262.875 | [10 empty] | 217.5 | [13 empty] | 74 | [7 empty] | 3.84 | [13 empty] | 221.25 | [7 empty] | 4.785 | [13 empty] | 3.156 | [7 empty] | 2.69 | [13 empty] | 1.21 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 206.625 | [10 empty] | 1.608 | [10 empty] | 0.52 | [14 empty] | 0
2021-02-23 | [5 empty] | 246.75 | [10 empty] | 220.125 | [13 empty] | 90.4 | [7 empty] | 4.56 | [13 empty] | 210.75 | [7 empty] | 5.088 | [13 empty] | 5.196 | [7 empty] | 3.13 | [13 empty] | 1.11 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 201.375 | [10 empty] | 1.42 | [10 empty] | 0.74 | [14 empty] | 0
2021-02-24 | [5 empty] | 227.25 | [10 empty] | 169.875 | [13 empty] | 125 | [7 empty] | 6.915 | [13 empty] | 180 | [7 empty] | 7.1 | [13 empty] | 7.2 | [7 empty] | 1.59 | [13 empty] | 1.42 | [57 empty] | 6636 | [7 empty] | 3852 | [7 empty] | 82.4 | [5 empty] | 144 | [10 empty] | 127.8 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 171.75 | [10 empty] | 1.56 | [10 empty] | 1.79 | [14 empty] | 104.1
2021-02-25 | [5 empty] | 262.875 | [10 empty] | 216 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.95 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-26 | [5 empty] | 226.5 | [10 empty] | 172.5 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.31 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-27 | [5 empty] | 245.25 | [10 empty] | 177.375 | [13 empty] | 87.4 | [7 empty] | 3.57 | [13 empty] | 220.875 | [7 empty] | 6.945 | [13 empty] | 1.54 | [7 empty] | 1.4 | [13 empty] | 1.02 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 90.375 | [10 empty] | 1.3 | [10 empty] | 1.21 | [14 empty] | 0
2021-02-28 | [5 empty] | 265.875 | [10 empty] | 178.5 | [13 empty] | 56.6 | [7 empty] | 3.885 | [13 empty] | 206.25 | [7 empty] | 8.055 | [13 empty] | 3.948 | [7 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1.27 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 119.25 | [10 empty] | 0.888 | [10 empty] | 0.29 | [14 empty] | 0
2021-02-01 | [5 empty] | 183.75 | [10 empty] | 168.375 | [13 empty] | 125.8 | [7 empty] | 4.08 | [13 empty] | 196.125 | [7 empty] | 10.44 | [13 empty] | 4.98 | [7 empty] | 0.74 | [13 empty] | 2.16 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 176.25 | [10 empty] | 1.34 | [10 empty] | 1.19 | [14 empty] | 0
2021-02-02 | [5 empty] | 182.1 | [10 empty] | 134.7 | [13 empty] | 125.6 | [7 empty] | 5.9012 | [13 empty] | 159.6 | [7 empty] | 7.72 | [13 empty] | 4.75 | [7 empty] | 1.82 | [13 empty] | 1.44 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 141.3 | [10 empty] | 1.56 | [10 empty] | 1.74 | [14 empty] | 0
2021-02-03 | [5 empty] | 217.5 | [10 empty] | 176.25 | [13 empty] | 125.2 | [7 empty] | 4.91 | [13 empty] | 189.75 | [7 empty] | 5.325 | [13 empty] | 7.035 | [7 empty] | 1.15 | [13 empty] | 0.75 | [57 empty] | 6684 | [7 empty] | 3780 | [7 empty] | 80.4 | [5 empty] | 155.1 | [10 empty] | 125.4 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 176.625 | [10 empty] | 1.76 | [10 empty] | 2.01 | [14 empty] | 85.8
2021-02-04 | [5 empty] | 220.875 | [10 empty] | 180.75 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0.84 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2021-02-05 | [5 empty] | 228 | [10 empty] | 172.125 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 1.19 | [57 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
Note on LO3: 용량계획 0.08
Note on LR3: 막분리호기조 용적 W * L * H 10.0 * 6.0 * 4.2 = 252.0m3
Note on LS3: 계획설계 18day
Note on A41: 최장선: 이곳에 날짜별 붙여넣이 하면 종합운영일지 출력가능
Note on A72: 최장선: 이곳부터 다음달로 수정

## 가동시간
요일 | 침사유입설비 | [9 empty] | 유량조정조 및 최초침전지 | [17 empty] | 간헐포기조 설비 |  |  |  |  | 최종침전지 |  |  |  |  | PSBR설비 | [12 empty] | 분뇨저장조 |  |  |  | 슬러지발효조설비 |  | 농축기설비 | [7 empty] | 탈수기설비 | [10 empty] | 분뇨처리설비 | [10 empty] | 총인처리설비 | [10 empty] | 유량조정조 설비(증설) | [11 empty] | MBR반응조 | [15 empty] | 슬러지 탈수설비(증설) | [15 empty] | 인제거 및 용수공급설비 | [11 empty] | 섬유디스크필터 |  |  |  | 약품설비
| 조목스크린 A | 조목스크린 B | 침사제거기 A | 침사제거기 B | 미세목스크린A | 미세목스크린B | 상시용유입펌프 A | 상시용유입펌프 B | 상시용유입펌프 C | 상시용유입펌프 | 수중믹서A | 수중믹서B | 수중믹서C | 수중믹서D | 회분식반응조 유입펌프A | 회분식반응조 유입펌프B | 회분식반응조 유입펌프C | 슬러지 인발밸브 A | 슬러지 인발밸브 B | 슬러지 인발밸브 C | 슬러지 인발밸브 D | 생슬러지펌프A | 생슬러지펌프B | 스컴스키머A | 스컴스키머B | 스컴스키머C | 스컴스키머D | 협잡물종합처리기 | 송풍기A | 송풍기B | 송풍기C | 수로용 송풍기A | 수로용 송풍기B | 반송슬러지펌프A | 반송슬러지펌프B | 반송슬러지펌프C | 잉여슬러지 토출밸브 | 반응조유입밸브 | 송풍기A | 송풍기B | 잉여슬러지펌프A | 잉여슬러지펌프B | 잉여슬러지펌프C | 처리수배출펌프A | 처리수배출펌프B | 유출게이트 | 잉여슬러지 절환밸브 | 교반용송풍기A | 교반용송풍기B | PAC주입펌프A | PAC주입펌프B | 포기용송풍기A | 포기용송풍기B | 분뇨이송펌프A | 분뇨이송펌프B | 슬러지발효조이송펌프A | 슬러지발효조이송펌프B | 농축기A | 농축기B | (기존)잉여슬러기공급펌프A | (기존)잉여슬러기공급펌프B | (신설)잉여슬러기공급펌프C | (기존)잉여저류조송풍기A | (기존)잉여저류조송풍기B | (신설)잉여저류조송풍기C | 탈수기A | 탈수기B | (기존)약품공급펌프A | (신설)약품공급펌프A | (신설)약품공급펌프A | (기존)농축슬러지공급펌프A | (기존)농축슬러지공급펌프B | (신설)농축슬러지공급펌프C | (신설)농축슬러지공급펌프D | 농축저류조송풍기A | 농축저류조송풍기B | 분뇨처리기A | 분뇨처리기B | 분뇨이송펌프A | 분뇨이송펌프B | 혼합액이송펌프A | 혼합액이송펌프B | 브로워 A | 브로워 B | 브로워 C | 브로워 D | 브로워 E | 원수조펌프A | 원수조펌프B | 원수조펌프C | 분사세척펌프A | 분사세척펌프B | 흡입슬러지펌프 | 슬러지인발펌프A | 슬러지인발펌프B | 약품공급펌프A | 약품공급펌프B | 여과설비(MDF) | 유입펌프 A | 유입펌프 B | 유량조정조 교반기 A | 유량조정조 교반기 B | 유량조정조 교반기 C | 유량조정조 교반기 D | 유량조정조펌프A | 유량조정조펌프B | 드럼스크린 A | 드럼스크린 B | NaOCl 공급펌프 A | NaOCl 공급펌프 B | 스컴스키머A | 스컴스키머B | 반송슬러지 펌프A | 반송슬러지 펌프B | 반송슬러지 펌프C | 반송슬러지 펌프D | 교대반응조 브로와A | 교대반응조 브로와B | 교대반응조 브로와C | 호기조 브로와A | 호기조 브로와B | 호기조 브로와C | 세정용 브로와A | 세정용 브로와B | 진공발생기A | 진공발생기B | 잉여슬러지 펌프A | 잉여슬러지 펌프B | 잉여슬러지 펌프C | 잉여슬러지 펌프D | 교반브로와A | 교반브로와B | 슬러지 공급펌프A | 슬러지 공급펌프B | 슬러지 공급펌프C | 폴리머 공급펌프A | 폴리머 공급펌프B | 폴리머 공급펌프C | 스컴펌프A | 스컴펌프B | 탈수기 A | 탈수기 B | 분리막 흡입펌프A | 분리막 흡입펌프B | 분리막 흡입펌프C | 분리막 흡입펌프D | 처리수 공급펌프A | 처리수 공급펌프B | 처리수 공급펌프C | 방류펌프A | 방류펌프B | 역세펌프A | 역세펌프B | 용수자동공급 제어반 | 섬유디스크필터A 분사펌프A | 섬유디스크필터A 분사펌프B | 섬유디스크필터B 분사펌프C | 섬유디스크필터B 분사펌프D | 부대설비 폴리머공급펌프A | 부대설비 폴리머공급펌프B | 부대설비 폴리머공급펌프C | 부대설비 PAC공급펌프A | 부대설비 PAC공급펌프B | 부대설비 PAC공급펌프C
단위 | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN
최대가동시간 | [10 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | [8 empty] | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 90 | 900 | [7 empty] | 40 |  |  | 600 | 600
최소가동시간 | [14 empty] | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | [5 empty] | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 100 | 1400 | 1400 | 1400 | 100 | 30 | 500 | [7 empty] | 3 |  |  | 100 | 100
2021-02-01 | 114 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 79 | 0 | 79 | 0 | 22 | 22 | 24 | 61 | 0 | 96 | 96 | 125 | 125 | 97 | 1440 | 00 | 00 | 241 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 75 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1369 | 0 | 45 | 10 | 1370 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 555 | 0 | 0 | 495 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 809 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 62 | 62 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 429 | 1440 | 0 | 239 | 239 | 230 | 240 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 255 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 621 | 621 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 326 | 408 | 1 | 27 | 22 | 5 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 432 | 435 | 541 | 529 | 1075 | 0 | 1076 | 467 | 0 | 85 | 85 | 1440 | 131 | 0 | 129 | 0 | 1072 | 0 | 1073 | 828 | 0 | 828
2021-02-02 | 86 | 0 | 11 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 78 | 0 | 78 | 23 | 22 | 22 | 22 | 61 | 0 | 96 | 96 | 126 | 126 | 97 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 73 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1403 | 0 | 45 | 10 | 1403 | 0 | 438 | 0 | 960 | 0 | 0 | 499 | 65 | 0 | 341 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 480 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 437 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 304 | 1437 | 0 | 233 | 233 | 246 | 248 | 0 | 0 | 1440 | 327 | 0 | 245 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 613 | 613 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 309 | 427 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 707 | 253 | 0 | 779 | 253 | 0 | 780 | 0 | 0 | 263 | 800 | 462 | 453 | 507 | 510 | 1098 | 0 | 1099 | 471 | 0 | 88 | 87 | 1440 | 125 | 0 | 126 | 0 | 1098 | 0 | 1099 | 1361 | 0 | 1361
2021-02-03 | 0 | 172 | 14 | 0 | 101 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 79 | 0 | 79 | 22 | 23 | 22 | 22 | 60 | 0 | 95 | 95 | 127 | 127 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 74 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1422 | 0 | 45 | 10 | 1422 | 0 | 438 | 0 | 960 | 0 | 0 | 50 | 64 | 0 | 485 | 0 | 0 | 424 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 553 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 107 | 107 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 324 | 1437 | 0 | 232 | 232 | 0 | 254 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 653 | 653 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 288 | 407 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 292 | 505 | 500 | 527 | 517 | 1157 | 0 | 1158 | 503 | 0 | 92 | 94 | 1440 | 131 | 0 | 130 | 0 | 1158 | 0 | 1159 | 1158 | 0 | 1159
2021-02-04 | 114 | 171 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 79 | 0 | 79 | 22 | 22 | 23 | 23 | 60 | 0 | 94 | 94 | 127 | 127 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 75 | 641 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1249 | 0 | 45 | 10 | 1249 | 0 | 441 | 0 | 959 | 0 | 0 | 328 | 76 | 0 | 437 | 0 | 0 | 347 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 617 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 574 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 497 | 1434 | 0 | 224 | 224 | 238 | 240 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 608 | 607 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 305 | 371 | 32 | 35 | 32 | 35 | 0 | 707 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 450 | 435 | 456 | 487 | 480 | 1062 | 0 | 1062 | 457 | 0 | 102 | 60 | 1440 | 125 | 0 | 123 | 0 | 1062 | 0 | 1063 | 1062 | 0 | 1063
2021-02-05 | 105 | 0 | 8 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 809 | 809 | 809 | 809 | 79 | 0 | 79 | 23 | 22 | 22 | 24 | 60 | 0 | 94 | 94 | 126 | 126 | 97 | 935 | 503 | 00 | 230 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 74 | 642 | 0 | 44 | 44 | 0 | 692 | 234 | 45 | 10 | 927 | 0 | 442 | 0 | 959 | 0 | 0 | 231 | 64 | 0 | 374 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1414 | 25 | 1440 | 0 | 450 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1425 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | 37 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 496 | 1404 | 0 | 229 | 229 | 234 | 233 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 224 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 540 | 539 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 410 | 243 | 5 | 66 | 5 | 66 | 0 | 707 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 214 | 215 | 505 | 506 | 342 | 338 | 956 | 0 | 957 | 411 | 0 | 79 | 79 | 1440 | 123 | 0 | 124 | 0 | 957 | 0 | 958 | 957 | 0 | 957
2021-02-06 | 114 | 172 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 79 | 0 | 79 | 22 | 23 | 22 | 22 | 60 | 0 | 94 | 94 | 126 | 126 | 95 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 74 | 642 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1097 | 45 | 10 | 1097 | 0 | 442 | 0 | 959 | 0 | 0 | 485 | 58 | 0 | 233 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 388 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 367 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 66 | 66 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 423 | 1412 | 0 | 233 | 233 | 229 | 234 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 253 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 624 | 623 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 320 | 416 | 5 | 66 | 5 | 66 | 0 | 707 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 675 | 477 | 461 | 494 | 490 | 1091 | 0 | 1091 | 472 | 0 | 86 | 87 | 1440 | 124 | 0 | 123 | 0 | 1091 | 0 | 1092 | 1091 | 0 | 1092
2021-02-07 | 105 | 172 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 911 | 911 | 911 | 911 | 78 | 0 | 78 | 22 | 22 | 23 | 22 | 61 | 0 | 96 | 96 | 125 | 125 | 97 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 73 | 642 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1086 | 45 | 10 | 1086 | 0 | 442 | 0 | 959 | 0 | 0 | 109 | 68 | 0 | 273 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 433 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 456 | 1412 | 0 | 231 | 231 | 236 | 235 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 188 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 461 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 373 | 297 | 1 | 62 | 1 | 62 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 316 | 418 | 415 | 857 | 0 | 857 | 355 | 0 | 73 | 70 | 1440 | 101 | 0 | 101 | 0 | 857 | 0 | 858 | 857 | 0 | 858
2021-02-08 | 114 | 0 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 78 | 0 | 78 | 22 | 22 | 22 | 24 | 60 | 0 | 95 | 95 | 126 | 126 | 97 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 73 | 642 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1110 | 45 | 10 | 1110 | 0 | 442 | 0 | 959 | 0 | 0 | 280 | 80 | 0 | 603 | 0 | 0 | 543 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 740 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 697 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 478 | 1416 | 0 | 233 | 233 | 226 | 237 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 266 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 658 | 657 | 0 | 25 | 0 | 23 | 22 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 375 | 408 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 707 | 368 | 0 | 368 | 368 | 0 | 368 | 16 | 21 | 378 | 378 | 491 | 492 | 527 | 542 | 1249 | 0 | 1250 | 507 | 0 | 91 | 91 | 1440 | 131 | 0 | 130 | 0 | 1249 | 0 | 1250 | 1249 | 0 | 1250
2021-02-09 | 105 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 79 | 0 | 79 | 23 | 22 | 22 | 22 | 59 | 0 | 94 | 94 | 126 | 126 | 95 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 75 | 347 | 294 | 44 | 44 | 0 | 393 | 715 | 45 | 10 | 731 | 376 | 419 | 0 | 943 | 0 | 0 | 100 | 66 | 0 | 471 | 0 | 0 | 380 | 0 | 603 | 836 | 931 | 0 | 527 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 463 | 604 | 835 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 426 | 1420 | 0 | 231 | 231 | 244 | 237 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 255 | 1400 | 1401 | 1400 | 1400 | 0 | 619 | 619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 368 | 350 | 0 | 59 | 32 | 25 | 0 | 707 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 209 | 210 | 538 | 536 | 479 | 453 | 1204 | 0 | 1205 | 489 | 0 | 88 | 86 | 1440 | 130 | 0 | 130 | 0 | 1205 | 0 | 1205 | 1205 | 0 | 1205
2021-02-10 | 0 | 171 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 757 | 757 | 757 | 757 | 79 | 0 | 79 | 22 | 23 | 23 | 22 | 65 | 0 | 94 | 94 | 126 | 126 | 101 | 0 | 1440 | 00 | 234 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 74 | 0 | 642 | 44 | 44 | 0 | 1039 | 0 | 44 | 10 | 0 | 1039 | 442 | 0 | 959 | 0 | 0 | 246 | 73 | 0 | 449 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 532 | 1413 | 0 | 231 | 231 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 254 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 584 | 584 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 416 | 292 | 0 | 54 | 61 | 10 | 0 | 707 | 244 | 0 | 244 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 255 | 255 | 513 | 504 | 550 | 340 | 1093 | 0 | 1094 | 456 | 0 | 83 | 85 | 1440 | 92 | 0 | 91 | 0 | 1093 | 0 | 1094 | 1094 | 0 | 1094
2021-02-11 | 114 | 0 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 619 | 619 | 619 | 619 | 80 | 0 | 80 | 22 | 22 | 22 | 23 | 61 | 0 | 95 | 95 | 126 | 126 | 97 | 0 | 1440 | 00 | 230 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 640 | 45 | 45 | 0 | 1053 | 0 | 45 | 10 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 424 | 64 | 0 | 299 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | 88 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 543 | 1419 | 0 | 232 | 232 | 238 | 268 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 271 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 632 | 632 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 374 | 436 | 0 | 47 | 61 | 10 | 0 | 707 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 231 | 231 | 529 | 542 | 644 | 361 | 1207 | 0 | 1208 | 503 | 0 | 94 | 94 | 1440 | 68 | 0 | 67 | 0 | 1208 | 0 | 1208 | 1208 | 0 | 1208
2021-02-12 | 105 | 172 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 280 | 280 | 280 | 280 | 80 | 0 | 80 | 23 | 0 | 23 | 22 | 60 | 0 | 95 | 95 | 125 | 125 | 95 | 0 | 1440 | 00 | 227 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 639 | 43 | 43 | 0 | 355 | 713 | 44 | 10 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 185 | 79 | 0 | 304 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 262 | 1416 | 0 | 238 | 238 | 234 | 283 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 255 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 597 | 597 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 825 | 407 | 339 | 0 | 48 | 61 | 10 | 0 | 707 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 232 | 232 | 511 | 501 | 539 | 426 | 1156 | 20 | 1177 | 488 | 0 | 87 | 88 | 1440 | 69 | 0 | 67 | 0 | 1177 | 0 | 1177 | 1177 | 0 | 1177
2021-02-13 | 114 | 172 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 44 | 44 | 44 | 44 | 82 | 0 | 82 | 22 | 24 | 23 | 22 | 62 | 0 | 96 | 96 | 125 | 125 | 98 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 639 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1111 | 44 | 10 | 0 | 1111 | 440 | 0 | 960 | 0 | 0 | 53 | 70 | 0 | 538 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 381 | 1414 | 0 | 229 | 229 | 227 | 284 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 0 | 561 | 560 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 650 | 614 | 319 | 277 | 0 | 48 | 61 | 10 | 0 | 707 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 230 | 230 | 466 | 476 | 633 | 174 | 1037 | 0 | 1038 | 430 | 0 | 76 | 78 | 1440 | 60 | 0 | 62 | 0 | 1037 | 0 | 1038 | 1037 | 0 | 1038
2021-02-14 | 105 | 0 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 22 | 22 | 23 | 22 | 60 | 0 | 95 | 95 | 125 | 125 | 96 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 638 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1145 | 45 | 9 | 0 | 1145 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 190 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 262 | 1416 | 0 | 236 | 236 | 236 | 285 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 221 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 0 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 619 | 350 | 290 | 0 | 48 | 61 | 10 | 0 | 707 | 221 | 0 | 220 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 231 | 231 | 468 | 451 | 558 | 262 | 1029 | 0 | 1029 | 433 | 0 | 64 | 63 | 1440 | 58 | 0 | 59 | 0 | 1029 | 0 | 1030 | 1029 | 0 | 1030
2021-02-15 | 117 | 175 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 22 | 22 | 22 | 23 | 59 | 0 | 95 | 95 | 127 | 127 | 95 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 877 | 0 | 562 | 0 | 65 | 0 | 638 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1105 | 44 | 6 | 0 | 1105 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 560 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 336 | 1420 | 0 | 233 | 233 | 242 | 177 | 106 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 229 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 0 | 548 | 547 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 652 | 614 | 309 | 261 | 0 | 48 | 61 | 10 | 0 | 707 | 241 | 0 | 241 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 252 | 252 | 446 | 446 | 405 | 414 | 1024 | 0 | 1024 | 425 | 0 | 69 | 70 | 1440 | 61 | 0 | 62 | 0 | 1024 | 0 | 1025 | 1024 | 0 | 1025
2021-02-16 | 105 | 172 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 23 | 23 | 22 | 22 | 59 | 0 | 95 | 95 | 126 | 126 | 95 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 68 | 0 | 638 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1041 | 44 | 6 | 0 | 1041 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 19 | 68 | 0 | 427 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 22 | 28 | 760 | 644 | 0 | 0 | 270 | 1417 | 0 | 234 | 235 | 233 | 0 | 235 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 215 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 0 | 521 | 521 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 1258 | 333 | 269 | 0 | 53 | 54 | 17 | 0 | 707 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 227 | 228 | 449 | 443 | 362 | 390 | 942 | 0 | 943 | 399 | 0 | 66 | 66 | 1440 | 62 | 0 | 62 | 0 | 943 | 0 | 943 | 943 | 0 | 943
2021-02-17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 22 | 22 | 23 | 22 | 60 | 0 | 94 | 94 | 127 | 127 | 95 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 68 | 0 | 638 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1065 | 45 | 6 | 0 | 1065 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 202 | 65 | 0 | 457 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 376 | 1414 | 0 | 238 | 238 | 235 | 0 | 234 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 220 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 0 | 649 | 649 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 766 | 565 | 408 | 217 | 0 | 60 | 63 | 0 | 0 | 707 | 213 | 0 | 213 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 224 | 224 | 430 | 430 | 358 | 337 | 881 | 0 | 882 | 377 | 0 | 67 | 64 | 1440 | 66 | 0 | 64 | 0 | 519 | 0 | 520 | 882 | 0 | 883
2021-02-18 | 114 | 172 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 677 | 677 | 677 | 677 | 79 | 0 | 79 | 22 | 22 | 22 | 23 | 63 | 0 | 94 | 94 | 126 | 126 | 100 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 69 | 0 | 638 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1023 | 44 | 6 | 0 | 1023 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 98 | 61 | 0 | 395 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 1440 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1189 | 0 | 194 | 194 | 426 | 0 | 440 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 159 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 0 | 412 | 412 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 65 | 844 | 231 | 268 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 707 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 220 | 220 | 310 | 321 | 287 | 300 | 722 | 0 | 722 | 300 | 0 | 56 | 57 | 1440 | 47 | 0 | 48 | 0 | 644 | 0 | 644 | 722 | 0 | 722
2021-02-19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 22 | 22 | 23 | 22 | 60 | 0 | 94 | 94 | 127 | 127 | 95 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 68 | 0 | 638 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1065 | 45 | 6 | 0 | 1065 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 202 | 65 | 0 | 457 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 376 | 1414 | 0 | 238 | 238 | 235 | 0 | 234 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 220 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 0 | 649 | 649 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 766 | 565 | 408 | 217 | 0 | 60 | 63 | 0 | 0 | 707 | 213 | 0 | 213 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 224 | 224 | 430 | 430 | 358 | 337 | 881 | 0 | 882 | 377 | 0 | 67 | 64 | 1440 | 66 | 0 | 64 | 0 | 519 | 0 | 520 | 882 | 0 | 883
2021-02-20 | 114 | 0 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 707 | 707 | 707 | 707 | 80 | 0 | 80 | 22 | 23 | 22 | 22 | 60 | 0 | 94 | 94 | 125 | 125 | 96 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 253 | 73 | 0 | 642 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1070 | 45 | 10 | 0 | 1070 | 442 | 0 | 959 | 0 | 0 | 309 | 64 | 0 | 366 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 566 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 17 | 0 | 56 | 56 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1418 | 0 | 229 | 229 | 236 | 0 | 236 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 245 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 0 | 574 | 573 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 588 | 851 | 418 | 390 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 707 | 187 | 0 | 187 | 188 | 0 | 187 | 0 | 0 | 198 | 197 | 493 | 492 | 389 | 395 | 1110 | 0 | 1111 | 443 | 0 | 75 | 74 | 1440 | 68 | 0 | 66 | 0 | 1111 | 0 | 1111 | 1111 | 0 | 1111
2021-02-21 | 105 | 172 | 0 | 0 | 103 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 311 | 311 | 311 | 311 | 80 | 0 | 80 | 22 | 22 | 23 | 23 | 61 | 0 | 94 | 94 | 125 | 125 | 98 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1437 | 253 | 72 | 0 | 642 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1069 | 44 | 10 | 0 | 1069 | 442 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 297 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 442 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1419 | 0 | 224 | 224 | 237 | 0 | 237 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 0 | 569 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 851 | 588 | 419 | 374 | 0 | 59 | 30 | 30 | 0 | 707 | 243 | 0 | 243 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 254 | 254 | 493 | 492 | 406 | 395 | 1079 | 0 | 1079 | 451 | 0 | 61 | 61 | 1440 | 67 | 0 | 66 | 0 | 220 | 0 | 220 | 1079 | 0 | 1079
2021-02-22 | 114 | 172 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 370 | 370 | 370 | 370 | 81 | 0 | 81 | 23 | 22 | 22 | 22 | 65 | 0 | 95 | 95 | 125 | 125 | 101 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 253 | 72 | 0 | 652 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1065 | 45 | 10 | 0 | 1065 | 452 | 0 | 959 | 0 | 0 | 156 | 64 | 0 | 534 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 652 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1416 | 0 | 232 | 232 | 227 | 0 | 238 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 232 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 0 | 547 | 546 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 588 | 851 | 461 | 360 | 0 | 59 | 0 | 60 | 0 | 707 | 209 | 0 | 209 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 220 | 220 | 468 | 468 | 369 | 378 | 1032 | 0 | 1032 | 422 | 0 | 75 | 74 | 1440 | 65 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032
2021-02-23 | 107 | 0 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 152 | 152 | 152 | 152 | 81 | 0 | 81 | 22 | 23 | 22 | 22 | 59 | 0 | 96 | 96 | 126 | 126 | 95 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 253 | 74 | 0 | 634 | 44 | 44 | 0 | 182 | 863 | 45 | 10 | 0 | 1052 | 457 | 0 | 960 | 0 | 0 | 429 | 70 | 0 | 468 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 633 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 15 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1424 | 0 | 232 | 232 | 238 | 0 | 238 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 251 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 0 | 564 | 564 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 851 | 588 | 426 | 435 | 0 | 51 | 0 | 52 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 492 | 401 | 388 | 1089 | 0 | 1090 | 445 | 0 | 79 | 76 | 1440 | 67 | 0 | 67 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1090 | 0 | 1090
2021-02-24 | 112 | 172 | 87 | 103 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 0 | 81 | 22 | 22 | 24 | 22 | 62 | 0 | 95 | 95 | 126 | 126 | 98 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 253 | 74 | 0 | 642 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1151 | 44 | 10 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 88 | 55 | 0 | 449 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 507 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 34 | 0 | 138 | 138 | 3 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1427 | 0 | 236 | 236 | 229 | 0 | 238 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 212 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 0 | 541 | 540 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 588 | 831 | 436 | 356 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 707 | 196 | 0 | 654 | 198 | 0 | 655 | 0 | 0 | 218 | 675 | 468 | 455 | 369 | 368 | 1041 | 0 | 1041 | 416 | 0 | 73 | 74 | 1440 | 64 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 1041
2021-02-25 | 114 | 172 | 26 | 32 | 103 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 0 | 82 | 22 | 22 | 22 | 24 | 56 | 0 | 94 | 94 | 126 | 126 | 93 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 253 | 73 | 0 | 581 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1105 | 45 | 10 | 0 | 1105 | 381 | 0 | 960 | 0 | 0 | 831 | 67 | 0 | 485 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 630 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 57 | 0 | 299 | 299 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 461 | 1427 | 0 | 234 | 234 | 238 | 0 | 238 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 239 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 0 | 574 | 574 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 851 | 588 | 430 | 415 | 0 | 48 | 0 | 47 | 0 | 707 | 103 | 0 | 595 | 104 | 0 | 596 | 0 | 0 | 114 | 606 | 493 | 492 | 390 | 387 | 1092 | 0 | 1093 | 443 | 0 | 75 | 76 | 1440 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 0 | 1093
2021-02-26 | 105 | 0 | 0 | 0 | 104 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 23 | 23 | 22 | 22 | 61 | 0 | 95 | 95 | 125 | 125 | 97 | 0 | 1440 | 00 | 240 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 253 | 72 | 0 | 662 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1190 | 44 | 8 | 0 | 1190 | 463 | 0 | 960 | 0 | 0 | 673 | 65 | 0 | 431 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 530 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1430 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 238 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 221 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 0 | 555 | 555 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 588 | 851 | 457 | 343 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 707 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 426 | 468 | 468 | 379 | 376 | 1050 | 0 | 1050 | 423 | 0 | 73 | 74 | 1440 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1051
2021-02-27 | 114 | 172 | 3 | 3 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 22 | 22 | 23 | 22 | 61 | 0 | 94 | 94 | 126 | 126 | 97 | 0 | 1440 | 00 | 237 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 253 | 65 | 0 | 662 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1150 | 43 | 6 | 0 | 1150 | 462 | 0 | 959 | 0 | 0 | 443 | 55 | 0 | 301 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 447 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 41 | 0 | 135 | 135 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 357 | 1431 | 0 | 237 | 237 | 239 | 0 | 239 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 216 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 0 | 529 | 528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 734 | 588 | 385 | 385 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 707 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 235 | 448 | 460 | 355 | 372 | 1007 | 0 | 1008 | 407 | 0 | 71 | 72 | 1440 | 64 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1007 | 0 | 1008
2021-02-28 | 105 | 172 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 22 | 22 | 23 | 56 | 0 | 95 | 95 | 125 | 125 | 93 | 0 | 1440 | 00 | 232 | 00 | 0 | 0 | 1440 | 252 | 64 | 0 | 662 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1145 | 42 | 6 | 0 | 1145 | 462 | 0 | 959 | 0 | 0 | 268 | 59 | 0 | 336 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 499 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1431 | 0 | 236 | 236 | 239 | 0 | 238 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 207 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 0 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 501 | 710 | 366 | 321 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 707 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 245 | 412 | 410 | 345 | 330 | 936 | 0 | 936 | 381 | 0 | 53 | 52 | 1440 | 59 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936
0 | 108 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 22 | 22 | 22 | 23 | 62 | 0 | 94 | 94 | 127 | 127 | 98 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 69 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1073 | 0 | 43 | 10 | 1073 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 696 | 64 | 0 | 450 | 0 | 0 | 359 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 548 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 505 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 114 | 114 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 449 | 1423 | 0 | 236 | 236 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 745 | 1130 | 1131 | 0 | 627 | 626 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 659 | 360 | 168 | 22 | 37 | 34 | 25 | 0 | 707 | 221 | 0 | 221 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 232 | 232 | 455 | 443 | 474 | 476 | 1068 | 0 | 1068 | 462 | 0 | 50 | 59 | 1440 | 117 | 0 | 116 | 0 | 1068 | 0 | 1069 | 1068 | 0 | 1069
0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 34 | 34 | 34 | 34 | 82 | 0 | 82 | 23 | 23 | 22 | 22 | 59 | 0 | 93 | 93 | 127 | 127 | 96 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 71 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1125 | 0 | 45 | 10 | 1125 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 701 | 64 | 0 | 276 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 523 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 563 | 563 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 475 | 1429 | 0 | 236 | 236 | 230 | 239 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 278 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 0 | 652 | 652 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 594 | 845 | 594 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 825 | 614 | 378 | 424 | 51 | 1 | 2 | 50 | 0 | 707 | 166 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 177 | 177 | 513 | 513 | 512 | 504 | 1147 | 0 | 1148 | 498 | 0 | 91 | 89 | 1440 | 128 | 0 | 129 | 0 | 1147 | 0 | 1148 | 1147 | 0 | 1148
0 | 105 | 172 | 0 | 0 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 135 | 135 | 135 | 135 | 81 | 0 | 81 | 22 | 23 | 23 | 22 | 59 | 0 | 94 | 94 | 127 | 127 | 95 | 1440 | 00 | 00 | 240 | 00 | 1440 | 0 | 0 | 237 | 70 | 638 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1097 | 0 | 44 | 10 | 1097 | 0 | 438 | 0 | 959 | 0 | 0 | 460 | 49 | 0 | 233 | 0 | 0 | 203 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 404 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 521 | 521 | 0 | 719 | 720 | 0 | 0 | 414 | 1417 | 0 | 234 | 234 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 245 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 0 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 594 | 845 | 594 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | 614 | 754 | 208 | 412 | 6 | 51 | 53 | 3 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 439 | 502 | 517 | 1064 | 0 | 1065 | 459 | 0 | 68 | 71 | 1440 | 126 | 0 | 125 | 0 | 1065 | 0 | 1065 | 910 | 0 | 911
평균 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-10 | 3.55 | 3.6333 | 0 | 0 | 1.7 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.0167 | 0 | 2.0167 |  |  |  |  | 0.76667 | 0 | 1.5833 | 95 | 2.15 | 2.15 | 2.2833 | 0 | 24 | 0 |  | 0 | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.6833 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | 24 | 0 |  |  | 24 |  |  | 0 | 15.9833 | 0 | 17.4167 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 13 |  | 24 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0.65 | 1.2833 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 20.3333 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 3.0333 | 2.4 | 0 | 0 | 24 | 14.2333
최대가동시간 | [10 empty] | 500 | 500 | 500 | 500
최소가동시간

## 계측기기
| 기존계측기기 | [30 empty] | 증설 계측기기
항목명 | 유입펌프장 수위(최대) | 유입펌프장 수위(최소) | 유량조정조 수위 (최대) | 유량조정조 수위 (최소) | 최종침전지 분배조수위 | 슬러지발효조 액위A | 슬러지발효조 액위B | 잉여슬러지 저류조액위 | 농축슬러지 저류조액위 | 회분식반위조 수위 | 분뇨저류조 수위 | 유출집수조 수위 | 저류조 수위 | 접촉산화조 DO A | 접촉산화조 DO B | 접촉산화조 DO C | 접촉산화조 DO D | 회분식반응조 DO | 접촉산화조 MLSS A | 접촉산화조 MLSS B | 회분식반응조 MLSS (최대) | 회분식반응조 MLSS (최소) | 접촉산화조 ORP A | 접촉산화조 ORP B | 접촉산화조 ORP C | 회분식반응조 ORP | 일차침전지 슬러지농도 | 접촉산화조 농도 | 반송슬러지 농도 | 슬러지발효조 농도 | 회분식반응조 슬러지 농도 | 유량조정조 수위A | 유량조정조 수위B | 처리수조 수위 | 방류수조 수위 | 슬러지저류조 수위 (최대) | 용존산소저감조 수위A (최소) | 용존산소저감조 수위B (최소) | 교대반응조 DO A | 교대반응조 DO B | 혐기조 ORP A | 혐기조 ORP B | 교대반응조 ORP A | 교대반응조 ORP B | 막분리호기조 MLSS A | 막분리호기조 MLSS B | 흡입펌프A 압력 (최대) | 흡입펌프B 압력 (최대)
단위 | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mV | mV | mV | mV | % | % | % | % | ppm | m | m | m | m | m | m | m | ppm | ppm | mV | mV | mV | mV | mV | mV | mmhg | mmhg
2021-02-01 | 1.87 | 1.17 | 4.01 | 1.35 | 5.3 | 2.07 | 2.92 | 0.99 | 1.16 | 4.46 | 2.32 | 1.78 | 1.89 | 9.55 | 0 | 0 | 6.11 | 0.29 | 2379.58 | 0 | 2,286.00000 | 2,286.00000 | -166.04 | -1000 | 179.04 | 273.58 | 1.1 | 6.07 | 0.47 | 1.05 | 6643.21 | 2.87 | 2.88 | 1.5 | 1.5 | 4.69 | 3.14 | 4.22 | 0.01 | 0.02 | -205.63 | -307.42 | -239.63 | -188.46 | 8149.04 | 7937.13 | -220.8 | -292.4
2021-02-02 | 1.78 | 1.14 | 4.39 | 1.83 | 5.29 | 2.07 | 3 | 0.9 | 1.07 | 4.47 | 2.34 | 1.79 | 1.97 | 10.15 | 0 | 0 | 5.77 | 0.22 | 2390.63 | 0 | 2,259.00000 | 2,259.00000 | 21.17 | -1000 | 185.5 | 280.21 | 1.07 | 6.06 | 0.44 | 0.96 | 8094 | 2.9 | 2.91 | 1.51 | 1.51 | 4.69 | 3.09 | 4.12 | 0.01 | 0.02 | -202.58 | -306.33 | -251.21 | -194.92 | 8823.46 | 8396.46 | -212.4 | -300.9
2021-02-03 | 1.69 | 1.12 | 4.05 | 1.24 | 5.29 | 2.07 | 3.1 | 0.95 | 1.05 | 4.46 | 2.32 | 1.81 | 2.02 | 9.99 | 0 | 0 | 6.19 | 0.34 | 2419.38 | 0 | 2,282.00000 | 2,282.00000 | 22.33 | -1000 | 184.08 | 274.33 | 1.08 | 6.04 | 0.45 | 0.89 | 8874.88 | 2.91 | 2.92 | 1.52 | 1.52 | 2.03 | 3.51 | 3.18 | 0.01 | 0.02 | -51.63 | -345.92 | -163.33 | -234.92 | 8160.5 | 8606.25 | -203.6 | -305.1
2021-02-04 | 1.67 | 1.07 | 3.7 | 1.31 | 5.29 | 2.07 | 2.98 | 0.89 | 1.29 | 4.46 | 2.35 | 1.77 | 1.96 | 10.01 | 0 | 0 | 5.63 | 0.13 | 2524.17 | 0 | 2,220.00000 | 2,220.00000 | -2.38 | -1000 | 182.79 | 286.13 | 1.13 | 6.07 | 0.45 | 0.91 | 8526.88 | 2.89 | 2.9 | 1.51 | 1.51 | 2.52 | 3.01 | 3.11 | 0.01 | 0.02 | -111.13 | -375.38 | -190.92 | -208.46 | 8327.08 | 8592.04 | -221.4 | -317.2
2021-02-05 | 1.76 | 1.12 | 3.53 | 0.88 | 5.29 | 2.07 | 3.02 | 0.89 | 0.95 | 4.46 | 2.34 | 1.68 | 1.84 | 10.41 | 0 | 0 | 5.77 | 0.54 | 2404.96 | 0 | 2,227.00000 | 2,227.00000 | -14.92 | -1000 | 181.33 | 291 | 1.3 | 6.05 | 0.45 | 0.92 | 7906.63 | 2.89 | 2.9 | 1.47 | 1.47 | 2.6 | 4.01 | 3.01 | 0.01 | 0.02 | -49.42 | -383.13 | -159.17 | -254.33 | 8073.79 | 8408.75 | -199.6 | -322.9
2021-02-06 | 1.63 | 1.07 | 3.83 | 1.24 | 5.29 | 2.07 | 3.07 | 0.95 | 1.22 | 4.46 | 2.36 | 1.71 | 1.92 | 10.24 | 0 | 0 | 5.26 | 0.17 | 2410.63 | 0 | 2,230.00000 | 2,230.00000 | -162 | -1000 | 175.79 | 270.71 | 1.08 | 6.09 | 0.45 | 0.96 | 7485.08 | 2.9 | 2.92 | 1.5 | 1.5 | 3.14 | 3.83 | 3.82 | 0.01 | 0.02 | -133.88 | -373.67 | -232.13 | -204.5 | 8489.71 | 8387.46 | -217.9 | -310
2021-02-07 | 1.69 | 1.09 | 4.16 | 0.96 | 5.29 | 2.07 | 2.98 | 0.97 | 1.36 | 4.45 | 2.33 | 1.72 | 1.94 | 9.92 | 0 | 0 | 4.9 | 0.06 | 2401.92 | 0 | 2,182.00000 | 2,182.00000 | -230.25 | -1000 | 174.08 | 268.46 | 0.99 | 6.08 | 0.44 | 0.85 | 8685.25 | 2.91 | 2.92 | 1.44 | 1.44 | 3.59 | 3.87 | 3.68 | 0.01 | 0.02 | -62.33 | -390.38 | -128.38 | -260.79 | 7429.13 | 8207.75 | -199.2 | -313.4
2021-02-08 | 1.72 | 0.87 | 4.48 | 1.57 | 5.29 | 2.07 | 2.91 | 1 | 1.32 | 4.43 | 2.34 | 1.75 | 1.69 | 9.87 | 0 | 0 | 4.93 | 0.05 | 2398.96 | 0 | 2,269.00000 | 2,269.00000 | -264.92 | -1000 | 174.21 | 267.21 | 1 | 6.07 | 0.45 | 0.84 | 7769.67 | 2.9 | 2.91 | 1.5 | 1.5 | 4.27 | 3.89 | 4.15 | 0.01 | 0.02 | -142.25 | -396.88 | -187.58 | -233.58 | 7989.83 | 8523.79 | -204.5 | -305.9
2021-02-09 | 1.6 | 0.95 | 3.9 | 1.3 | 5.28 | 2.07 | 2.9 | 0.84 | 0.99 | 4.41 | 2.33 | 1.77 | 1.98 | 10.11 | 0 | 0 | 5.02 | 0.32 | 2403.54 | 0 | 2,268.00000 | 2,268.00000 | -199.04 | -1000 | 176.79 | 280 | 1.01 | 6.07 | 0.44 | 0.77 | 7281.29 | 2.89 | 2.9 | 1.54 | 1.54 | 2.73 | 4.39 | 4.1 | 0.01 | 0.02 | -203.42 | -391.92 | -81.5 | -240 | 7304.92 | 8408.04 | -171.4 | -295.1
2021-02-10 | 1.82 | 1.07 | 3.49 | 0.92 | 5.28 | 2.07 | 3.11 | 0.89 | 1.1 | 4.39 | 2.34 | 1.76 | 1.9 | 9.7 | 0 | 0 | 5.07 | 0.92 | 2410.13 | 0 | 2,187.00000 | 2,187.00000 | -328 | -1000 | 168.96 | 272.79 | 1.54 | 6.11 | 0.46 | 0.9 | 6706.88 | 2.9 | 2.91 | 1.49 | 1.49 | 3 | 4.4 | 4.06 | 0.02 | 0.02 | -226.08 | -402.79 | -106.13 | -254.29 | 7305.38 | 8267.5 | -190.6 | -306.4
2021-02-11 | 1.75 | 1.08 | 3.58 | 0.74 | 5.29 | 2.06 | 3.07 | 0.89 | 1.25 | 4.36 | 2.34 | 1.79 | 1.85 | 9.51 | 0 | 0 | 4.94 | 0.77 | 2401.17 | 0 | 2,193.00000 | 2,193.00000 | -394.42 | -1000 | 165.5 | 254 | 0.97 | 6.13 | 0.46 | 1.05 | 6234.83 | 2.88 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 4.37 | 4.18 | 0.01 | 0.02 | -252.29 | -397.75 | -120.21 | -223.54 | 7409.67 | 8171.58 | -177.7 | -288.3
2021-02-12 | 1.6 | 1.11 | 3.43 | 0.75 | 5.29 | 2.06 | 2.97 | 0.89 | 1.3 | 4.35 | 2.32 | 1.8 | 1.73 | 9.02 | 0 | 0 | 4.95 | 0.35 | 2418.67 | 0 | 2,212.00000 | 2,212.00000 | -397.83 | -1000 | 165.58 | 249.04 | 0.98 | 6.08 | 0.44 | 0.93 | 6718.38 | 2.85 | 2.87 | 1.52 | 1.52 | 2.8 | 4.42 | 4.15 | 0.01 | 0.02 | -244.63 | -404.38 | -122.46 | -277.33 | 7447.88 | 8348.08 | -193.2 | -297.9
2021-02-13 | 1.94 | 1.03 | 2.35 | 0.75 | 5.29 | 2.06 | 2.86 | 0.89 | 1.09 | 4.36 | 2.32 | 1.8 | 1.69 | 8.77 | 0 | 0 | 5.2 | 1.6 | 2497.5 | 0 | 2,229.00000 | 2,229.00000 | -290.58 | -1000 | 173.58 | 292.67 | 0.97 | 6.02 | 0.43 | 0.82 | 8628.04 | 2.61 | 2.62 | 1.51 | 1.51 | 2.8 | 4.09 | 4.04 | 0.01 | 0.02 | -225.88 | -332.17 | -123.96 | -239.04 | 7504.71 | 7986.88 | -188 | -292.6
2021-02-14 | 1.6 | 1.08 | 2.12 | 0.71 | 5.29 | 2.06 | 3.12 | 0.95 | 1.22 | 4.37 | 2.3 | 1.8 | 1.67 | 9.17 | 0 | 0 | 5.04 | 1.06 | 2400.54 | 0 | 2,201.00000 | 2,201.00000 | -313.04 | -1000 | 173.88 | 290.83 | 1.08 | 6.04 | 0.41 | 0.78 | 7898.83 | 2.47 | 2.48 | 1.5 | 1.5 | 2.81 | 4.08 | 3.98 | 0.01 | 0.02 | -232.79 | -374.29 | -131.63 | -254.17 | 7449.5 | 7875.33 | -181.8 | -303.1
2021-02-15 | 1.62 | 1.13 | 1.8 | 0.69 | 5.28 | 2.06 | 3.08 | 0.98 | 1.25 | 4.37 | 2.3 | 1.78 | 1.77 | 9.59 | 0 | 0 | 4.92 | 0.97 | 2405.67 | 0 | 2,163.00000 | 2,163.00000 | -396.46 | -1000 | 170.5 | 297.17 | 1.06 | 6.02 | 0.4 | 0.88 | 7973.75 | 2.52 | 2.53 | 1.5 | 1.5 | 3.01 | 4.07 | 4.05 | 0.01 | 0.02 | -219.54 | -391 | -128.29 | -271.08 | 7427.46 | 7812.63 | -190.1 | -317
2021-02-16 | 1.51 | 0.92 | 1.89 | 0.71 | 5.29 | 2.44 | 2.67 | 0.86 | 1.1 | 4.38 | 2.34 | 1.75 | 2.02 | 10 | 0 | 0 | 5.23 | 1.42 | 2390.92 | 0 | 2,197.00000 | 2,197.00000 | -271.63 | -1000 | 176.46 | 296.92 | 1.19 | 6.02 | 0.41 | 0.63 | 6369.71 | 2.54 | 2.55 | 1.55 | 1.55 | 2.8 | 3.91 | 3.25 | 0.01 | 0.02 | -254.96 | -389.83 | -196.42 | -268.25 | 7786 | 7795.42 | -205.5 | -314.9
2021-02-17 | 1.63 | 0.9 | 1.9 | 0.74 | 5.3 | 2.9 | 2.09 | 0.88 | 0.97 | 4.41 | 2.32 | 1.75 | 1.9 | 9.89 | 0 | 0 | 5.81 | 1.38 | 2409.54 | 0 | 2,241.00000 | 2,241.00000 | -210.63 | -1000 | 178.21 | 300.08 | 1.1 | 6.01 | 0.44 | 0.54 | 7007.83 | 2.57 | 2.58 | 1.55 | 1.55 | 2.74 | 3.01 | 3.08 | 0.01 | 0.02 | -144.25 | -410.04 | -235.21 | -270.25 | 8014.92 | 7886.63 | -206.8 | -309.2
2021-02-18 | 1.67 | 0.96 | 3.24 | 0.68 | 5.29 | 2.96 | 2.09 | 0.92 | 1.12 | 4.41 | 2.33 | 1.72 | 1.88 | 10.13 | 0 | 0 | 6.19 | 1.57 | 2464.88 | 0 | 2,219.00000 | 2,219.00000 | -188.46 | -1000 | 179.75 | 288.58 | 1.26 | 6.05 | 0.45 | 0.92 | 6371.13 | 3.3 | 3.31 | 1.35 | 1.35 | 2.69 | 2.77 | 2.81 | 0.01 | 0.02 | -107.46 | -367.88 | -183.88 | -244.17 | 7551.83 | 7355.58 | -194.9 | -298.7
2021-02-19 | 1.63 | 0.9 | 1.9 | 0.74 | 5.3 | 2.9 | 2.09 | 0.88 | 0.97 | 4.41 | 2.32 | 1.75 | 1.9 | 9.89 | 0 | 0 | 5.81 | 1.38 | 2409.54 | 0 | 2,241.00000 | 2,241.00000 | -210.63 | -1000 | 178.21 | 300.08 | 1.1 | 6.01 | 0.44 | 0.54 | 7007.83 | 2.57 | 2.58 | 1.55 | 1.55 | 2.74 | 3.01 | 3.08 | 0.01 | 0.02 | -144.25 | -410.04 | -235.21 | -270.25 | 8014.92 | 7886.63 | -206.8 | -309.2
2021-02-20 | 1.72 | 0.83 | 3.49 | 0.71 | 5.29 | 2.95 | 2.08 | 0.94 | 1.17 | 4.43 | 2.35 | 1.74 | 1.94 | 10.2 | 0 | 0 | 5.95 | 0.92 | 2368.13 | 0 | 2,315.00000 | 2,315.00000 | -245.92 | -1000 | 158.38 | 263.46 | 0.92 | 6.07 | 0.4 | 0.84 | 6902.75 | 2.88 | 2.89 | 1.26 | 1.26 | 2.54 | 4.4 | 4.1 | 0.01 | 0.02 | -250.38 | -388.25 | -115.46 | -256.88 | 7577.54 | 7592.33 | -108 | -309.8
2021-02-21 | 2.39 | 1.17 | 3.55 | 0.75 | 5.28 | 2.99 | 2.08 | 0.86 | 1.01 | 4.39 | 2.34 | 1.76 | 2.06 | 10.07 | 0 | 0 | 5.81 | 0.75 | 2479.58 | 0 | 2,268.00000 | 2,268.00000 | -272.33 | -1000 | 157.63 | 260.92 | 0.74 | 6.05 | 0.37 | 0.7 | 8089.38 | 2.86 | 2.87 | 1.21 | 1.21 | 3.01 | 4.39 | 4.11 | 0.01 | 0.02 | -249.71 | -406.46 | -114.71 | -279.71 | 7588.08 | 7641.17 | -107.6 | -313.2
2021-02-22 | 2.35 | 1.18 | 3.04 | 0.75 | 5.28 | 2.94 | 2.08 | 0.92 | 1.25 | 4.39 | 2.34 | 1.77 | 1.98 | 9.82 | 0 | 0 | 5.5 | 0.46 | 2336.33 | 0 | 2,254.00000 | 2,254.00000 | -362.92 | -1000 | 154.5 | 248.71 | 0.99 | 5.99 | 0.37 | 0.66 | 6267.67 | 2.83 | 2.85 | 1.28 | 1.28 | 2.71 | 4.41 | 4.11 | 0.01 | 0.02 | -239.25 | -407.38 | -106.75 | -274.58 | 7500.08 | 7527.75 | -103.7 | -313
2021-02-23 | 2.19 | 1.15 | 3.35 | 0.75 | 5.28 | 2.84 | 2.09 | 0.89 | 1.14 | 4.4 | 2.34 | 1.76 | 1.98 | 9.98 | 0 | 0 | 5.53 | 0.9 | 2502.5 | 0 | 2,237.00000 | 2,237.00000 | -410.38 | -1000 | 157.79 | 271.29 | 0.92 | 5.94 | 0.38 | 0.73 | 5240.5 | 2.78 | 2.79 | 1.27 | 1.27 | 3.65 | 4.4 | 4.1 | 0.01 | 0.02 | -284.63 | -414.21 | -128.88 | -265.21 | 7589.29 | 7541.63 | -94.3 | -297.4
2021-02-24 | 2.22 | 1.16 | 2.46 | 0.78 | 5.29 | 2.97 | 2.09 | 0.9 | 1.1 | 4.38 | 2.34 | 1.79 | 2.06 | 9.62 | 0 | 0 | 5.46 | 1.23 | 2340.21 | 0 | 2,238.00000 | 2,238.00000 | -410 | -1000 | 163.46 | 270.21 | 1.11 | 5.96 | 0.4 | 0.78 | 5588.25 | 2.59 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 4.27 | 4.19 | 4.11 | 0.01 | 0.02 | -275.71 | -411.04 | -129.42 | -262.25 | 7612.25 | 7540.96 | -105.4 | -305
2021-02-25 | 2.23 | 1.08 | 2.44 | 0.68 | 5.29 | 2.87 | 2.09 | 0.93 | 1.26 | 4.38 | 2.41 | 1.77 | 1.86 | 9.02 | 0 | 0 | 5.46 | 1.09 | 2292.13 | 0 | 2,261.00000 | 2,261.00000 | -415.79 | -1000 | 156.67 | 271.79 | 0.89 | 6.03 | 0.4 | 0.84 | 5379.96 | 2.57 | 2.58 | 1.24 | 1.24 | 3.23 | 4.32 | 4.11 | 0.01 | 0.02 | -278.46 | -410.54 | -135.83 | -265.25 | 7668.54 | 7632.08 | -95.6 | -298
2021-02-26 | 2.13 | 1.12 | 2.24 | 0.73 | 5.28 | 2.88 | 2.09 | 0.87 | 1.06 | 4.45 | 2.4 | 1.77 | 1.9 | 9.03 | 0 | 0 | 5.47 | 1.06 | 2276.46 | 0 | 2,176.00000 | 2,176.00000 | -417.38 | -1000 | 157.13 | 288.29 | 1.08 | 6.02 | 0.39 | 0.76 | 5648.29 | 2.63 | 2.65 | 1.24 | 1.24 | 2.48 | 4.42 | 4.11 | 0.01 | 0.02 | -245.79 | -406.79 | -119.42 | -276.5 | 7639.33 | 7627.29 | -97.8 | -293.4
2021-02-27 | 2.15 | 1.18 | 1.97 | 0.73 | 5.29 | 3.09 | 2.09 | 0.9 | 1.13 | 4.39 | 2.38 | 1.75 | 1.95 | 9.11 | 0 | 0 | 5.56 | 1.37 | 2330.08 | 0 | 2,155.00000 | 2,155.00000 | -418.29 | -1000 | 157.58 | 292.83 | 0.99 | 6 | 0.38 | 0.89 | 7103.92 | 2.56 | 2.57 | 1.31 | 1.31 | 1.82 | 4.02 | 4.02 | 0.01 | 0.02 | -265.42 | -410.83 | -143.79 | -265.46 | 7664.71 | 7588.71 | -108 | -288.7
2021-02-28 | 2.15 | 1.17 | 1.8 | 0.71 | 5.29 | 3.04 | 2.08 | 0.9 | 1.08 | 4.37 | 2.37 | 1.77 | 1.88 | 9.24 | 0 | 0 | 5.19 | 1.02 | 2310.96 | 0 | 2,153.00000 | 2,153.00000 | -418.63 | -1000 | 160.67 | 297.21 | 1.01 | 5.98 | 0.37 | 0.87 | 6767.33 | 2.45 | 2.47 | 1.29 | 1.29 | 2.3 | 4.05 | 3.98 | 0.01 | 0.02 | -299.29 | -418.79 | -162.96 | -297.96 | 7695.13 | 7576.46 | -169.4 | -285.7
0 | 1.8 | 1.18 | 2.05 | 0.69 | 5.3 | 2.07 | 3.12 | 0.89 | 1.14 | 4.41 | 2.36 | 1.73 | 1.86 | 9.77 | 0 | 0 | 6.09 | 0.26 | 2386.21 | 0 | 2,252.00000 | 2,252.00000 | -107.17 | -1000 | 184.25 | 317.54 | 1.36 | 6.1 | 0.48 | 1.01 | 7201.08 | 2.54 | 2.56 | 1.52 | 1.52 | 2.82 | 2.92 | 2.89 | 0.01 | 0.02 | 2 | -40.29 | -195.67 | -180 | 7264.46 | 7594 | -198 | -313.3
0 | 1.64 | 1.19 | 2.46 | 0.68 | 5.29 | 2.07 | 3.11 | 0.88 | 1.18 | 4.44 | 2.38 | 1.72 | 1.91 | 9.92 | 0 | 0 | 6.44 | 0.51 | 2388.79 | 0 | 2,294.00000 | 2,294.00000 | -121.83 | -1000 | 182.67 | 288.63 | 1.12 | 6.1 | 0.48 | 1.15 | 7207.63 | 2.62 | 2.63 | 1.51 | 1.51 | 2.59 | 3.1 | 4.1 | 0.01 | 0.61 | -6.38 | -138.75 | -207.21 | -155.25 | 7514.5 | 7573.25 | -198.1 | -291.1
0 | 1.96 | 1.14 | 2.39 | 0.71 | 5.29 | 2.07 | 3.18 | 0.97 | 1.23 | 4.45 | 2.35 | 1.71 | 1.84 | 9.83 | 0 | 0 | 6.17 | 0.43 | 2384.54 | 0 | 2,286.00000 | 2,286.00000 | -122.75 | -1000 | 181.38 | 280.54 | 1.12 | 6.1 | 0.46 | 0.91 | 7195.54 | 2.57 | 2.58 | 1.51 | 1.51 | 4.08 | 2.9 | 2.9 | 0.01 | 0.02 | -152.83 | -208.71 | -237 | -173.88 | 7956.63 | 7660.17 | -202 | -298.9
평균 | 1.8423 |  | 2.9997 |  | 5.289 | 2.4187 | 2.6519 | 0.91161 | 1.1461 | 4.4113 | 2.3426 | 1.7587 | 1.8948 | 9.7268 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.5281 | [5 empty] | -249.0684 | -1000 | 171.4952 | 280.1681 | 1.0729 | 6.0461 | 0.42774 | 0.84774 | 7121.8194 |  | 2.759 | 1.4306 | 1.4306 |  | 3.819 |  | 0.010323 | 0.039032 | -185.8145 | -361.7174 | -161.7532 | -243.3955 | 7739.6861 |  |  | -303.4742 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 2.39 |  | 4.48 |  | 5.3 | 3.09 | 3.18 | 1 | 1.36 | 4.47 | 2.41 | 1.81 | 2.06 | 10.41 | 0 | 0 | 6.44 | [5 empty] | 22.33 | -1000 | 185.5 | 317.54 | 1.54 | 6.13 | 0.48 | 1.15 | 8874.88 |  | 3.31 | 1.55 | 1.55 |  | 4.42 |  | 0.02 | 0.61 | 2 | -40.29 | -81.5 | -155.25 | 8823.46 |  |  | -285.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 1.51 |  | 1.8 |  | 5.28 | 2.06 | 2.08 | 0.84 | 0.95 | 4.35 | 2.3 | 1.68 | 1.67 | 8.77 | 0 | 0 | 4.9 | [5 empty] | -418.63 | -1000 | 154.5 | 248.71 | 0.74 | 5.94 | 0.37 | 0.54 | 5240.5 |  | 2.47 | 1.2 | 1.2 |  | 2.77 |  | 0.01 | 0.02 | -299.29 | -418.79 | -251.21 | -297.96 | 7264.46 |  |  | -322.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-10 | 3.55 |  | 3.6333 |  | 0 | 0 | 1.7 | 1.6167 | 0 | 24 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.0167 | 0 | 2.0167 | [5 empty] | 0.76667 | 0 | 1.5833 | 95 | 2.15 | 2.15 | 2.2833 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.6833 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | 24 | 0 |  |  | 24 | 0 | 15.9833 | 0 | 17.4167 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0.65 | 1.2833 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 20.3333 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 3.0333 | 2.4 | 0 | 0 | 24 | 14.2333

## 유량기기 (hidden)
| 기존계측기기 | [27 empty] | 증설 계측기기
항목명 | 비상방류 하수량적산 | 유입하수 유량적산 | 회분식반응조 하수유량적산 | 최초침전지 유입하수유량적산 | 최초침전지 공기공급량적산 | 최초침전지 슬러지인발량적산 | 최초침전지 BY-Pass 유입유량계적산 | 최초침전지 BY-Pass 방류유량계적산 | 접촉산화조 공기공급량A적산 | 접촉산화조 공기공급량B적산 | 접촉산화조 공기공급량C적산 | 포기용송풍기 토출공기량적산 | 수로포기용송풍기 토출공기량적산 | 반송슬러지량 적산 | 반송잉여슬러지량 적산 | 슬러지발효액 이송량적산 | 잉여슬러지송풍기 토출공기량순시 | 농축슬러지송풍기 토출공기량순시 | 탈수기공급 농축슬러지량적산
단위 | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
2021-02-01 | 0 | 6321 | 1300.4 | 3783.2 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 4268.1 | 3927.3 | 87.1 | 42.2 | 5688.33 | 7200 | 0
평균 | #DIV/0! |  | 1300.4 |  | #DIV/0! | 47.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 4268.1 | 3927.3 | 87.1 | 42.2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
최대 | 0 |  | 1300.4 |  | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 4268.1 | 3927.3 | 87.1 | 42.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최소 | 0 |  | 1300.4 |  | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 5225 | 8427.5 | 9781.6 | 28775.9 | 4268.1 | 3927.3 | 87.1 | 42.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-01-10 | 3.55 |  | 3.6333 |  | 0 | 0 | 1.7 | 1.6167 | 0 | 24 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.0167 | 2.0167 |  |  |  | 0.76667 | 0 | 1.5833 | 95 | 2.15 | 2.15 | 2.2833 | 0 | 0 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.6833 | 0 | 0.73333 | 0.73333 | 24 | 0 | 24 | 0 | 15.9833 | 0 | 17.4167 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 13.4167 | 0 | 0 | 13.0167 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 0.65 | 1.2833 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 20.3333 | 0 | 2.5333 | 2.5333 | 3.0333 | 2.4 | 0 | 0 | 24 | 14.2333

## 하수처리현황
□운전일보
ㅇ하수처리현황
구분 | 유입량 | 방류량 | 생 슬러지량 | 분뇨 반입량 | 분뇨 연계량 | PAC 사용량 | 고분자 응집제 | 탈수케익발생량 | Denipho잉여량 | PSBR 잉여량 | KS-MBR 잉여량
일자
| (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (kg/일) | (kg/일) | (ton/일) | (㎥/일) | (㎥/일) | (㎥/일)
2021-02-01 | 7869 | 7251 | 48.1 | 25.52 | 13.79 | 530 | 28.9708 | 0 | 88.5 | 23.8 | 13
2021-02-02 | 6834 | 6568 | 48 | 11.31 | 36.29 | 530 | 33.2647 | 13.51 | 88.3 | 23.5 | 15
2021-02-03 | 6983 | 6655 | 47.8 | 38.66 | 3.16 | 530 | 19.8033 | 0 | 88.4 | 23.8 | 29 | [11 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9
2021-02-04 | 6866 | 6633 | 47.3 | 14.42 | 22.48 | 530 | 22.0952 | 23.54 | 88.2 | 23.8 | 31 | (㎥/일) | [10 empty] | 11 | 6.7 | 782.432 | 3600 | 336 | 86.4 | 20000
2021-02-05 | 6868 | 6306 | 47.4 | 30.45 | 15.85 | 530 | 29.1026 | 18.01 | 88.4 | 23.8 | 35 |  | 8.1 | 6.59 | 3.4 | 2950 | 38 | 8.3 | 6.61 | 3.1 | 1690 | 25 | 11.1 | 6.7 | 946.946 | 6400 | 878.4 | 186.24 | 21000
2021-02-06 | 6783 | 6625 | 46.9 | 25.28 | 35.57 | 500 | 13.8945 | 0 | 88.5 | 23.7 | 34
2021-02-07 | 6961 | 6513 | 48.8 | 0 | 7.73 | 530 | 15.506 | 0 | 88.9 | 24 | 31
2021-02-08 | 7055 | 6784 | 48.3 | 11.97 | 20.22 | 530 | 49.9288 | 0 | 88.1 | 23.9 | 28
2021-02-09 | 6793 | 6508 | 46.6 | 11.42 | 6.78 | 550 | 31.5098 | 17.28 | 87.7 | 23.9 | 30
2021-02-10 | 7061 | 6611 | 49.7 | 19.91 | 16.4 | 550 | 34.2276 | 18.97 | 88.9 | 24.1 | 31
2021-02-11 | 7143 | 6947 | 48.1 | 0 | 29.5 | 550 | 31.299 | 0 | 87.8 | 24.3 | 31
2021-02-12 | 6539 | 6567 | 47.1 | 3.69 | 12.67 | 540 | 34.7687 | 0 | 89.3 | 24 | 31
2021-02-13 | 6725 | 6450 | 48.7 | 0 | 3.55 | 540 | 34.5299 | 0 | 93.6 | 24 | 30
2021-02-14 | 6475 | 6443 | 45.7 | 0 | 0 | 540 | 25.7125 | 20.6 | 94.5 | 21.7 | 30
2021-02-15 | 6707 | 6496 | 46 | 15.26 | 0.53 | 500 | 38.8352 | 17.93 | 95.6 | 15.4 | 31
2021-02-16 | 6464 | 6095 | 45.9 | 15.28 | 1.21 | 500 | 34.1201 | 0 | 98.1 | 15.7 | 31
2021-02-17 | 6550 | 6007 | 46.4 | 0 | 12.35 | 500 | 31.6054 | 0 | 98.2 | 15.7 | 30
2021-02-18 | 6627 | 5716 | 48.2 | 11.2 | 6.01 | 480 | 30 | 17.69 | 98.1 | 15.7 | 30
2021-02-19 | 6808 | 6427 | 48.2 | 32.35 | 20.6 | 480 | 35.3576 | 15.48 | 98.1 | 24.2 | 30
2021-02-20 | 6808 | 6732 | 48.2 | 40.73 | 20.6 | 600 | 32.1743 | 0 | 98.1 | 24.2 | 30
2021-02-21 | 6634 | 6686 | 49.3 | 9.69 | 12.88 | 600 | 31.299 | 0 | 98.1 | 24.1 | 30
2021-02-22 | 6776 | 6650 | 51.3 | 28.8 | 11.55 | 600 | 36.6547 | 0 | 98.2 | 24 | 29
2021-02-23 | 6590 | 6371 | 46.6 | 39.42 | 31.58 | 600 | 22.6682 | 17.98 | 98.1 | 24 | 25
2021-02-24 | 6587 | 6277 | 49.6 | 21.73 | 6.39 | 570 | 30.6663 | 17.3 | 98.1 | 24.1 | 23
2021-02-25 | 6671 | 6361 | 45.3 | 103.22 | 61.17 | 520 | 29.1183 | 15.55 | 98.1 | 23.8 | 23
2021-02-26 | 6591 | 6490 | 48.5 | 11.74 | 58.37 | 520 | 18.9797 | 0 | 98.1 | 19.5 | 23
2021-02-27 | 6406 | 6350 | 48.4 | 53.46 | 32.96 | 520 | 16.0074 | 0 | 98 | 15.2 | 23
2021-02-28 | 6354 | 6206 | 44.6 | 0 | 20.36 | 520 | 17.8695 | 0 | 97.3 | 15.1 | 23
최대 | 7869 | 7251 | 51.3 | 103.22 | 61.17 | 600 | 49.9288 | 23.54 | 98.2 | 24.3 | 35
최소 | 6354 | 5716 | 44.6 | 0 | 0 | 480 | 13.8945 | 0 | 87.7 | 15.1 | 13
평균 | 6768.8571 | 6490.1786 | 47.6786 | 20.5539 | 18.5911 | 535.3571 | 28.9275 | 7.6371 | 93.5464 | 21.8929 | 27.8571
월계 | 189528 | 181725 | 1335 | 575.51 | 520.55 | 14990 | 809.9689 | 213.84 | 2619.3 | 613 | 780

## Denipho포기조
ㅇDenipho 반응조운영현황
구분 일자 | PH | 수온(℃) | DO (㎎/ℓ) | MLSS (㎎/ℓ) | SV30 (%) | SVI | BOD- 용적부하 | FM비 | SRT (일) | HRT (hr) | 반송율
2021-02-01 | 6.65 | 12.8 | 3.9 | 2290 | 16 | 69.869 | 0.12556 | 0.054829 | 17.1771 | 12.5391 | 67.8098
2021-02-02 | 6.43 | 11.25 | 3.4 | 2250 | 17 | 75.5556 | 0.14123 | 0.062769 | 18.0686 | 14.2406 | 77.0149
2021-02-03 | 6.465 | 11.15 | 3.4 | 2300 | 17 | 73.913 | 0.161 | 0.070001 | 18.0392 | 14.0535 | 75.9975 | [10 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9
2021-02-04 | 6.335 | 10.7 | 3.65 | 2290 | 18 | 78.6026 | 0.13976 | 0.061031 | 18.0015 | 14.4934 | 78.3838 | [10 empty] | 11 | 6.7 | 782.432 | 3600 | 336 | 86.4 | 20000
2021-02-05 | 6.645 | 10.15 | 3.35 | 2440 | 31 | 127.0492 | 0.16288 | 0.066756 | 19.1373 | 14.7344 | 79.6793 | 8.1 | 6.59 | 3.4 | 2950 | 38 | 8.3 | 6.61 | 3.1 | 1690 | 25 | 11.1 | 6.7 | 946.946 | 6400 | 878.4 | 186.24 | 21000
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.6473 | 73.8062
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.8531 | 74.9191
2021-02-08 | 6.65 | 12.8 | 3.9 | 2570 | 31 | 120.6226 | 0.14201 | 0.055257 | 20.2255 | 13.2498 | 71.6513
2021-02-09 | 6.425 | 10.85 | 3.65 | 2290 | 17 | 74.2358 | 0.09437 | 0.04121 | 18.5156 | 14.0892 | 76.1981
2021-02-10 | 6.65 | 12.8 | 3.9 | 2270 | 31 | 136.5639 | 0.12214 | 0.053808 | 17.3189 | 14.5009 | 78.4171
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.6657 | 73.9059
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.9027 | 75.1857
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.9363 | 75.3657
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 14.0388 | 75.9252
2021-02-15 | 6.785 | 11.5 | 3.55 | 2420 | 16 | 66.1157 | 0.09402 | 0.038851 | 19.7448 | 14.0396 | 75.8508
2021-02-16 | 6.315 | 10.75 | 3.55 | 2210 | 17 | 76.9231 | 0.10374 | 0.046942 | 17.1433 | 15.8701 | 85.8233
2021-02-17 | 6.335 | 11.1 | 3.35 | 2270 | 31 | 136.5639 | 0.10823 | 0.04768 | 16.3914 | 16.4088 | 88.7409
2021-02-18 | 6.385 | 10.55 | 3.35 | 2275 | 17 | 74.7253 | 0.12565 | 0.055232 | 16.0788 | 17.2666 | 93.3775
2021-02-19 | 6.475 | 10.25 | 3.35 | 2400 | 17 | 70.8333 | 0.20944 | 0.087265 | 19.0826 | 14.3242 | 77.4692
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.5346 | 73.1984
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.5992 | 73.3882
2021-02-22 | 6.365 | 10.65 | 3.6 | 2220 | 31 | 139.6396 | 0.1583 | 0.071308 | 19.0631 | 13.2505 | 71.6551
2021-02-23 | 6.4 | 11.55 | 4.45 | 2150 | 31 | 144.186 | 0.097758 | 0.045469 | 17.9945 | 13.8955 | 75.386
2021-02-24 | 6.365 | 11.95 | 4.65 | 2220 | 31 | 139.6396 | 0.20957 | 0.094401 | 17.6514 | 14.4066 | 93.9684
2021-02-25 | 6.51 | 12.05 | 3.9 | 2200 | 31 | 140.9091 | 0.21436 | 0.097437 | 17.4924 | 14.0622 | 91.6111
2021-02-26 | 6.45 | 11.95 | 5.25 | 2230 | 31 | 139.0135 | 0.21567 | 0.096714 | 18.1855 | 13.9322 | 91.1696
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 14.205 | 92.5674
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 14.5888 | 95.4332
최대 | 6.785 | 12.8 | 5.25 | 2570 | 31 | 144.186 | 0.21567 | 0.097437 | 20.2255 | 17.2666 | 95.4332
최소 | 6.315 | 10.15 | 3.35 | 2150 | 16 | 66.1157 | 0.09402 | 0.038851 | 16.0788 | 12.5391 | 67.8098
평균 | 6.4797 | 11.3778 | 3.7861 | 2294.1667 | 23.9444 | 104.72 | 0.14587 | 0.06372 | 18.0729 | 14.226 | 79.7821
월계 | 116.635 | 204.8 | 68.15 | 41295 | 431 | 1884.9608 | 2.6257 | 1.147 | 325.3114 | 398.3289 | 2233.8984
[22 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9

## PSBR포기조
ㅇPSBR 반응조운영현황
구분 일자 | PH | 수온(℃) | DO (㎎/ℓ) | MLSS (㎎/ℓ) | SV30 (%) | SVI | BOD- 용적부하 | FM비 | SRT (일) | HRT (hr)
2021-02-01 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 2390 | 19 | 79.4979 | 0.15919 | 0.066605 | 29.9301 | 37.1453
2021-02-02 | 6.345 | 11.35 | 3.05 | 2370 | 19 | 80.1688 | 0.15504 | 0.065419 | 24.6708 | 36.2803
2021-02-03 | 6.375 | 11.2 | 3.05 | 2430 | 22 | 90.535 | 0.17403 | 0.071617 | 22.7789 | 35.8155
2021-02-04 | 6.545 | 11.15 | 4.05 | 2340 | 19 | 81.1966 | 0.18359 | 0.078457 | 22.8304 | 32.4037
2021-02-05 | 6.435 | 10.25 | 3.25 | 2320 | 20 | 86.2069 | 0.1224 | 0.052759 | 24.411 | 38.8235
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 41.7501
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 42.8997
2021-02-08 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 2350 | 20 | 85.1064 | 0.13514 | 0.057506 | 25.0572 | 41.9566
2021-02-09 | 6.44 | 10.95 | 3.95 | 2270 | 18 | 79.2952 | 0.11956 | 0.052668 | 25.8276 | 39.8223
2021-02-10 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 2340 | 20 | 85.4701 | 0.16034 | 0.068523 | 28.6644 | 32.8358
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 32.3794
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 40.2371
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 44.1226
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 42.8417
2021-02-15 | 6.335 | 11.3 | 4.05 | 2270 | 20 | 88.1057 | 0.11977 | 0.052763 | 36.6022 | 40.8774
2021-02-16 | 6.515 | 11 | 4.1 | 2350 | 20 | 85.1064 | 0.13506 | 0.057473 | 46.5279 | 34.5173
2021-02-17 | 6.525 | 10.9 | 4.65 | 2460 | 20 | 81.3008 | 0.16131 | 0.065574 | 44.2708 | 32.9177
2021-02-18 | 6.575 | 10.95 | 4.25 | 2265 | 20 | 88.3002 | 0.14681 | 0.064818 | 44.835 | 34.4523
2021-02-19 | 6.325 | 10.15 | 3.65 | 2600 | 20 | 76.9231 | 0.10905 | 0.041941 | 30.8178 | 39.6165
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 39.6165
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 40.278
2021-02-22 | 6.405 | 10.65 | 4.4 | 2470 | 20 | 80.9717 | 0.11143 | 0.045113 | 32.5121 | 47.5723
2021-02-23 | 6.36 | 11.45 | 5.65 | 2380 | 20 | 84.0336 | 0.10231 | 0.042988 | 37.4678 | 48.3812
2021-02-24 | 6.535 | 11.85 | 5.2 | 2470 | 20 | 80.9717 | 0.10692 | 0.043287 | 36.3136 | 44.0245
2021-02-25 | 6.405 | 12 | 2.8 | 2450 | 20 | 81.6327 | 0.083516 | 0.034088 | 37.8857 | 45.8643
2021-02-26 | 6.525 | 11.85 | 4.45 | 2230 | 20 | 89.6861 | 0.10689 | 0.047934 | 40.0884 | 42.6036
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 44.0571
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 44.2747
최대 | 6.72 | 13.2 | 5.65 | 2600 | 22 | 90.535 | 0.18359 | 0.078457 | 46.5279 | 48.3812
최소 | 6.325 | 10.15 | 2.8 | 2230 | 18 | 76.9231 | 0.083516 | 0.034088 | 22.7789 | 32.3794
평균 | 6.4892 | 11.4778 | 3.8306 | 2375.2778 | 19.8333 | 83.5838 | 0.13291 | 0.056085 | 32.8606 | 39.9417
월계 | 116.805 | 206.6 | 68.95 | 42755 | 357 | 1504.5087 | 2.3924 | 1.0095 | 591.4916 | 1118.367

## KS-MBR반응조
ㅇKS-MBR 반응조운영현황
구분 일자 | pH | 수온(℃) | DO (㎎/ℓ) | MLSS (㎎/ℓ) | BOD- 용적부하 | FM비 | SRT (일) | HRT (hr) | 반송율
2021-02-01 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 7360 | 0.25613 | 0.0348 | 101.2 | 19.9585 | 167.0038
2021-02-02 | 6.78 | 11.45 | 3.55 | 7780 | 0.11531 | 0.014822 | 87.7067 | 19.7463 | 165.2283
2021-02-03 | 6.745 | 11 | 3.35 | 7580 | 0.1336 | 0.017625 | 45.3655 | 18.7274 | 156.4057 | [10 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9
2021-02-04 | 6.6 | 11 | 3.05 | 7780 | 0.25957 | 0.033364 | 42.4387 | 20.2141 | 169.2061 | [10 empty] | 11 | 6.7 | 782.432 | 3600 | 336 | 86.4 | 20000
2021-02-05 | 6.71 | 10.4 | 3.55 | 7840 | 0.13407 | 0.0171 | 37.5886 | 22.4889 | 188.5328 | 8.1 | 6.59 | 3.4 | 2950 | 38 | 8.3 | 6.61 | 3.1 | 1690 | 25 | 11.1 | 6.7 | 946.946 | 6400 | 878.4 | 186.24 | 21000
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19.575 | 163.4842
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26.0515 | 217.4917
2021-02-08 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 8320 | 0.12743 | 0.015316 | 46.9857 | 17.8689 | 149.236
2021-02-09 | 6.495 | 11 | 3.2 | 7800 | 0.14729 | 0.018884 | 43.8533 | 19.4304 | 162.0923
2021-02-10 | 6.72 | 13.2 | 2.8 | 7820 | 0.24766 | 0.03167 | 42.4387 | 20.4233 | 170.4398
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18.8616 | 157.4074
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19.8207 | 164.0301
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21.8811 | 179.2793
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22.1264 | 181.2894
2021-02-15 | 6.585 | 11.25 | 3.15 | 7640 | 0.097536 | 0.012766 | 42.4387 | 22.4409 | 183.7953
2021-02-16 | 6.608 | 11 | 3.15 | 7400 | 0.12204 | 0.016492 | 42.4387 | 23.5982 | 193.722
2021-02-17 | 6.445 | 11 | 3.05 | 9980 | 0.19334 | 0.019373 | 43.8533 | 25.6494 | 210.9667
2021-02-18 | 6.43 | 10.95 | 3.25 | 7940 | 0.16883 | 0.021264 | 43.8533 | 28.6259 | 235.5394
2021-02-19 | 6.515 | 10.35 | 3.45 | 7980 | 0.19608 | 0.024572 | 43.8533 | 21.0216 | 172.1704
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21.0216 | 172.1704
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21.2622 | 174.2088
2021-02-22 | 6.505 | 10.75 | 3.15 | 7980 | 0.097822 | 0.012258 | 45.3655 | 22.173 | 181.6713
2021-02-23 | 6.465 | 11.65 | 3.75 | 7880 | 0.13179 | 0.016725 | 52.624 | 21.7155 | 177.923
2021-02-24 | 6.405 | 12.05 | 4 | 7900 | 0.18849 | 0.02386 | 57.2 | 22.4409 | 183.7953
2021-02-25 | 6.455 | 12.1 | 2.8 | 7900 | 0.15595 | 0.01974 | 57.2 | 21.7455 | 178.2369
2021-02-26 | 6.4 | 12.15 | 4.2 | 7860 | 0.19051 | 0.024238 | 57.2 | 22.2512 | 182.241
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23.5454 | 192.9157
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24.9403 | 204.4234
최대 | 6.78 | 13.2 | 4.2 | 9980 | 0.25957 | 0.0348 | 101.2 | 28.6259 | 235.5394
최소 | 6.4 | 10.35 | 2.8 | 7360 | 0.097536 | 0.012258 | 37.5886 | 17.8689 | 149.236
평균 | 6.5724 | 11.5389 | 3.2806 | 7930 | 0.16464 | 0.020826 | 51.8669 | 21.7716 | 179.8181
월계 | 118.303 | 207.7 | 59.05 | 142740 | 2.9635 | 0.37487 | 933.6042 | 609.6058 | 5034.9067
[20 empty] | 11 | 6.7 | 1057.7233 | 3060 | 309.6 | 78.72 | 18000 | 0.9 | 4.4 | 9048 | 8078 | 1343 | 1368 | 8891 | 3667 | 70 | 5 | 6.6 | 23169 | 48 | 4.1 | 5.01 | 0.9

## 최종방류수운영현황
ㅇ최종방류수수질현황
구분 일자 | 수온(℃) | PH | BOD (㎎/ℓ) | TOC (㎎/ℓ) | SS (㎎/ℓ) | T-N (㎎/ℓ) | T-P (㎎/ℓ) | E. Coli
2021-02-01 | 13.2 | 6.68 | 1.33 | 6.1677 | 2.8 | 8.7696 | 0.10094 | 2.5
2021-02-02 | 11.1 | 6.79 | 1.13 | 5.7305 | 3.2 | 8.4067 | 0.094512 | 2.5
2021-02-03 | 11.25 | 6.78 | 1.7796 | 6.9729 | 3.2 | 9.5938 | 0.097728 | 2
2021-02-04 | 10.55 | 6.79 | 1.19 | 8.3163 | 2.8 | 9.1406 | 0.10891 | 2
2021-02-05 | 11.15 | 6.875 | 1.89 | 13.0625 | 2.8 | 8.2992 | 0.090816 | 2.5
2021-02-06 | 10.6 | 6.875 | 0.99 | 5.0478 | 3 | 7.975 | 0.071 | 0.5
2021-02-07 | 11.1 | 6.925 | 0.77 | 5.081 | 2.9 | 7.132 | 0.065 | 1.5
2021-02-08 | 13.2 | 6.68 | 1.36 | 6.6962 | 4 | 7.0262 | 0.092784 | 3
2021-02-09 | 10.85 | 6.825 | 1.18 | 6.0157 | 3.6 | 6.2976 | 0.093312 | 2.5
2021-02-10 | 13.2 | 6.68 | 1.16 | 9.1127 | 2.8 | 7.056 | 0.074352 | 2.5
2021-02-11 | 10.85 | 6.445 | 0.93 | 7.5507 | 3 | 6.667 | 0.077 | 1
2021-02-12 | 10.85 | 6.38 | 1.48 | 7.5559 | 3 | 7.127 | 0.071 | 1.5
2021-02-13 | 10.75 | 6.885 | 1.08 | 10.5823 | 2.9 | 7.633 | 0.055 | 0.5
2021-02-14 | 11.2 | 6.715 | 0.93 | 10.3607 | 2.8 | 8.763 | 0.058 | 2.5
2021-02-15 | 10.75 | 6.715 | 1.22 | 11.0819 | 3.2 | 11.7571 | 0.10003 | 2
2021-02-16 | 11 | 6.665 | 1.4 | 13.1966 | 3.6 | 10.439 | 0.1056 | 2
2021-02-17 | 11.05 | 6.615 | 1.21 | 11.6204 | 2.8 | 8.4005 | 0.10349 | 2.5
2021-02-18 | 10.75 | 6.585 | 1.11 | 10.6441 | 1.2 | 9.9072 | 0.10186 | 2.5
2021-02-19 | 11.05 | 6.32 | 1.42 | 11.8103 | 4 | 7.524 | 0.11837 | 1.5
2021-02-20 | 11.01 | 6.525 | 0.95 | 6.8125 | 3.1 | 7.368 | 0.094 | 1.5
2021-02-21 | 11.4 | 6.795 | 1.31 | 7.2904 | 3.1 | 6.925 | 0.115 | 1
2021-02-22 | 11.05 | 6.52 | 1.02 | 7.1989 | 3.2 | 8.3784 | 0.18154 | 2
2021-02-23 | 11.4 | 6.535 | 1.27 | 8.1955 | 3.2 | 10.6181 | 0.12542 | 3
2021-02-24 | 12.05 | 6.56 | 2.16 | 8.3793 | 0.8 | 8.9064 | 0.11794 | 1.5
2021-02-25 | 11.8 | 6.615 | 1.44 | 8.5848 | 3.2 | 10.6646 | 0.10325 | 2.5
2021-02-26 | 12.05 | 6.72 | 0.75 | 12.4273 | 2.4 | 10.812 | 0.060912 | 3.5
2021-02-27 | 11.05 | 6.835 | 0.84 | 12.4888 | 2.9 | 5.965 | 0.079 | 0.5
2021-02-28 | 11 | 6.485 | 1.19 | 10.5554 | 2.9 | 6.496 | 0.064 | 1
최대 | 13.2 | 6.925 | 2.16 | 13.1966 | 4 | 11.7571 | 0.18154 | 3.5
최소 | 10.55 | 6.32 | 0.75 | 5.0478 | 0.8 | 5.965 | 0.055 | 0.5
평균 | 11.3307 | 6.672 | 1.2318 | 8.8764 | 2.9429 | 8.3589 | 0.093599 | 1.9286
월계 | 317.26 | 186.815 | 34.4896 | 248.5392 | 82.4 | 234.0481 | 2.6208 | 54

## 유입
ㅇ수질관리현황
구분 일자 | 순수유입수 | [5 empty] | 유입수+반류수
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-02-01 | 271.125 | 141.191 | 250 | 42.7368 | 4.1153 | 190000 | 230.25 | 78.9516 | 190 | 34.3188 | 3.4949 | 160000
2021-02-02 | 202.875 | 135.0296 | 210 | 49.8936 | 4.8593 | 190000 | 166.5 | 82.106 | 156.6667 | 40.59 | 4.0094 | 170000
2021-02-03 | 258.2565 | 147.0027 | 210 | 43.5528 | 4.253 | 190000 | 184.4411 | 62.3244 | 143.3333 | 35.2836 | 3.2928 | 160000
2021-02-04 | 263.625 | 132.5949 | 210 | 58.3428 | 5.6071 | 220000 | 223.125 | 95.9366 | 126.6667 | 45.3552 | 4.5041 | 170000
2021-02-05 | 211.125 | 297.443 | 223.3333 | 46.1064 | 4.0478 | 210000 | 197.25 | 117.8665 | 113.3333 | 41.6724 | 3.4018 | 160000
2021-02-06 | 222.375 | 115.6652 | 216.6667 | 50.6304 | 4.6673 | 190000 | 187.875 | 64.8199 | 176.6667 | 34.2516 | 4.1491 | 150000
2021-02-07 | 230.625 | 107.5782 | 210 | 59.9736 | 4.8571 | 160000 | 180.75 | 73.5078 | 136.6667 | 49.7652 | 4.4467 | 130000
2021-02-08 | 224.625 | 111.5936 | 153.3333 | 44.5704 | 4.427 | 200000 | 131.25 | 89.7837 | 160 | 36.5256 | 3.6362 | 150000
2021-02-09 | 234.75 | 166.2717 | 233.3333 | 48.5772 | 4.6622 | 240000 | 161.625 | 83.0312 | 200 | 43.3392 | 4.1971 | 170000
2021-02-10 | 273.75 | 123.0405 | 206.6667 | 49.3992 | 5.0438 | 230000 | 219 | 83.7299 | 153.3333 | 45.5784 | 4.537 | 180000
2021-02-11 | 219.75 | 98.333 | 233.3333 | 47.724 | 4.6843 | 170000 | 183.375 | 48.8706 | 176.6667 | 46.6764 | 4.585 | 150000
2021-02-12 | 262.125 | 103.0217 | 203.3333 | 50.4792 | 5.01 | 180000 | 220.125 | 95.8962 | 220 | 49.0476 | 4.891 | 150000
2021-02-13 | 230.625 | 132.2255 | 200 | 54.0972 | 4.7544 | 150000 | 183 | 83.0078 | 133.3333 | 47.5944 | 4.2936 | 120000
2021-02-14 | 211.125 | 147.2199 | 186.6667 | 45.4212 | 4.752 | 210000 | 154.5 | 101.5663 | 143.3333 | 37.9884 | 3.8746 | 140000
2021-02-15 | 237 | 161.0567 | 256.6667 | 58.0392 | 5.7206 | 230000 | 174.75 | 87.5334 | 123.3333 | 44.8356 | 4.4424 | 130000
2021-02-16 | 218.625 | 143.0679 | 193.3333 | 52.0224 | 5.1746 | 220000 | 156.75 | 40.5502 | 136.6667 | 43.9704 | 4.3488 | 160000
2021-02-17 | 262.875 | 122.3954 | 220 | 53.16 | 5.2428 | 190000 | 217.5 | 110.7284 | 136.6667 | 44.3844 | 4.3766 | 140000
2021-02-18 | 246.75 | 69.4871 | 226.6667 | 51.1572 | 5.088 | 220000 | 220.125 | 50.3202 | 100 | 42.4236 | 4.2245 | 140000
2021-02-19 | 227.25 | 127.9034 | 213.3333 | 51.102 | 5.1026 | 230000 | 169.875 | 56.3282 | 150 | 40.6044 | 4.0327 | 170000
2021-02-20 | 262.875 | 102.7278 | 163.3333 | 48.3384 | 3.9739 | 200000 | 216 | 70.4615 | 143.3333 | 44.5176 | 3.095 | 120000
2021-02-21 | 226.5 | 98.5771 | 196.6667 | 52.0284 | 5.2027 | 210000 | 172.5 | 79.0537 | 96.6667 | 38.004 | 3.6209 | 140000
2021-02-22 | 245.25 | 96.4708 | 280 | 52.464 | 5.0028 | 210000 | 177.375 | 75.2288 | 233.3333 | 48.4092 | 4.6706 | 140000
2021-02-23 | 265.875 | 105.704 | 216.6667 | 51.5196 | 5.0525 | 210000 | 178.5 | 49.8694 | 143.3333 | 41.4072 | 4.1239 | 170000
2021-02-24 | 183.75 | 103.573 | 196.6667 | 51.9948 | 5.0683 | 200000 | 168.375 | 71.603 | 150 | 42.6204 | 4.1887 | 190000
2021-02-25 | 182.1 | 111.7213 | 313.3333 | 59.658 | 5.8474 | 260000 | 134.7 | 84.4448 | 180 | 45.6936 | 4.5384 | 180000
2021-02-26 | 217.5 | 136.4022 | 183.3333 | 51.672 | 4.9639 | 210000 | 176.25 | 43.1442 | 140 | 44.8968 | 4.3334 | 150000
2021-02-27 | 220.875 | 86.2761 | 153.3333 | 51.2364 | 5.1144 | 130000 | 180.75 | 108.4567 | 143.3333 | 44.3916 | 4.3898 | 120000
2021-02-28 | 228 | 100.9104 | 166.6667 | 49.7532 | 4.0951 | 200000 | 172.125 | 115.6294 | 133.3333 | 45.9216 | 3.3653 | 120000
최대 | 273.75 | 297.443 | 313.3333 | 59.9736 | 5.8474 | 260000 | 230.25 | 117.8665 | 233.3333 | 49.7652 | 4.891 | 190000
최소 | 182.1 | 69.4871 | 153.3333 | 42.7368 | 3.9739 | 130000 | 131.25 | 40.5502 | 96.6667 | 34.2516 | 3.095 | 120000
평균 | 233.6422 | 125.8744 | 211.6667 | 50.9161 | 4.8711 | 201785.7143 | 183.5229 | 78.7411 | 151.4286 | 42.8595 | 4.1094 | 151071.4286

## 초침&종침
구분 일자 | 최초침전지 유출수 | [5 empty] | 최종침전지 유출수
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-02-01 | 65.6 | 35.9096 | 68 | 27.474 | 3.0533 | 130000 | 3.168 | 6.571 | 6.8 | 9.2573 | 0.14093 | 460
2021-02-02 | 83.8 | 0 | 78 | 29.3124 | 2.8793 | 120000 | 3.216 | 0 | 4 | 10.9157 | 0.12638 | 430
2021-02-03 | 94.2775 | 0 | 102 | 27.4524 | 2.4761 | 130000 | 1.8689 | 0 | 4.4 | 13.4218 | 0.13138 | 450
2021-02-04 | 84.4 | 39.0432 | 48 | 41.814 | 3.8695 | 110000 | 3.18 | 8.2697 | 4 | 11.9078 | 0.14573 | 400
2021-02-05 | 100 | 0 | 52 | 29.862 | 2.6724 | 120000 | 3.27 | 0 | 3.6 | 11.7773 | 0.11011 | 440
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 78.4 | 42.4989 | 42 | 27.6444 | 2.6282 | 130000 | 4.512 | 6.7227 | 6.4 | 12.9907 | 0.16138 | 390
2021-02-09 | 55.4 | 0 | 56 | 35.64 | 3.5551 | 120000 | 3.18 | 0 | 4.4 | 8.2118 | 0.12293 | 450
2021-02-10 | 73.8 | 0 | 58 | 34.1256 | 3.5491 | 95000 | 3.36 | 0 | 4.4 | 9.5021 | 0.085152 | 400
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 55 | 43.0005 | 40 | 52.0116 | 5.1941 | 100000 | 3.855 | 12.2545 | 5.2 | 13.4832 | 0.16541 | 400
2021-02-16 | 68.6 | 0 | 56 | 32.2524 | 3.2146 | 110000 | 2.556 | 0 | 7.2 | 14.4715 | 0.20731 | 440
2021-02-17 | 74 | 0 | 48 | 31.6404 | 3.1354 | 100000 | 3.84 | 0 | 3.2 | 13.5446 | 0.2099 | 400
2021-02-18 | 90.4 | 35.8333 | 38 | 32.2296 | 3.2002 | 120000 | 4.56 | 10.6884 | 5.2 | 8.737 | 0.14102 | 470
2021-02-19 | 125 | 0 | 60 | 31.9608 | 3.0917 | 120000 | 6.915 | 0 | 2.4 | 9.3739 | 0.17117 | 430
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 87.4 | 48.6003 | 58 | 35.9628 | 3.3878 | 110000 | 3.57 | 10.8623 | 5.2 | 11.605 | 0.21797 | 430
2021-02-23 | 56.6 | 0 | 54 | 33.114 | 3.343 | 130000 | 3.885 | 0 | 3.2 | 14.1461 | 0.13872 | 430
2021-02-24 | 125.8 | 0 | 46 | 30.9048 | 2.873 | 130000 | 4.08 | 0 | 3.6 | 10.764 | 0.15802 | 410
2021-02-25 | 125.6 | 47.1541 | 52 | 35.5224 | 3.5117 | 140000 | 5.9012 | 8.1196 | 4 | 11.7226 | 0.12298 | 430
2021-02-26 | 125.2 | 0 | 52 | 32.67 | 3.1562 | 130000 | 4.91 | 0 | 4 | 12.3552 | 0.1175 | 480
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 125.8 | 48.6003 | 102 | 52.0116 | 5.1941 | 140000 | 6.915 | 12.2545 | 7.2 | 14.4715 | 0.21797 | 480
최소 | 55 | 35.8333 | 38 | 27.4524 | 2.4761 | 95000 | 1.8689 | 6.571 | 2.4 | 8.2118 | 0.085152 | 390
평균 | 87.1821 | 41.72 | 56 | 33.4219 | 3.2661 | 119166.6667 | 3.8793 | 9.0698 | 4.5111 | 11.566 | 0.14855 | 430

## PSBR
구분 일자 | PSBR 유입수 | [5 empty] | PSBR 유출수
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-02-01 | 246.375 | 98.4628 | 210 | 37.4328 | 3.804 | 180000 | 5.52 | 8.9699 | 13.6 | 5.0338 | 0.3181 | 700
2021-02-02 | 234.375 | 0 | 203.3333 | 43.8444 | 4.2646 | 190000 | 6.75 | 0 | 11.6 | 6.9062 | 0.32064 | 670
2021-02-03 | 259.7045 | 0 | 200 | 41.7348 | 4.0934 | 180000 | 2.9433 | 0 | 28.4 | 5.2675 | 0.3155 | 800
2021-02-04 | 247.875 | 125.4698 | 260 | 52.0872 | 4.6142 | 180000 | 3.768 | 15.5887 | 8.4 | 6.3874 | 0.32986 | 690
2021-02-05 | 198 | 0 | 200 | 44.7084 | 3.918 | 210000 | 4.305 | 0 | 18.8 | 6.757 | 0.31603 | 660
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 236.25 | 108.116 | 90 | 41.8728 | 4.0697 | 180000 | 9.02 | 9.4845 | 6.8 | 7.6219 | 0.39965 | 380
2021-02-09 | 198.375 | 0 | 223.3333 | 45.7344 | 4.3918 | 230000 | 10.64 | 0 | 10.4 | 4.8989 | 0.35899 | 710
2021-02-10 | 219.375 | 0 | 193.3333 | 46.7496 | 4.6277 | 220000 | 4.035 | 0 | 12.4 | 4.9488 | 0.10694 | 660
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 204 | 128.9734 | 206.6667 | 56.3268 | 5.5925 | 200000 | 10.76 | 13.078 | 19.2 | 6.9394 | 0.28565 | 760
2021-02-16 | 194.25 | 0 | 170 | 49.158 | 4.9027 | 190000 | 9.16 | 0 | 10 | 13.3195 | 0.31502 | 670
2021-02-17 | 221.25 | 0 | 197.3333 | 50.2848 | 4.9718 | 180000 | 4.785 | 0 | 9.6 | 5.4077 | 0.31997 | 690
2021-02-18 | 210.75 | 76.7605 | 233.3333 | 49.7172 | 4.8941 | 200000 | 5.088 | 12.4133 | 15.6 | 11.1946 | 0.32246 | 670
2021-02-19 | 180 | 0 | 196.6667 | 47.82 | 4.6788 | 230000 | 7.1 | 0 | 11.2 | 10.4688 | 0.33926 | 3600
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 220.875 | 118.2065 | 176.6667 | 49.4628 | 4.7376 | 180000 | 6.945 | 10.6106 | 13.2 | 6.8026 | 0.49608 | 730
2021-02-23 | 206.25 | 0 | 203.3333 | 47.1108 | 4.7143 | 190000 | 8.055 | 0 | 12.4 | 10.6646 | 0.45667 | 730
2021-02-24 | 196.125 | 0 | 176.6667 | 48.8796 | 4.7419 | 210000 | 10.44 | 0 | 14.8 | 6.4531 | 0.41558 | 760
2021-02-25 | 159.6 | 107.1353 | 246.6667 | 56.16 | 5.592 | 220000 | 7.72 | 10.5669 | 11.2 | 4.7683 | 0.33542 | 670
2021-02-26 | 189.75 | 0 | 190 | 50.1984 | 4.8617 | 230000 | 5.325 | 0 | 13.2 | 6.647 | 0.31085 | 760
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 259.7045 | 128.9734 | 260 | 56.3268 | 5.5925 | 230000 | 10.76 | 15.5887 | 28.4 | 13.3195 | 0.49608 | 3600
최소 | 159.6 | 76.7605 | 90 | 37.4328 | 3.804 | 180000 | 2.9433 | 8.9699 | 6.8 | 4.7683 | 0.10694 | 380
평균 | 212.3989 | 109.0178 | 198.7407 | 47.7379 | 4.6373 | 200000 | 6.7977 | 11.5303 | 13.3778 | 7.2493 | 0.33682 | 850.5556

## KS-MBR
구분 일자 | KS-MBR 유입수 | [5 empty] | KS-MBR 유출수
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-02-01 | 213 | 78.6518 | 220 | 35.7948 | 3.6271 | 150000 | 1.02 | 4.2239 | 2 | 9.3101 | 0.11467 | 1
2021-02-02 | 94.875 | 0 | 163.3333 | 43.8648 | 4.0157 | 150000 | 1.34 | 0 | 6.4 | 8.0976 | 0.0888 | 2
2021-02-03 | 104.25 | 0 | 193.3333 | 32.0376 | 3.0065 | 160000 | 0.76 | 0 | 6.4 | 9.7234 | 0.10373 | 1.5
2021-02-04 | 218.625 | 104.078 | 230 | 42.7584 | 3.9958 | 130000 | 1.49 | 6.2131 | 5.6 | 9.3125 | 0.11035 | 1
2021-02-05 | 125.625 | 0 | 126.6667 | 46.5192 | 17.7816 | 170000 | 1.68 | 0 | 3.2 | 10.7755 | 0.61416 | 1
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 94.875 | 50.4609 | 140 | 39.8724 | 2.9218 | 160000 | 1.24 | 4.4615 | 16.8 | 7.5 | 0.09816 | 1
2021-02-09 | 119.25 | 0 | 136.6667 | 38.5488 | 3.7589 | 140000 | 0.44 | 0 | 6 | 7.2499 | 0.096816 | 1.5
2021-02-10 | 210.75 | 0 | 136.6667 | 40.7976 | 4.0298 | 140000 | 0.65 | 0 | 2.4 | 7.727 | 0.065424 | 1.5
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 91.2 | 64.022 | 73.3333 | 36.1956 | 3.5957 | 120000 | 0.46 | 8.9424 | 4 | 11.4744 | 0.12542 | 1
2021-02-16 | 120 | 0 | 116.6667 | 40.5156 | 4.0315 | 140000 | 0.49 | 0 | 4.4 | 9.3288 | 0.095856 | 0.5
2021-02-17 | 206.625 | 0 | 146.6667 | 36.9396 | 3.5986 | 130000 | 0.52 | 0 | 2.4 | 11.2661 | 0.09912 | 1
2021-02-18 | 201.375 | 107.0409 | 260 | 44.274 | 4.3865 | 130000 | 0.74 | 8.7821 | 4.8 | 9.613 | 0.12173 | 0.5
2021-02-19 | 171.75 | 0 | 133.3333 | 44.0304 | 4.3817 | 150000 | 1.79 | 0 | 2.8 | 7.392 | 0.40392 | 0.5
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 90.375 | 101.7237 | 246.6667 | 45.732 | 4.3332 | 160000 | 1.21 | 4.5529 | 3.6 | 7.9954 | 0.16771 | 1.5
2021-02-23 | 119.25 | 0 | 110 | 42.7176 | 4.1808 | 150000 | 0.29 | 0 | 3.6 | 11.317 | 0.1416 | 1
2021-02-24 | 176.25 | 0 | 113.3333 | 41.1468 | 3.8561 | 160000 | 1.19 | 0 | 4.04 | 8.2517 | 0.16152 | 0.5
2021-02-25 | 141.3 | 110.6757 | 210 | 42.8928 | 4.1616 | 200000 | 1.74 | 6.5449 | 3.6 | 9.1214 | 0.1429 | 1.5
2021-02-26 | 176.625 | 0 | 143.3333 | 42.834 | 4.1434 | 150000 | 2.01 | 0 | 3.2 | 7.4558 | 0.39528 | 2.5
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 218.625 | 110.6757 | 260 | 46.5192 | 17.7816 | 200000 | 2.01 | 8.9424 | 16.8 | 11.4744 | 0.61416 | 2.5
최소 | 90.375 | 50.4609 | 73.3333 | 32.0376 | 2.9218 | 120000 | 0.29 | 4.2239 | 2 | 7.2499 | 0.065424 | 0.5
평균 | 148.6667 | 88.0933 | 161.1111 | 40.9707 | 4.6559 | 149444.4444 | 1.0589 | 6.2458 | 4.7356 | 9.0506 | 0.17484 | 1.1667

## 총인설비
구분 일자 | 총인설비 유입수(기존) | [5 empty] | 총인설비 유출수(기존)
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-02-01 | 2.784 | 6.6131 | 8.8 | 11.5982 | 0.16795 | 510 | 2.78 | 6.2224 | 3.2 | 8.3774 | 0.10378 | 36
2021-02-02 | 3.84 | 0 | 4.8 | 10.08 | 0.24494 | 510 | 1.22 | 0 | 3.2 | 8.8037 | 0.12077 | 40
2021-02-03 | 2.7456 | 0 | 10.4 | 11.0947 | 0.22075 | 570 | 2.0852 | 0 | 3.2 | 10.165 | 0.11808 | 43
2021-02-04 | 3.264 | 8.3986 | 6.8 | 10.4894 | 0.2783 | 440 | 2.71 | 8.1115 | 3.2 | 9.3019 | 0.21754 | 37
2021-02-05 | 9.81 | 0 | 6.8 | 9.6778 | 0.22958 | 510 | 3.9 | 0 | 3.2 | 8.941 | 0.12288 | 35
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 3.12 | 7.156 | 4 | 10.453 | 0.18667 | 340 | 1.68 | 6.0781 | 6 | 8.1494 | 0.087552 | 20
2021-02-09 | 3.72 | 0 | 7.6 | 7.2499 | 0.29122 | 520 | 1.26 | 0 | 3.2 | 6.8434 | 0.11275 | 45
2021-02-10 | 3.825 | 0 | 5.6 | 8.2104 | 0.10315 | 490 | 2.69 | 0 | 3.2 | 7.2998 | 0.087936 | 32
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 4.032 | 12.0991 | 7.2 | 12.2808 | 0.20755 | 540 | 1.23 | 11.2684 | 3.6 | 12.0504 | 0.12 | 30
2021-02-16 | 2.66 | 0 | 10.4 | 13.9027 | 0.22378 | 500 | 1.87 | 0 | 4 | 11.747 | 0.12029 | 41
2021-02-17 | 3.156 | 0 | 4.4 | 11.2656 | 0.23966 | 440 | 2.69 | 0 | 3.2 | 8.905 | 0.16243 | 30
2021-02-18 | 5.196 | 10.6008 | 7.68 | 10.5595 | 0.23904 | 480 | 3.13 | 11.6372 | 3.2 | 9.9552 | 0.12182 | 30
2021-02-19 | 7.2 | 0 | 6.4 | 9.3163 | 0.24509 | 470 | 1.59 | 0 | 3.6 | 8.3155 | 0.13781 | 31
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 1.54 | 7.2288 | 6.8 | 8.7653 | 0.30005 | 510 | 1.4 | 7.0216 | 3.2 | 8.6626 | 0.18293 | 29
2021-02-23 | 3.948 | 0 | 5.6 | 11.9482 | 0.33926 | 500 | 1.2 | 0 | 3.2 | 12.3758 | 0.16262 | 36
2021-02-24 | 4.98 | 0 | 2.8 | 10.2437 | 0.30331 | 510 | 0.74 | 0 | 3.6 | 9.4973 | 0.12245 | 38
2021-02-25 | 4.75 | 8.767 | 6.8 | 11.3683 | 0.18624 | 530 | 1.82 | 8.1104 | 0.4 | 10.9656 | 0.10128 | 30
2021-02-26 | 7.035 | 0 | 6.8 | 13.1645 | 0.2388 | 590 | 1.15 | 0 | 2.8 | 11.279 | 0.0984 | 35
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 9.81 | 12.0991 | 10.4 | 13.9027 | 0.33926 | 590 | 3.9 | 11.6372 | 6 | 12.3758 | 0.21754 | 45
최소 | 1.54 | 6.6131 | 2.8 | 7.2499 | 0.10315 | 340 | 0.74 | 6.0781 | 0.4 | 6.8434 | 0.087552 | 20
평균 | 4.3114 | 8.6948 | 6.6489 | 10.6482 | 0.23585 | 497.7778 | 1.9525 | 8.3499 | 3.2889 | 9.5353 | 0.12785 | 34.3333

## 총인설비(증설)
구분 일자 | 총인설비 유입수(증설) | [5 empty] | 총인설비 유출수(증설)
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-02-01 | 1.836 | 6.1709 | 0.8 | 11.7389 | 0.14141 | 0.5 | 1.02 | 4.2239 | 2 | 9.3101 | 0.11467 | 1
2021-02-02 | 1.49 | 0 | 2 | 8.7936 | 0.10099 | 1 | 1.34 | 0 | 6.4 | 8.0976 | 0.0888 | 2
2021-02-03 | 1.18 | 0 | 0.4 | 9.9605 | 0.14952 | 0.5 | 0.76 | 0 | 6.4 | 9.7234 | 0.10373 | 1.5
2021-02-04 | 1.6 | 9.2744 | 0.4 | 11.4782 | 0.21754 | 1 | 1.49 | 6.2131 | 5.6 | 9.3125 | 0.11035 | 1
2021-02-05 | 1.8 | 0 | 1.2 | 10.907 | 0.9132 | 0.5 | 1.68 | 0 | 3.2 | 10.7755 | 0.61416 | 1
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 1.64 | 5.0874 | 16.8 | 8.209 | 0.16565 | 1.5 | 1.24 | 4.4615 | 16.8 | 7.5 | 0.09816 | 1
2021-02-09 | 0.47 | 0 | 0.8 | 8.2118 | 0.12432 | 1 | 0.44 | 0 | 6 | 7.2499 | 0.096816 | 1.5
2021-02-10 | 1.45 | 0 | 0.8 | 9.4728 | 0.10853 | 1 | 0.65 | 0 | 2.4 | 7.727 | 0.065424 | 1.5
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0.71 | 9.3768 | 4.4 | 12.1714 | 0.15994 | 1 | 0.46 | 8.9424 | 4 | 11.4744 | 0.12542 | 1
2021-02-16 | 0.41 | 0 | 0.8 | 12.1157 | 0.17986 | 1 | 0.49 | 0 | 4.4 | 9.3288 | 0.095856 | 0.5
2021-02-17 | 1.608 | 0 | 1.2 | 13.6037 | 0.1823 | 0.5 | 0.52 | 0 | 2.4 | 11.2661 | 0.09912 | 1
2021-02-18 | 1.42 | 9.2484 | 0.4 | 11.7091 | 0.20342 | 1 | 0.74 | 8.7821 | 4.8 | 9.613 | 0.12173 | 0.5
2021-02-19 | 1.56 | 0 | 1.2 | 9.3216 | 0.84888 | 0.5 | 1.79 | 0 | 2.8 | 7.392 | 0.40392 | 0.5
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 1.3 | 6.9924 | 0.8 | 9.6336 | 0.18864 | 0.5 | 1.21 | 4.5529 | 3.6 | 7.9954 | 0.16771 | 1.5
2021-02-23 | 0.888 | 0 | 1.2 | 12.9581 | 0.18221 | 1.5 | 0.29 | 0 | 3.6 | 11.317 | 0.1416 | 1
2021-02-24 | 1.34 | 0 | 2 | 10.0901 | 0.24058 | 0.5 | 1.19 | 0 | 4.04 | 8.2517 | 0.16152 | 0.5
2021-02-25 | 1.56 | 6.7463 | 0.4 | 11.3606 | 0.24346 | 1 | 1.74 | 6.5449 | 3.6 | 9.1214 | 0.1429 | 1.5
2021-02-26 | 1.76 | 0 | 0.8 | 9.0034 | 0.88824 | 1 | 2.01 | 0 | 3.2 | 7.4558 | 0.39528 | 2.5
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 1.836 | 9.3768 | 16.8 | 13.6037 | 0.9132 | 1.5 | 2.01 | 8.9424 | 16.8 | 11.4744 | 0.61416 | 2.5
최소 | 0.41 | 5.0874 | 0.4 | 8.209 | 0.10099 | 0.5 | 0.29 | 4.2239 | 2 | 7.2499 | 0.065424 | 0.5
평균 | 1.3346 | 7.5566 | 2.0222 | 10.5966 | 0.29104 | 0.86111 | 1.0589 | 6.2458 | 4.7356 | 9.0506 | 0.17484 | 1.1667

## 분뇨처리
구분 일자 | 분뇨 유입수 | [5 empty] | 분뇨 유출수(연계처리수)
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | E.coli
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 | 4428 | 2389.5883 | 6200 | 536.232 | 91.4352 | 320000 | 3480 | 1044.436 | 5940 | 478.44 | 65.9808 | 280000
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 | 6216 | 1720.9934 | 5210 | 451.968 | 79.5264 | 320000 | 5664 | 1064.72 | 4680 | 417.96 | 65.0544 | 250000
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | 6636 | 2780.5423 | 6150 | 461.904 | 80.3568 | 330000 | 3852 | 406.7357 | 5890 | 410.328 | 60.6912 | 290000
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 | 6684 | 2199.683 | 5760 | 481.392 | 78.216 | 300000 | 3780 | 458.8561 | 5410 | 443.952 | 60.0048 | 270000
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 6684 | 2780.5423 | 6200 | 536.232 | 91.4352 | 330000 | 5664 | 1064.72 | 5940 | 478.44 | 65.9808 | 290000
최소 | 4428 | 1720.9934 | 5210 | 451.968 | 78.216 | 300000 | 3480 | 406.7357 | 4680 | 410.328 | 60.0048 | 250000
평균 | 5991 | 2272.7017 | 5830 | 482.874 | 82.3836 | 317500 | 4194 | 743.687 | 5480 | 437.67 | 62.9328 | 272500

## 농탈수기여액
구분 일자 | 농축기 여액(기존) |  |  |  |  | 탈수기 여액(기존) |  |  |  |  | 탈수케익
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 함수율
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 | 149.4 | 179.948 | 410 | 68.154 | 15.2748 | 126.9 | 120.2102 | 330 | 74.79 | 18.1824 | 81.2631
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 | 139.5 | 253.0063 | 350 | 55.668 | 14.9448 | 152.4 | 424.7151 | 280 | 63.816 | 17.7456 | 81.1635
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | 144 | 252.7297 | 380 | 58.494 | 15.1248 | 127.8 | 119.0617 | 180 | 65.844 | 17.9256 | 81.6905
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 | 155.1 | 215.9454 | 320 | 52.152 | 14.6688 | 125.4 | 117.4966 | 250 | 66.804 | 16.476 | 81.2631
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 155.1 | 253.0063 | 410 | 68.154 | 15.2748 | 152.4 | 424.7151 | 330 | 74.79 | 18.1824 | 81.6905
최소 | 139.5 | 179.948 | 320 | 52.152 | 14.6688 | 125.4 | 117.4966 | 180 | 63.816 | 16.476 | 81.1635
평균 | 147 | 225.4074 | 365 | 58.617 | 15.0033 | 133.125 | 195.3709 | 260 | 67.8135 | 17.5824 | 81.345

## 탈수기여액(증설)
구분 일자 | 탈수기 여액(증설) |  |  |  |  | 탈수케익
| BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 함수율(%)
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-05 | 149.4 | 179.948 | 410 | 68.154 | 15.2748 | 81.4859
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-10 | 139.5 | 253.0063 | 350 | 55.668 | 14.9448 | 81.0508
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-19 | 144 | 252.7297 | 380 | 58.494 | 15.1248 | 81.8798
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-26 | 155.1 | 215.9454 | 320 | 52.152 | 14.6688 | 81.4859
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대 | 155.1 | 253.0063 | 410 | 68.154 | 15.2748 | 81.8798
최소 | 139.5 | 179.948 | 320 | 52.152 | 14.6688 | 81.0508
평균 | 147 | 225.4074 | 365 | 58.617 | 15.0033 | 81.4756