## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (7월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-07-01 | 7.535 | 153.6 | 78.3677 | 146.6667 | 39.6936 | 4.5053 | 200000 | 582 | 23.15
2021-07-02 | 7.5 | 172.5 | 74.0979 | 166.6667 | 51.276 | 5.5018 | 190000 | 546 | 22.25
2021-07-03 | 7.32 | 157.8 | 90.1549 | 166.6667 | 53.394 | 5.6662 | 150000 | 607 | 21.75
2021-07-04 | 7.46 | 177.6 | 82.0201 | 206.6667 | 44.8224 | 4.4143 | 200000 | 808 | 21.55
2021-07-05 | 7.555 | 153 | 86.1667 | 153.3333 | 36.2232 | 3.5885 | 190000 | 684 | 23.4
2021-07-06 | 7.565 | 152.7 | 52.2663 | 160 | 35.592 | 2.3587 | 210000 | 1011 | 23.55 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-07-07 | 7.555 | 150 | 65.8093 | 163.3333 | 55.9728 | 2.9918 | 200000 | 1004 | 23.65 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-07-08 | 7.435 | 190.2 | 22.7373 | 203.3333 | 40.7136 | 2.1715 | 220000 | 1001 | 23.7 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-07-09 | 7.575 | 167.1 | 47.597 | 163.3333 | 32.268 | 2.7715 | 190000 | 1046 | 23.6 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-07-10 | 7.42 | 150.3 | 47.3728 | 150 | 41.952 | 4.1429 | 220000 | 969 | 23.55 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-07-11 | 7.39 | 156 | 50.9243 | 170 | 47.202 | 4.674 | 220000 | 956 | 23.65 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-07-12 | 7.495 | 164.1 | 54.61 | 186.6667 | 26.3808 | 2.5951 | 210000 | 760 | 23.7
2021-07-13 | 7.32 | 197.7 | 31.3794 | 223.3333 | 49.1976 | 4.7779 | 210000 | 804 | 23.55
2021-07-14 | 7.29 | 184.2 | 118.3986 | 153.3333 | 41.7864 | 3.3293 | 170000 | 749 | 23.45
2021-07-15 | 7.395 | 197.1 | 130.7064 | 200 | 26.4624 | 3.732 | 180000 | 733 | 23.5
2021-07-16 | 7.33 | 178.2 | 57.4562 | 206.6667 | 29.5944 | 2.8848 | 210000 | 667 | 23.6
2021-07-17 | 7.415 | 206.1 | 103.8405 | 233.3333 | 43.2048 | 4.8953 | 220000 | 618 | 23.55
2021-07-18 | 7.52 | 171.9 | 97.6784 | 193.3333 | 37.7952 | 3.6226 | 180000 | 630 | 23.5
2021-07-19 | 7.555 | 161.4 | 90.6319 | 173.3333 | 48.0384 | 4.9512 | 140000 | 612 | 21.1
2021-07-20 | 7.24 | 185.7 | 70.8065 | 206.6667 | 51.1344 | 5.3405 | 190000 | 558 | 23.6
2021-07-21 | 7.405 | 204.3 | 92.1471 | 230 | 48.0504 | 4.2302 | 210000 | 613 | 25.25
2021-07-22 | 7.335 | 177.6 | 120.5342 | 193.3333 | 46.6968 | 4.0618 | 200000 | 551 | 25.3
2021-07-23 | 7.355 | 164.7 | 90.0195 | 196.6667 | 54.1752 | 5.291 | 170000 | 636 | 25.4
2021-07-24 | 7.415 | 203.7 | 73.4618 | 186.6667 | 45.0636 | 4.6915 | 230000 | 574 | 25.45
2021-07-25 | 7.295 | 189.9 | 79.6064 | 163.3333 | 60.648 | 6.0691 | 190000 | 645 | 25.45
2021-07-26 | 7.22 | 198 | 95.8021 | 213.3333 | 42.7704 | 3.0528 | 220000 | 559 | 25.7
2021-07-27 | 7.3 | 189 | 81.8195 | 193.3333 | 40.1976 | 3.8083 | 180000 | 626 | 25.6
2021-07-28 | 7.445 | 190.125 | 96.2529 | 193.3333 | 57.1872 | 5.6856 | 200000 | 524 | 25.55
2021-07-29 | 7.355 | 204.75 | 85.2213 | 196.6667 | 55.7976 | 4.561 | 220000 | 652 | 25.7
2021-07-30 | 7.45 | 223.125 | 51.7743 | 203.3333 | 51.42 | 4.9387 | 210000 | 603 | 26.05
2021-07-31 | 7.265 | 178.125 | 79.6064 | 190 | 56.0616 | 5.0506 | 170000 | 709 | 25.95
최대값 | 7.575 | 223.125 | 130.7064 | 233.3333 | 60.648 | 6.0691 | 230000 | 1046
최소값 | 7.22 | 150 | 22.7373 | 150 | 26.3808 | 2.1715 | 140000 | 524
평균 | 7.4148 | 179.08 | 77.322 | 186.5556 | 44.4904 | 4.1768 | 197666.6667 | 710.9333 | 21328

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (7월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-07-01 | 6.885 | 7.635 | 10.7816 | 7.2 | 4.3992 | 0.31502 | 810 |  | 6.885 | 7.635 | 10.7816 | 7.2 | 4.3992 | 0.31502 | 810
2021-07-02 | 6.905 | 7.89 | 12.4244 | 11.6 | 7.9123 | 0.22608 | 1000 |  | 6.905 | 7.89 | 12.4244 | 11.6 | 7.9123 | 0.22608 | 1000
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-05 | 6.885 | 7.77 | 4.7621 | 6.4 | 4.5178 | 0.13622 | 810 |  | 6.885 | 7.77 | 4.7621 | 6.4 | 4.5178 | 0.13622 | 810
2021-07-06 | 6.895 | 7.875 | 16.0617 | 5.2 | 7.9752 | 0.40469 | 780 |  | 6.895 | 7.875 | 16.0617 | 5.2 | 7.9752 | 0.40469 | 780
2021-07-07 | 6.905 | 7.815 | 13.7321 | 7.2 | 7.103 | 0.45792 | 740 |  | 6.905 | 7.815 | 13.7321 | 7.2 | 7.103 | 0.45792 | 740
2021-07-08 | 6.915 | 7.5 | 14.716 | 13.2 | 8.5445 | 0.59726 | 710 |  | 6.915 | 7.5 | 14.716 | 13.2 | 8.5445 | 0.59726 | 710
2021-07-09 | 6.845 | 8.025 | 20.2956 | 10 | 5.7874 | 0.59722 | 790 |  | 6.845 | 8.025 | 20.2956 | 10 | 5.7874 | 0.59722 | 790
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-12 | 6.91 | 9.795 | 11.4547 | 17.2 | 8.3333 | 0.32318 | 700 |  | 6.91 | 9.795 | 11.4547 | 17.2 | 8.3333 | 0.32318 | 700
2021-07-13 | 6.905 | 9.21 | 5.6542 | 10.8 | 11.0251 | 0.53424 | 780 |  | 6.905 | 9.21 | 5.6542 | 10.8 | 11.0251 | 0.53424 | 780
2021-07-14 | 6.895 | 10.965 | 6.4811 | 12.8 | 11.8411 | 0.44184 | 680 |  | 6.895 | 10.965 | 6.4811 | 12.8 | 11.8411 | 0.44184 | 680
2021-07-15 | 6.905 | 11.4 | 5.3903 | 14.8 | 8.9568 | 0.9852 | 780 |  | 6.905 | 11.4 | 5.3903 | 14.8 | 8.9568 | 0.9852 | 780
2021-07-16 | 6.92 | 9.705 | 10.7241 | 14.4 | 7.6502 | 0.39269 | 500 |  | 6.92 | 9.705 | 10.7241 | 14.4 | 7.6502 | 0.39269 | 500
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-19 | 7.09 | 10.86 | 16.5631 | 10.4 | 6.36 | 0.2855 | 620 |  | 7.09 | 10.86 | 16.5631 | 10.4 | 6.36 | 0.2855 | 620
2021-07-20 | 7.06 | 11.1 | 14.3287 | 12 | 6.1114 | 0.48173 | 600 |  | 7.06 | 11.1 | 14.3287 | 12 | 6.1114 | 0.48173 | 600
2021-07-21 | 7.055 | 11.31 | 16.8802 | 13.2 | 8.7283 | 0.49478 | 850 |  | 7.055 | 11.31 | 16.8802 | 13.2 | 8.7283 | 0.49478 | 850
2021-07-22 | 7.055 | 8.55 | 18.2383 | 14.8 | 8.4782 | 0.49594 | 700 |  | 7.055 | 8.55 | 18.2383 | 14.8 | 8.4782 | 0.49594 | 700
2021-07-23 | 7.035 | 9.45 | 18.9798 | 12.8 | 7.357 | 0.54226 | 690 |  | 7.035 | 9.45 | 18.9798 | 12.8 | 7.357 | 0.54226 | 690
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-07-26 | 7.04 | 10.845 | 22.4169 | 18 | 10.7813 | 0.51053 | 770 |  | 7.04 | 10.845 | 22.4169 | 18 | 10.7813 | 0.51053 | 770
2021-07-27 | 7.025 | 11.1 | 22.3046 | 19.2 | 4.4962 | 0.67522 | 570 |  | 7.025 | 11.1 | 22.3046 | 19.2 | 4.4962 | 0.67522 | 570
2021-07-28 | 7.055 | 11.46 | 24.6157 | 18.8 | 7.2754 | 0.58627 | 790 |  | 7.055 | 11.46 | 24.6157 | 18.8 | 7.2754 | 0.58627 | 790
2021-07-29 | 6.945 | 11.9 | 12.743 | 17.6 | 9.397 | 0.6323 | 840 |  | 6.945 | 11.9 | 12.743 | 17.6 | 9.397 | 0.6323 | 840
2021-07-30 | 7.02 | 10.62 | 7.2555 | 12.8 | 6.6878 | 0.56064 | 590 |  | 7.02 | 10.62 | 7.2555 | 12.8 | 6.6878 | 0.56064 | 590
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최대값 | 7.09 | 11.9 | 24.6157 | 19.2 | 11.8411 | 0.9852 | 1000
최소값 | 6.845 | 7.5 | 4.7621 | 5.2 | 4.3992 | 0.13622 | 500
평균 | 6.9614 | 9.6718 | 13.9456 | 12.7455 | 7.7145 | 0.48531 | 731.8182

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (7월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-07-01 | 7.1 | 1.18 | 4.6043 | 2.8 | 2.8776 | 0.062544 | 3 | 427 | 23.05
2021-07-02 | 7.015 | 1.08 | 5.2413 | 2 | 7.7054 | 0.056976 | 4 | 383 | 22.5
2021-07-03 | 7.005 | 1.05 | 3.7357 | 1.6 | 4.336 | 0.05 | 8 | 716 | 21.85
2021-07-04 | 6.98 | 1.87 | 3.5334 | 1.6 | 4.381 | 0.06 | 5 | 712 | 21.75
2021-07-05 | 7.1 | 1.16 | 3.4785 | 2.8 | 3.6955 | 0.03096 | 4.5 | 790 | 23.15
2021-07-06 | 7.15 | 1.13 | 5.4978 | 2.4 | 5.5382 | 0.078912 | 3.5 | 1066 | 23.35
2021-07-07 | 7.015 | 1.1 | 4.2307 | 2.8 | 5.3242 | 0.071664 | 4 | 1127 | 23.5
2021-07-08 | 7.025 | 1.78 | 4.9326 | 1.8 | 4.4741 | 0.085488 | 3.5 | 1142 | 23.6
2021-07-09 | 7.035 | 1.01 | 4.9437 | 2.6 | 4.4616 | 0.081264 | 3 | 1128 | 23.5
2021-07-10 | 7.005 | 1.42 | 5.3675 | 1.7 | 5.867 | 0.11 | 2.5 | 1022 | 23.45
2021-07-11 | 7.015 | 1.44 | 5.3414 | 1.8 | 5.133 | 0.12 | 4.5 | 1009 | 23.65
2021-07-12 | 7.015 | 1.56 | 5.8148 | 2 | 6.4608 | 0.082512 | 5 | 711 | 23.6
2021-07-13 | 6.845 | 1.75 | 4.176 | 2.2 | 6.0322 | 0.048288 | 9.5 | 820 | 23.85
2021-07-14 | 6.82 | 1.24 | 6.6266 | 2.6 | 6.5659 | 0.05784 | 5.5 | 854 | 23.65
2021-07-15 | 6.84 | 1.62 | 7.0783 | 1.8 | 5.1787 | 0.034992 | 8.5 | 596 | 12.98
2021-07-16 | 6.86 | 1.5 | 4.1101 | 2 | 4.4933 | 0.07608 | 9 | 690 | 23.55
2021-07-17 | 7 | 1.13 | 5.2915 | 1.6 | 4.838 | 0.071 | 9 | 608 | 23.75
2021-07-18 | 7.015 | 1.57 | 5.2905 | 1.6 | 4.585 | 0.07 | 11 | 568 | 23.65
2021-07-19 | 7.015 | 1.27 | 5.1474 | 1.6 | 4.7976 | 0.070848 | 5.5 | 592 | 21.5
2021-07-20 | 6.995 | 1.75 | 3.9261 | 1.4 | 5.6674 | 0.042432 | 8.5 | 587 | 23.75
2021-07-21 | 7.005 | 1.14 | 5.4252 | 2.2 | 6.5342 | 0.047568 | 5.5 | 545 | 25.45
2021-07-22 | 7.015 | 1.5 | 5.686 | 2.4 | 6.3874 | 0.081264 | 1.5 | 575 | 25.55
2021-07-23 | 7.01 | 1.82 | 5.5548 | 2.2 | 7.0176 | 0.061152 | 4.5 | 534 | 25.6
2021-07-24 | 6.955 | 1.31 | 7.9455 | 1.7 | 5.067 | 0.08 | 9.5 | 581 | 25.65
2021-07-25 | 6.95 | 1.4 | 6.4971 | 1.6 | 4.384 | 0.07 | 5 | 615 | 25.7
2021-07-26 | 6.97 | 1 | 7.2651 | 2.6 | 7.6632 | 0.06888 | 7 | 633 | 25.85
2021-07-27 | 6.925 | 0.79 | 5.4875 | 2.4 | 5.8531 | 0.03912 | 10 | 624 | 25.75
2021-07-28 | 6.955 | 1.49 | 6.4437 | 2.6 | 6.8242 | 0.061392 | 7.5 | 542 | 25.65
2021-07-29 | 6.895 | 1.18 | 5.2421 | 2 | 6.1032 | 0.05784 | 5.5 | 531 | 25.85
2021-07-30 | 6.895 | 1.6 | 5.6829 | 2.8 | 6.265 | 0.058608 | 2 | 631 | 25.95
2021-07-31 | 6.905 | 1.18 | 6.4971 | 1.7 | 4.597 | 0.062 | 11 | 716 | 25.75
최대값 | 7.15 | 1.87 | 7.9455 | 2.8 | 7.7054 | 0.12 | 11 | 1142
최소값 | 6.82 | 0.79 | 3.4785 | 1.4 | 3.6955 | 0.03096 | 1.5 | 383
평균 | 6.9808 | 1.3613 | 5.3199 | 2.1067 | 5.4837 | 0.066254 | 5.8333 | 711.9667