## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (12월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-12-01 | 7.32 | 194.5 | 27.9829 | 203.3333 | 40.284 | 7.2384 | 220000 | 519 | 16.2
2021-12-02 | 7.255 | 206.5 | 73.9541 | 190 | 41.904 | 4.1818 | 180000 | 551 | 16
2021-12-03 | 7.36 | 151.5 | 52.5081 | 176.6667 | 53.1456 | 5.3194 | 150000 | 529 | 16.05
2021-12-04 | 7.27 | 191 | 72.9451 | 183.3333 | 50.6496 | 4.645 | 190000 | 515 | 15.4
2021-12-05 | 7.38 | 185 | 87.1497 | 193.3333 | 42.4752 | 4.1899 | 210000 | 492 | 15.05
2021-12-06 | 7.4 | 198 | 53.749 | 183.3333 | 36.8784 | 4.8451 | 180000 | 511 | 15.05 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-12-07 | 7.32 | 187 | 89.1954 | 203.3333 | 36.708 | 3.4142 | 180000 | 516 | 14.9 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-12-08 | 7.405 | 216.5 | 80.2133 | 220 | 36.7008 | 5.5699 | 210000 | 541 | 14.85 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-12-09 | 7.56 | 185.5 | 69.2496 | 193.3333 | 41.1408 | 3.8328 | 180000 | 497 | 14.8 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-12-10 | 7.355 | 208 | 69.3779 | 210 | 32.5152 | 4.8408 | 230000 | 493 | 14.8 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-12-11 | 7.5 | 190.5 | 90.1875 | 206.6667 | 57.096 | 5.3208 | 180000 | 472 | 15 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-12-12 | 7.22 | 168 | 75.2101 | 146.6667 | 47.172 | 4.2235 | 130000 | 514 | 14.7
2021-12-13 | 7.52 | 170.5 | 86.3398 | 160 | 37.0704 | 3.9922 | 150000 | 485 | 14.6
2021-12-14 | 7.46 | 205.5 | 79.6078 | 223.3333 | 39.504 | 4.477 | 200000 | 517 | 14.5
2021-12-15 | 7.37 | 173.5 | 83.113 | 186.6667 | 34.1784 | 4.9262 | 190000 | 491 | 14.4
2021-12-16 | 7.19 | 188.5 | 97.5156 | 193.3333 | 34.3824 | 4.5235 | 200000 | 492 | 14.2
2021-12-17 | 7.41 | 214 | 83.9946 | 200 | 31.6584 | 4.4626 | 230000 | 494 | 14
2021-12-18 | 7.26 | 163.5 | 56.2012 | 176.6667 | 38.3832 | 4.2874 | 150000 | 469 | 13.95
2021-12-19 | 7.505 | 201.5 | 53.2028 | 220 | 53.544 | 5.3582 | 190000 | 487 | 13.9
2021-12-20 | 7.295 | 214.5 | 58.1032 | 213.3333 | 41.604 | 4.2014 | 210000 | 491 | 14
2021-12-21 | 7.425 | 170.5 | 98.6173 | 156.6667 | 37.6824 | 5.2795 | 140000 | 495 | 14.1
2021-12-22 | 7.31 | 153 | 81.1889 | 163.3333 | 37.5672 | 3.7598 | 130000 | 489 | 13.85
2021-12-23 | 7.45 | 186.5 | 72.7756 | 193.3333 | 39.0504 | 3.805 | 190000 | 481 | 13.7
2021-12-24 | 7.51 | 200.5 | 102.9063 | 193.3333 | 32.9256 | 3.2784 | 190000 | 469 | 13.5
2021-12-25 | 7.35 | 166 | 97.3834 | 140 | 46.536 | 4.2029 | 140000 | 456 | 13.4
2021-12-26 | 7.21 | 176.5 | 97.0489 | 200 | 38.664 | 3.779 | 170000 | 489 | 13.35
2021-12-27 | 7.395 | 208.5 | 103.891 | 193.3333 | 38.5536 | 4.5014 | 200000 | 478 | 13.35
2021-12-28 | 7.26 | 228.5 | 89.9864 | 203.3333 | 32.2224 | 3.66 | 230000 | 517 | 13
2021-12-29 | 7.485 | 191.5 | 76.1711 | 176.6667 | 26.2224 | 4.1539 | 210000 | 527 | 13.1
2021-12-30 | 7.52 | 172 | 53.1381 | 193.3333 | 30.8568 | 3.9845 | 190000 | 515 | 13
2021-12-31 | 7.425 | 145.5 | 120.575 | 163.3333 | 34.8648 | 3.3394 | 160000 | 488 | 12.9
최대값 | 7.56 | 228.5 | 120.575 | 223.3333 | 57.096 | 7.2384 | 230000 | 551
최소값 | 7.19 | 151.5 | 52.5081 | 140 | 26.2224 | 3.2784 | 130000 | 456
평균 | 7.3757 | 188.9 | 77.0969 | 189.8889 | 39.5758 | 4.4752 | 185000 | 499.7333 | 14992

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (12월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-12-01 | 6.98 | 14.175 | 3.912 | 15.2 | 8.4144 | 0.31219 | 770 |  | 6.98 | 14.175 | 3.912 | 15.2 | 8.4144 | 0.31219 | 770
2021-12-02 | 6.965 | 15.075 | 8.0644 | 17.2 | 6.6749 | 0.74381 | 760 |  | 6.965 | 15.075 | 8.0644 | 17.2 | 6.6749 | 0.74381 | 760
2021-12-03 | 6.96 | 13.95 | 9.6846 | 16.8 | 6.4661 | 0.56846 | 600 |  | 6.96 | 13.95 | 9.6846 | 16.8 | 6.4661 | 0.56846 | 600
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-06 | 6.93 | 15.0375 | 14.9462 | 17.6 | 9.2078 | 0.7753 | 990 |  | 6.93 | 15.0375 | 14.9462 | 17.6 | 9.2078 | 0.7753 | 990
2021-12-07 | 6.9 | 16.275 | 11.2066 | 14.8 | 9.3437 | 0.56606 | 710 |  | 6.9 | 16.275 | 11.2066 | 14.8 | 9.3437 | 0.56606 | 710
2021-12-08 | 6.905 | 17.3625 | 14.9489 | 19.6 | 8.9678 | 0.40358 | 890 |  | 6.905 | 17.3625 | 14.9489 | 19.6 | 8.9678 | 0.40358 | 890
2021-12-09 | 6.905 | 16.5375 | 12.499 | 17.6 | 10.1702 | 0.32357 | 690 |  | 6.905 | 16.5375 | 12.499 | 17.6 | 10.1702 | 0.32357 | 690
2021-12-10 | 6.94 | 15.2625 | 15.9424 | 16.8 | 9.5616 | 0.63979 | 1000 |  | 6.94 | 15.2625 | 15.9424 | 16.8 | 9.5616 | 0.63979 | 1000
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-13 | 6.905 | 15.9 | 5.8265 | 11.6 | 3.9163 | 0.27086 | 430 |  | 6.905 | 15.9 | 5.8265 | 11.6 | 3.9163 | 0.27086 | 430
2021-12-14 | 6.95 | 18.6375 | 16.5393 | 18.8 | 10.2235 | 0.62146 | 810 |  | 6.95 | 18.6375 | 16.5393 | 18.8 | 10.2235 | 0.62146 | 810
2021-12-15 | 6.96 | 16.5 | 12.6111 | 13.2 | 10.3603 | 0.576 | 860 |  | 6.96 | 16.5 | 12.6111 | 13.2 | 10.3603 | 0.576 | 860
2021-12-16 | 6.99 | 16.0125 | 15.3315 | 18.4 | 8.4619 | 0.61906 | 640 |  | 6.99 | 16.0125 | 15.3315 | 18.4 | 8.4619 | 0.61906 | 640
2021-12-17 | 6.9 | 16.65 | 16.8223 | 17.6 | 9.4584 | 0.64819 | 710 |  | 6.9 | 16.65 | 16.8223 | 17.6 | 9.4584 | 0.64819 | 710
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-20 | 6.96 | 14.9625 | 16.9179 | 10.8 | 8.5757 | 0.63283 | 990 |  | 6.96 | 14.9625 | 16.9179 | 10.8 | 8.5757 | 0.63283 | 990
2021-12-21 | 6.95 | 15.6 | 17.1436 | 16.4 | 8.8445 | 0.55906 | 460 |  | 6.95 | 15.6 | 17.1436 | 16.4 | 8.8445 | 0.55906 | 460
2021-12-22 | 6.96 | 16.875 | 11.051 | 16.4 | 7.9282 | 0.58627 | 550 |  | 6.96 | 16.875 | 11.051 | 16.4 | 7.9282 | 0.58627 | 550
2021-12-23 | 6.93 | 16.5 | 13.2949 | 17.2 | 8.3251 | 0.69518 | 530 |  | 6.93 | 16.5 | 13.2949 | 17.2 | 8.3251 | 0.69518 | 530
2021-12-24 | 6.92 | 17.325 | 12.9288 | 18 | 8.8426 | 0.50189 | 720 |  | 6.92 | 17.325 | 12.9288 | 18 | 8.8426 | 0.50189 | 720
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-12-27 | 6.93 | 14.6625 | 15.2286 | 16.4 | 11.0054 | 0.51538 | 800 |  | 6.93 | 14.6625 | 15.2286 | 16.4 | 11.0054 | 0.51538 | 800
2021-12-28 | 6.9 | 16.3875 | 7.3028 | 18.4 | 11.0141 | 0.51312 | 890 |  | 6.9 | 16.3875 | 7.3028 | 18.4 | 11.0141 | 0.51312 | 890
2021-12-29 | 6.92 | 16.9125 | 13.9188 | 20.4 | 9.6821 | 0.53645 | 760 |  | 6.92 | 16.9125 | 13.9188 | 20.4 | 9.6821 | 0.53645 | 760
2021-12-30 | 6.92 | 15.9375 | 15.5923 | 17.6 | 9.5525 | 0.61954 | 900 |  | 6.92 | 15.9375 | 15.5923 | 17.6 | 9.5525 | 0.61954 | 900
2021-12-31 | 6.95 | 15.4125 | 20.3051 | 22 | 10.3522 | 0.69586 | 510
최대값 | 6.99 | 18.6375 | 17.1436 | 20.4 | 11.0141 | 0.7753 | 1000
최소값 | 6.9 | 13.95 | 3.912 | 10.8 | 3.9163 | 0.27086 | 430
평균 | 6.9355 | 16.0244 | 12.8052 | 16.6727 | 8.8635 | 0.55582 | 748.1818

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (12월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-12-01 | 6.92 | 1.72 | 4.0159 | 4.6 | 8.0045 | 0.20083 | 17 | 456 | 16.45
2021-12-02 | 6.915 | 1.38 | 4.4497 | 4.8 | 6.2405 | 0.16142 | 7 | 529 | 16.25
2021-12-03 | 6.9 | 1.8 | 4.6631 | 4.4 | 5.4034 | 0.1619 | 7 | 558 | 16.25
2021-12-04 | 6.935 | 2.72 | 7.0732 | 4.4 | 5.452 | 0.158 | 14 | 562 | 15.45
2021-12-05 | 6.96 | 2.62 | 8.0856 | 4.2 | 6.876 | 0.176 | 7 | 548 | 15.15
2021-12-06 | 6.895 | 1.42 | 7.6837 | 4.4 | 8.461 | 0.14462 | 8 | 534 | 15.35
2021-12-07 | 6.85 | 2.04 | 12.4109 | 4.6 | 7.2379 | 0.14338 | 31 | 557 | 15.25
2021-12-08 | 6.84 | 1.92 | 6.5095 | 4.4 | 8.6098 | 0.14064 | 12 | 549 | 15.2
2021-12-09 | 6.83 | 2.25 | 4.4829 | 4.6 | 7.9368 | 0.17587 | 8 | 556 | 15.2
2021-12-10 | 6.87 | 2.33 | 5.7948 | 4.6 | 6.911 | 0.16066 | 8 | 546 | 15.2
2021-12-11 | 6.9 | 3.36 | 6.3827 | 4.4 | 7.282 | 0.207 | 15 | 524 | 15.2
2021-12-12 | 6.85 | 3.62 | 6.7105 | 4.5 | 7.819 | 0.182 | 13 | 544 | 15
2021-12-13 | 6.84 | 2.15 | 6.9051 | 4.4 | 7.5595 | 0.12782 | 12 | 574 | 14.7
2021-12-14 | 6.925 | 2.11 | 7.5457 | 4.6 | 8.1979 | 0.13838 | 7.5 | 520 | 14.6
2021-12-15 | 6.91 | 2.21 | 6.0118 | 4.2 | 8.207 | 0.12341 | 7 | 526 | 14.7
2021-12-16 | 6.95 | 1.82 | 8.2457 | 4.4 | 7.3579 | 0.18643 | 11 | 513 | 14.55
2021-12-17 | 6.86 | 1.73 | 6.5855 | 4.8 | 6.4795 | 0.23218 | 17 | 520 | 23.75
2021-12-18 | 6.87 | 2.45 | 7.3041 | 4.7 | 4.9 | 0.236 | 7 | 512 | 23.65
2021-12-19 | 6.87 | 2.88 | 4.8479 | 4.5 | 5.462 | 0.193 | 5 | 503 | 21.5
2021-12-20 | 6.895 | 1.6 | 5.9197 | 4.8 | 6.2611 | 0.10493 | 16 | 513 | 23.75
2021-12-21 | 6.9 | 2.39 | 5.385 | 5.2 | 6.6298 | 0.064608 | 2.5 | 479 | 25.45
2021-12-22 | 6.89 | 1.71 | 3.4078 | 4.6 | 6.1896 | 0.14472 | 5 | 497 | 25.55
2021-12-23 | 6.885 | 1.81 | 5.2658 | 4.4 | 6.3946 | 0.12792 | 8 | 508 | 25.6
2021-12-24 | 6.885 | 2.02 | 12.2493 | 4.6 | 6.4824 | 0.073296 | 8 | 508 | 25.65
2021-12-25 | 6.9 | 2.02 | 5.6762 | 4.4 | 6.057 | 0.124 | 9.5 | 481 | 25.7
2021-12-26 | 6.89 | 1.92 | 4.7431 | 4.7 | 6.666 | 0.133 | 9.5 | 467 | 25.85
2021-12-27 | 6.885 | 2.4 | 5.1614 | 4 | 8.8382 | 0.073104 | 16 | 480 | 25.75
2021-12-28 | 6.85 | 2 | 5.0803 | 4.6 | 8.5186 | 0.06984 | 7 | 526 | 25.65
2021-12-29 | 6.875 | 1.71 | 5.2145 | 5 | 7.6416 | 0.074304 | 12 | 616 | 25.85
2021-12-30 | 6.88 | 1.47 | 6.6058 | 5 | 8.2733 | 0.13814 | 7.5 | 544 | 25.95
2021-12-31 | 6.895 | 2 | 6.0369 | 4.8 | 8.2118 | 0.13992 | 2.5 | 528 | 25.75
최대값 | 6.96 | 3.62 | 12.4109 | 5.2 | 8.8382 | 0.236 | 31 | 616
최소값 | 6.83 | 1.38 | 3.4078 | 4 | 4.9 | 0.064608 | 2.5 | 467
평균 | 6.8875 | 2.1193 | 6.3472 | 4.56 | 7.0783 | 0.14591 | 10.4833 | 525